УТВЕРЖДЕНО:

Постановлением администрации

Приморского муниципального округа

Архангельской области

от «27» января 2025 года

№ 201

Обосновывающие материалы

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

ПРИМОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

на период 2024-2034 годы

2024 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	10

ГЛАВА 1. "СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"	11

Часть 1 "Функциональная структура теплоснабжения"	11

а) в зонах действия производственных котельных	11

б) в зонах действия индивидуального теплоснабжения	22

Часть 2 "Источники тепловой энергии"	22

а) структура и технические характеристики основного оборудования	22

б) параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки	27

в) ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности	28

г) объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто	28

д) сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	30

е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	34

ж) способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха	34

з) среднегодовая загрузка оборудования	45

и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	46

к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	47

л) характеристика водоподготовительных установок	47

м) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	47

н) проектный и установленный топливный режим котельных	47

о) сведения о резервном топливе котельных	48

п) эксплуатационные показатели функционирования котельных	48

р) перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав, которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	53

Часть 3 "Тепловые сети, сооружения на них"	53

а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения	53

б) карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе	56

в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам	71

г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	79

д) описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов	80

е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	81

ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети	81

з) гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей	82

и) статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет	83

к) статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	83

л) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	84

м) описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	85

н) описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	85

о) оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года	89

п) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	89

р) описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	89

с) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	89

т) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	90

у) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	90

ф) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	90

х) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	90

ц) данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)	91

Часть 4 "Зоны действия источников тепловой энергии"	91

Часть 5 "Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии"	93

а) описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии	93

б) описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	97

в) описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	98

г) описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	98

д) описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	99

ж) описание значений тепловых нагрузок, указанных в договорах теплоснабжения	99

з) описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии	99

Часть 6 "Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки"	101

а) описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения – по каждой системе теплоснабжения	101

б) описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения – по каждой системе теплоснабжения	108

в) описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю	108

г) описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	108

д) описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	108

Часть 7 "Балансы теплоносителя"	108

а) описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть	108

б) описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	109

Часть 8 "Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом"	110

а) описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии	110

б) описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	114

в) описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки	114

г) описание использования местных видов топлива	114

д) описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	114

е) описание преобладающего в муниципальном округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения	114

ж) описание приоритетного направления развития топливного баланса муниципального округа	115

Часть 9 "Надежность теплоснабжения"	115

а) поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей	118

б) частота отключений потребителей	118

в) поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений	119

г) графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)	119

д) результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора	119

е) результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении	119

Часть 10 "Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций"	119

Часть 11 "Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения"	120

а) описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет	120

б) описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	122

в) описание платы за подключение к системе теплоснабжения	123

г) описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей	123

д) описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет	123

е) описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения	123

Часть 12 "Экологическая безопасность теплоснабжения"	123

а) электронная карта территории поселения, муниципального округа, города федерального значения с размещением на ней всех существующих объектов теплоснабжения	124

б) описание фоновых или сводных расчетов концентраций загрязняющих веществ на территории поселения, муниципального округа, города федерального значения	124

в) описание характеристик и объемов сжигаемых видов топлив на каждом объекте теплоснабжении	124

г) описание технических характеристик котлоагрегатов с добавлением описания технических характеристик дымовых труб и устройств очистки продуктов сгорания от вредных выбросов	124

д) описание валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на каждом источнике тепловой энергии (мощности)	125

е) описание результатов расчетов средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения	126

ж) описание результатов расчетов максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения	126

з) описание объема (массы) образования и размещения отходов сжигания топлива	126

и) данные расчетов рассеивания вредных (загрязняющих) веществ от существующих объектов теплоснабжения, представленные на карте-схеме поселения, муниципального округа, города федерального значения	127

Часть 13 "Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения муниципального округа"	128

а) описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	128

б) описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения муниципального округа (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	128

в) описание существующих проблем развития систем теплоснабжения	128

г) описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	129

д) анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	129

ГЛАВА 2 "СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"	130

а) данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	130

б) прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе	131

в) прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	132

г) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	133

д) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе	137

е) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	137

ГЛАВА 3 "ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ"	138

а) графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения и с полным топологическим описанием связности объектов	138

б) паспортизация объектов системы теплоснабжения	138

в) паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное	138

г) гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть	138

д) моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии	138

е) расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку	138

ж) расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя	138

з) расчет показателей надежности теплоснабжения	138

и) групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения	139

к) сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей	139

ГЛАВА 4 "СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ"	140

а) балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения – балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды	140

б) гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии	163

в) выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	163

ГЛАВА 5 «МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ»	164

а) описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)	164

б) технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения	165

в) обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения – на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, города федерального значения	166

ГЛАВА 6 «СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ»	167

а) расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии	167

б) максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения	169

в) сведения о наличии баков-аккумуляторов	170

г) нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии	170

д) существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения	170

ГЛАВА 7 "ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ"	173

а) описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления	173

б) описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	175

в) анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения	175

г) обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок	175

д) обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок	175

е) обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	175

ж) обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	176

з) обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	176

и) обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	176

к) обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	176

л) обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями	176

м) обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения	176

н) анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	177

о) обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения	177

п) результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения	177

ГЛАВА 8 "ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ"	179

а) предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)	179

б) предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	179

в) предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	179

г) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	179

д) предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	179

е) предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	181

ж) предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	182

з) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций	182

ГЛАВА 9 " ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ "	183

а) технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения	183

б) обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)	184

в) предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям	184

г) расчет потребности инвестиций для перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	184

д) оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	184

е) расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	184

ГЛАВА 10 "ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ"	185

а) расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории муниципального округа	185

б) результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива	195

в) вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	195

г) виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	195

д) преобладающий в муниципальном округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем муниципальном округе	195

е) приоритетное направление развития топливного баланса муниципального округа	195

ГЛАВА 11 «ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»	196

а) обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения	196

б) обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения	197

в) обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам	198

г) обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки	199

д) обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии	199

11.1. «Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения»	200

а) применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования	200

б) установка резервного оборудования	200

в) организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть	200

г) резервирование тепловых сетей смежных территорий поселения	200

д) устройство резервных насосных станций	200

е) установка баков-аккумуляторов	200

ГЛАВА 12 «ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ»	201

а) оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	201

б) обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей	203

в) расчеты экономической эффективности инвестиций	206

г) расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения	206

ГЛАВА 13 "ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА"	207

ГЛАВА 14 "ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ"	247

а) тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	247

б) тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	247

в) результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	247

ГЛАВА 15 "РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ"	248

а) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах округа	250

б) реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации	251

в) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организацией	252

г) заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	259

д) описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	259

ГЛАВА 16 "РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"	260

а) перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	260

б) перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них	260

в) перечень мероприятий, обеспечивающих перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения	260

ГЛАВА 17 "ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"	261

а) описание фоновых и/или сводных расчетов концентраций вредных (загрязняющих) веществ на территории поселения, муниципального округа, города федерального значения	261

б) прогнозные расчеты максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектов теплоснабжения, с учетом плана реализации мер по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха	261

в) прогнозные расчеты вкладов выбросов от объектов теплоснабжения, в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ на территории поселения, муниципального округа, города федерального значения	261

г) прогнозы удельных выбросов загрязняющих веществ на выработку тепловой и электрической энергии, согласованных с требованиями к обеспечению экологической безопасности объектов теплоэнергетики, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации	261

д) прогнозы образования и размещения отходов сжигания топлива на сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектах теплоснабжения	261

ГЛАВА 18 "ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"	264

а) перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения	264

б) ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения	264

в) перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения	264

ГЛАВА 19 "СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"	265

ПРИЛОЖЕНИЕ А	266

ВВЕДЕНИЕ

Комплексное проектирование схемы теплоснабжения Приморского муниципального округа Архангельской области (далее – муниципальный округ) представляет собой задачу, от правильного решения которой, во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в модернизацию и реконструкцию всей системы теплоснабжения. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития города, в первую очередь его градостроительной деятельности, определенной генеральным планом.

Схема теплоснабжения является основным предпроектным документом по развитию теплового хозяйства муниципального округа. Она разрабатывается на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учетом перспективного развития, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

Обоснование решений при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико-экономического обоснования вариантов развития системы теплоснабжения в целом и ее отдельных частей, путем оценки их сравнительной эффективности.

При разработке Схемы в качестве отчетного года принят 2023 год.

Разработка схемы теплоснабжения разработана в соответствии со следующими документами:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 25.12.2023);

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ (ред. от 01.05.2022) «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 13.06.2023) «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации»;

- постановление правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 (ред. от 10.01.2023) «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;

- приказ Министерства Энергетики Российской Федерации от 05.03.2019 № 212 (ред. от 20.12.2022) «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»;

- письмо Министерства энергетики Российской Федерации от 15.04.2020 № МЮ-4343/09 «Об утверждении схем теплоснабжения поселений, городских округов»;

- РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации», введенные в действие с 22.05.2006;

- СП 89.13330.2016 «Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76» (утв. приказом Минстроя России от 16.12.2016 № 944/пр) (ред. от 15.12.2021);

- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция                     СНиП 41-02-2003» (утв. приказом Минрегиона России от 30.06.2012 № 280) (ред. от 31.05.2022);

- СП 131.13330.2020 «Строительная климатология. СНиП 23-01-99*» (утв. и введен в действие приказом Минстроя России от 24.12.2020 № 859/пр) (ред. от 30.06.2023);

- ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» (введен в действие приказом Росстандарта от 12.07.2012 № 191-ст) (ред. от 20.12.2022).

ГЛАВА 1. "СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"

Часть 1 "Функциональная структура теплоснабжения"

а) в зонах действия производственных котельных

Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих свою деятельность в границах зон деятельности единой теплоснабжающей организации

На момент разработки схемы теплоснабжения Приморского муниципального округа функциональны 40 местных систем теплоснабжения, образованные на базе 40 котельных. Структура теплоснабжения представляет собой централизованное, децентрализованное и индивидуальное производство, передачу по тепловым сетям тепловой энергии до потребителя.

Источниками теплоснабжения на территории Приморского муниципального округа являются 40 отопительных котельных, работающие на угле, дровах, пеллетах, щепе,  природном газе, дизельном топливе.

Отопление жилых домов частного сектора – в основном индивидуальное, печное на дровах. Для заполнения и подпитки тепловой сети используется вода. Оборудование для водоподготовки присутствуют не на всех котельных.

Тепловые сети – тупиковые, выполнены двухтрубными, симметричными. Схема присоединения потребителей тепловой энергии осуществлена по закрытой схеме теплоснабжения. Тип изоляции теплосетей – преимущественно ППУ, также, для изоляции используются теплоизоляционные плиты и рубероид.

Способ регулирования отпуска тепловой энергии – качественный, по совмещенной нагрузке на отопление и горячее водоснабжение.

Также на территории населенного пункта сформированы зоны индивидуального теплоснабжения, число которых равно количеству зданий с индивидуальным теплоснабжением.

Зоны индивидуального теплоснабжения охватывают сложившуюся на территории округа жилую малоэтажную застройку частного сектора. В качестве источников тепла в домах используются газовые котлы и печи дровяного отопления.

Отопление административно-общественных зданий, индивидуальных жилых домов, предприятий, не подключенных к системам централизованного теплоснабжения, осуществляется за счет автономных источников теплоснабжения, работающих на твердом топливе и природном газе. Подключение существующей индивидуальной застройки к сетям централизованного теплоснабжения не планируется.

На территории муниципального округа расположено 40 действующих источников тепловой энергии.

Деятельность по производству и передаче потребителям тепловой энергии на территории муниципального округа осуществляют следующие организации:

- Общество с ограниченной ответственностью «Северная ресурсоснабжающая компания» (далее - ООО «Северная ресурсоснабжающая компания»);

- Акционерное общество «Архбиоэнерго» (далее – АО «Архбиоэнерго»);

- Общество с ограниченной ответственностью «Теплоснаб» (далее - ООО «Теплоснаб»);

- Общество с ограниченной ответственностью «ТЭПАК» (далее - ООО «ТЭПАК»);

- Общество с ограниченной ответственностью «СЭК-Беломорье» (далее - ООО «СЭК-Беломорье»);

- Общество с ограниченной ответственностью «Помор» (далее - ООО «Помор»);

- Общество с ограниченной ответственностью СПК «Рыболоыецкий колхоз «Беломор» (далее - ООО СПК «РК «Беломор»);

- Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Архангельск» (далее – ООО «Газпром теплоэнерго Архангельск»);

- Общество с ограниченной ответственностью «Теплоснаб» (далее – ООО «Теплоснаб»);

- Общество с ограниченной ответственностью «РН-Морской терминал Архангельск» (далее – ООО «РН-Морской терминал Архангельск»);

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ластольская средняя школа»  (далее – МБОУ «Ластольская СШ»);

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Приморская средняя школа»  (далее – МБОУ «Приморская СШ»);

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Талажская средняя школа»  (далее – МБОУ «Талажская СШ»);

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Патракеевская средняя школа»  (далее – МБОУ «Патракеевская СШ»);

- Муниципальное бюджетное учреждение «Объединение культуры Приморского округа»  (далее – МБУ «Объединение культуры Приморского округа»);

- Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации (далее – ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России);

- Акционерное общество «Арктическая теплогенерирующая компания» (далее –АО «АТГК»);

- Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №2» (до 01.12.2024) (далее ПАО «ТГК-2»);

- Общество с ограниченной ответственностью «Регион-лес» (с 01.12.2024) (далее ООО «Регион-лес»);

- Общество с ограниченной ответственностью ПК «Энергия Севера» (далее ООО ПК «Энергия Севера»);

- Общество с ограниченной ответственностью «Комплексное коммунальное предприятие» (далее ООО «ККП»).

Функциональная (существующая) структура теплоснабжения представлена в таблице 1.1.1.

Таблица 1.1.1

Функциональная (существующая) структура теплоснабжения

| № п/п | Наименования источников тепловой энергии | Адрес источника | Источник тепловой энергии |  |  | Сети теплоснабжения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | собственник | Теплоснабжающая (теплосетевая) организация | С какого периода находится в эксплуатации у данной теплоснабжающей организации | собственник | Теплоснабжающая (теплосетевая) организация | С какого периода находятся в эксплуатации у данной теплоснабжающей организации |
| 1 | Котельная д. Бабанегово ООО «СРК» | Архангельская область, Приморский район, дер. Бабанегово, стр. 18 | муниципальная, в аренде | ООО "Северная ресурсоснабжающая компания" | - | - | - | - |
| 2 | Котельная д. Новинки ООО «СРК» | Архангельская область, Приморский район, дер. Новинки, д. 28, корп. А. | частная | ООО "Северная ресурсоснабжающая компания" | - | - | - | - |
| 3 | Котельная в/г д. Черный Яр ООО «СРК» | Архангельская область, Приморский район, дер. Чёрный Яр | муниципальная, в аренде | ООО "Северная ресурсоснабжающая компания" | - | - | - | - |
| 4 | Котельная д. Кузьмино ООО «СРК» | Архангельская область, Приморский район, дер. Кузьмино | муниципальная, в аренде | ООО "Северная ресурсоснабжающая компания" | - | - | - | - |
| 5 | Котельная д. Исакогорка ООО «СРК» | Архангельская область, Приморский район, дер. Исакогорка | частная | ООО "Северная ресурсоснабжающая компания" | - | - | - | - |
| 6 | Котельная п. Ширшинский «СРК» | Архангельская область, Приморский район, пос. Ширшинский, д. 59 | частная | ООО "Северная ресурсоснабжающая компания" | - | - | - | - |
| 7 | Котельная п. Катунино (д. Лахта) | Архангельская область, Приморский район, дер. Лахта, ул. Геологов, д. 40, корп. 1 | ООО "Архбиоэнерго" | ООО "Архбиоэнерго" | 2012 | ООО "Архбиоэнерго" | ООО "Архбиоэнерго" | 2012 |
| 8 | Котельная п. Боброво | Архангельская область, Приморский район, пос. Боброво, ул. Первомайская, д. 3, корп. А | ООО "Архбиоэнерго" | ООО "Архбиоэнерго" | 2011 | ООО "Архбиоэнерго" | ООО "Архбиоэнерго" | 2011 |
| 9 | Котельная п. Лайский Док | Архангельская область, Приморский район, пос. Лайский Док, ул. Центральная, д. 5 | ООО "Архбиоэнерго" | ООО "Архбиоэнерго" | 2011 | ООО "Архбиоэнерго" | ООО "Архбиоэнерго" | 2011 |
| 10 | Котельная п. Луговой | Архангельская область, Приморский район, пос. Луговой, строение 1 | ООО "Архбиоэнерго" | ООО "Архбиоэнерго" | 2011 | ООО "Архбиоэнерго" | ООО "Архбиоэнерго" | 2011 |
| 11 | Котельная ТЭС п. Соловецкий | Архангельская область, Приморский район, пос. Соловецкий, ул. Заозёрная, д. № 13 | муниципальная, в аренде | АО "Архоблэнерго" | 2007 | муниципальная, в аренде | АО "Архоблэнерго" | 2007 |
| 12 | Котельная д. Емельяновская | Архангельская область, Приморский район, дер. Емельяновская, ул. Радиоцентр, сооруж. 9 | муниципальная, в аренде | ООО "Теплоснаб" | - | - | - | - |
| 13 | Котельная д. Куропти | Архангельская область, Приморский район, дер. Куропти, ул. Военный городок № 130, стр. 5 (пос. Юрас) | частная | ООО "Теплоснаб" | - | - | - | - |
| 14 | Котельная ООО"ТЭПАК" д. Большое Анисимово | Архангельская область, Приморский район, дер. Большое Анисимово, ул. 60 лет Октября, д. 15б | частная | ООО "ТЭПАК" | - | - | - | - |
| 15 | Котельная п. Талаги, 21 А | Архангельская область, Приморский район, пос. Талаги, д. № 21а | частная | ООО "ТЭПАК" | 01.01.2019 | Леонтьев Е.Г. | ООО «ТЭПАК" | 01.01.2024 |
| 16 | Котельная "СЭК-Беломорье" | Архангельская область, Приморский район, пос. Беломорье | частная | ООО "СЭК-Беломорье" | - | - | - | - |
| 17 | Котельная "Центральная" п. Васьково | Архангельская область, Приморский район, пос. Васьково, стр. 120 | ООО "Сентябрь" | ООО "УК "Уютный город" | 01.01.2021 | ООО "Сентябрь" | ООО "УК "Уютный город" | 01.01.2021 |
| 18 | Котельная Школа с. Вознесенье | Архангельская область, Приморский район, с. Вознесенье, ул. Центральная, д. № 75 | муниципальная (МБОУ "Ластольская СШ") | МБОУ "Ластольская СШ". Не ТСО (отапливает только своё здание). Обслуживается ООО "Помор" | - | - | - | - |
| 19 | Котельная № 2 с. Вознесенье (ул. Центральная) | Архангельская область, Приморский район, с. Вознесенье, ул. Центральная, д. № 1Б | муниципальная, в аренде | ООО "Помор" | - | - | - | - |
| 20 | Котельная № 1 с. Вознесенье (ул. Заозёрная) | Архангельская область, Приморский район, с. Вознесенье, ул. Заозёрная, д. № 27 | муниципальная, в аренде | ООО "Помор" | - | - | - | - |
| 21 | Котельная д. Кяростров ООО "Помор" | Архангельская область, Приморский район, дер. Кяростров | частная | ООО "Помор" | - | - | - | - |
| 22 | Котельная д. Ластола ООО "Помор" | Архангельская область, Приморский район, дер. Ластола | частная | ООО "Помор" | - | - | - | - |
| 23 | Муниципальная котельная д. Пустошь | Архангельская область, Приморский район, дер. Пустошь | муниципальная, в аренде | ООО "Помор" | - | - | - | - |
| 24 | Котельная СПК "РК "Беломор"" д. Летняя Золотица | Архангельская область, Приморский район, дер. Летняя Золотица | частная | СПК "РК "Беломор"" | - | - | - | - |
| 25 | ДК д. Летняя Золотица | Архангельская область, Приморский район, дер. Летняя Золотица, ул. Нижняя, д. № 8 | муниципальная (МБУ «Объединение культуры Приморского округа») | МБУ «Объединение культуры Приморского округа». Не ТСО (отапливает только своё здание) | - | - | - | - |
| 26 | Школа д. Лопшеньга | Архангельская область, Приморский район, дер. Лопшеньга, ул. Советская, д. № 62 | муниципальная (МБОУ "Приморская СШ") | МБУ «Объединение культуры Приморского округа». Не ТСО (отапливает только своё здание) | - | - | - | - |
| 27 | ДК д. Лопшеньга | Архангельская область, Приморский район, дер. Лопшеньга, ул. Беломорская, д. № 32 | муниципальная (МБУ «Объединение культуры Приморского округа») | МБУ «Объединение культуры Приморского округа». Не ТСО (отапливает только своё здание) | - | - | - | - |
| 28 | ДК д. Яреньга | Архангельская область, Приморский район, дер. Яреньга, ул. Пионерская, д. № 10 | муниципальная (МБУ «Объединение культуры Приморского округа») | МБУ «Объединение культуры Приморского округа». Не ТСО (отапливает только своё здание) | - | - | - | - |
| 29 | Котельная администрации п. Пертоминск | Архангельская область, Приморский район, пос. Пертоминск, ул. Северная, д. № 3а | муниципальная (МБУ «Объединение культуры Приморского округа») | МБУ «Объединение культуры Приморского округа». Не ТСО (отапливает только муниципальные здания) | - | - | - | - |
| 30 | Детский сад п. Пертоминск | Архангельская область, Приморский район, пос. Пертоминск, ул. Северная, д. № 6 | муниципальная (МБОУ "Приморская СШ") | МБОУ "Приморская СШ". Не ТСО (отапливает только своё здание) | - | - | - | - |
| 31 | Школа п. Пертоминск | Архангельская область, Приморский район, пос. Пертоминск, ул. Ленина, д. № 16 | муниципальная (МБОУ "Приморская СШ") | МБОУ "Приморская СШ". Не ТСО (отапливает только своё здание) | - | - | - | - |
| 32 | Детский сад д. Верхняя Золотица | Архангельская область, Приморский район, дер. Верхняя Золотица | муниципальная (МБОУ «Талажская СШ») | МБОУ «Талажская СШ». Не ТСО (отапливает только своё здание) | - | - | - | - |
| 33 | Школа д. Патракеевка | Архангельская область, Приморский район, дер. Патракеевка, д. № 10 | муниципальная (МБОУ «Патракеевская СШ») | МБОУ "Патракеевская ОШ". Не ТСО (отапливает только своё здание) | - | - | - | - |
| 34 | Котельная "Роснефть" п.Талаги "Нефтебаза" | Архангельская обл. Приморский район, п.Талаги д.30 | ПАО "НК Роснефть" | ООО "РН-Морской терминал Архангельск" | 30.09.2006 | Леонтьев Е.Г. | ПК "Энергия Север" | 01.01.2016 |
| 35 | Газовая п. Уемский, ул. Большесельская, д. № 85а | Архангельская область, Приморский район, пос. Уемский, ул. Большесельская, д. № 85а | АО "Газпром теплоэнерго" | ООО "Газпром теплоэнерго Архангельск" | 2010 | администрация | ООО "Газпром теплоэнерго Архангельск" | 2010 |
| 36 | Газовая п. Уемский, ул. Заводская, д. № 11а | Архангельская область, Приморский район, пос. Уемский, ул. Заводская, д. № 11а | АО "Газпром теплоэнерго" | ООО "Газпром теплоэнерго Архангельск" | 2010 | администрация | ООО "Газпром теплоэнерго Архангельск" | 2010 |
| 37 | Газовая д. Рикасиха | Архангельская область, Приморский район, дер. Рикасиха, д. 62А | АО "Газпром теплоэнерго" | ООО "Газпром теплоэнерго Архангельск" | 2012 | администрация | ООО "Газпром теплоэнерго Архангельск" | 2012 |
| 38 | котельная инв.№2 в/г №65 д. Нижняя Золотица | Архангельская обл., Приморский район, д. Нижняя Золотица | Северо-Западное управление | ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России | 1917 | Северо-Западное управление | ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России | ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России |
| 39 | котельная инв.№12 в/г №8 д. Хорьково | Архангельская обл., Приморский район, пд. Хорьково | Северо-Западное управление | ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России | 1917 | Северо-Западное управление | ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России | ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России |
| 40 | Аэропорт Васьково | Архангельская область, Приморский район, пос. Васьково | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Котельная АО «АТГК» (объекты п. Талаги) | п. Талаги, Приморский муниципальный округ Архангельской области | АО «АТГК» | АО «АТГК» | 01.09.2024 | Леонтьев Е.Г. | ООО ПК "Энергия Севера" | 01.12.2019 |
| 42 | Котельная ООО «Регион-лес» (объекты д. Повракульская) с 01.12.2024 | д. Повракульская, Приморский муниципальный округ Архангельской области | ООО «Регион-лес» | ООО «Регион-лес» | 01.12.2024 | Приморский муниципальный округ Архангельской области | ООО «ККП» | 15.12.2016 |
| 43 | Арх. ТЭЦ (в части объектов д. Повракульская)(до 01.12.2024) | г. Архангельск | ПАО «ТГК-2» | ПАО «ТГК-2» | - | Приморский муниципальный округ Архангельской области | ООО «ККП» | 15.12.2016 |

Летом 2024 г. введена котельная АО "Арктическая теплогенерирующая компания" в пос. Талаги. Котельная обслуживает участок "Колония". Участок "Колония" прекратил теплоснабжение от Архангельской ТЭЦ. Зона обслуживания - ИК и АВК, МКД 115,117 и пожарная часть АВК.

С учётом ввода в эксплуатацию котельной АО "АТГК" в пос. Талаги (с начала ОЗП 2024-2025 годов) и новой котельной на древесных гранулах в дер. Повракульская (в начале 2025 г.) встанет вопрос о целесообразности сохранения ПАО "ТГК-2" статуса единой теплоснабжающаей организации в этих населённых пунктах. В настоящее время информацией о защищённых тарифах на тепловую энергию по пос. Талаги и дер. Повракульская для других предприятий администрация Приморского муниципального округа Архангельской области не обладает.

ПАО "ТГК-2" в настоящее время выступает как единая теплоснабжающая организация в пос. Талаги и дер. Повракульская. При этом на территории округа обслуживаемые объекты отсутствуют, организация занимается получением платы за тепловую энергию.

В ОЗП 2024-2025 г. котельная дер. Летняя Золотица (СПК "РК "Беломор"") прекратила работу. Школа-сад в дер. Летняя Золотица переведена в одно здание (детского сада) с теплоснабжением от электрообогрева. Централизованное теплоснабжение в дер. Летняя Золотица в настоящий момент отсутствует.

Участки теплоснабжения дер. Чёрный Яр были объединены с выводом из эксплуатации котельной "Ростелеком".

Участки теплоснабжения пос. Ширшинский были объединены с выводом из теплотрассы АО "Архоблэнерго" от г. Новодвинск до пос. Ширшинский.

Аренда ООО "Теплоснаб" существующей котельной в дер. Емельяновская продлена на год.

б) в зонах действия индивидуального теплоснабжения

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки осуществляется от индивидуальных отопительных систем (печи, камины, котлы). В зону действия индивидуального теплоснабжения входят потребители с малоэтажной жилой застройкой. На данных территориях преобладают одно-, двухэтажные здания. Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки осуществляется от индивидуальных отопительных систем (печи, камины, котлы).

Часть 2 "Источники тепловой энергии"

а) структура и технические характеристики основного оборудования

Состав и технические характеристики основного оборудования источников тепловой энергии приведены в таблице 1.2.1.

Основные характеристики вспомогательного оборудования источников тепловой энергии представлены в таблице 1.2.2.

Таблица 1.2.1

Состав и технические характеристики основного оборудования котельных муниципального округа на 2023 год

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Тип котла | Кол-во котлов | Год установки котла | Мощность котла, Гкал/ч | Мощность источника тепловой энергии, Гкал/ч | Удельный расход топлива по котлам, кг у.т../ Гкал | КПД котлов, % | Удельный расход топлива по источнику тепловой энергии, кг у.т./Гкал | Дата обследования котлов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное топливо - уголь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная д. Куропти | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Котельная Школа с. Вознесенье | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Котельная № 2 с. Вознесенье (ул. Центральная) | КВр-0,4 | 2 | 2014 | 0,4 | 1,38 | 0,2066 | 78-82 | 0,2066 | 2023 |
| 4 | Котельная № 1 с. Вознесенье (ул. Заозёрная) | КВр-0,8 | 2 | 2016 | 0,8 | 0,68 | 0,2066 | 78-82 | 0,2066 | 2023 |
| 5 | Котельная д. Кяростров ООО "Помор" | КВр-0,93; КВр-0,63 | 2 | 2012 | 1,56 | 1,34 | 0,207 | 78-82 | 0,207 | 2023 |
| 6 | Котельная д. Ластола ООО "Помор" | КВр-1,16; КВр-1,74 | 3 | 2010 | 4,6 | 4 | 0,202 | 78-82 | 0,202 | 2023 |
| 7 | Муниципальная котельная д. Пустошь | КВр-1,16 | 2 | 2008 | 1,16 | 2 | 0,2099 | 78-82 | 0,2099 | 2023 |
| 8 | Школа д. Лопшеньга | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | ДК д. Лопшеньга | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | ДК д. Яреньга | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Котельная администрации п. Пертоминск | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Детский сад п. Пертоминск | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Школа п. Пертоминск | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Детский сад д. Верхняя Золотица | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Школа д. Патракеевка | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Котельная инв.№2 в/г №65 | Э5Д2 | 1 | 1977 | 0,658 | 1,256 | 261,17 | 64 | 246 | - |
|  |  | КВр-0,63 | 1 | 2015 | 0,542 |  | 235,63 | 72 |  | - |
| 17 | Котельная инв.№12 в/г №8 д. Хорьково | Э5Д2 | 1 | 1990 | 0,32 | 1,404 | 265,87 | 68 | 272,25 | - |
|  |  | КВр-0,63 | 1 | 2019 | 0,542 |  | 209,14 | 72 |  | - |
|  |  | КВр-0,63 | 1 | 2019 | 0,542 |  | 209,14 | 72 |  | - |
| 18 | Аэропорт Васьково | КВ | 6 | - | 0,28 | 2,38 | 0,286 | 49,9 | 0,36 | 01.11.2023 |
|  |  |  |  | - | 0,6 |  | 0,266 | 53,8 | 0,34 | 01.11.2023 |
|  |  |  |  | - | 0,19 |  | 0,288 | 49,5 | 0,37 | 01.11.2023 |
|  |  |  |  | - | 0,536 |  | 0,263 | 54,3 | 0,34 | 01.11.2023 |
|  |  |  |  | - | 0,54 |  | 0,259 | 55,2 | 0,33 | 01.11.2023 |
|  |  |  |  | - | 0,21 |  | 0,285 | 50,1 | 0,36 | 01.11.2023 |
| Основное топливо - дрова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Котельная д. Бабанегово | водогрейный | 1 | 2018 | 0,2 | 1,00 | - | - | - | - |
|  |  | водогрейный | 1 | 1965 | 0,8 |  | - | - | - | - |
| 20 | Котельная д. Новинки "СРК" | водогрейный | 1 | 2018 | 0,00 | 4,00 | - | - | - | - |
|  |  | водогрейный | 1 | 2022 | 1,00 |  | - | - | - | - |
|  |  | водогрейный | 1 | 2022 | 1,00 |  | - | - | - | - |
|  |  | водогрейный | 1 | 2022 | 1,00 |  | - | - | - | - |
|  |  | водогрейный | 1 | 2022 | 1,00 |  |  | - |  | - |
| 21 | Котельная д.Черный Яр | водогрейный | 1 | 2018 | 0,344 | 1,14 | - | - | - | - |
|  |  | водогрейный | 1 | 1965 | 0,80 |  | - | - | - | - |
|  | Котельная в д. Черный Яр в/ч 28108 (Ранее Министерство обороны) | водогрейный | 1 | 1964 | 0,4632 | 5,84 | - | - | - | - |
|  |  | водогрейный | 1 | 1964 | 0,4632 |  | - | - | - | - |
|  |  | водогрейный | 1 | 1964 | 0,4632 |  | - | - | - | - |
|  |  | водогрейный | 1 | 1964 | 0,4632 |  | - | - | - | - |
|  |  | водогрейный | 1 | 1964 | 0,4632 |  | - | - | - | - |
|  |  | водогрейный | 1 | 2022 | 1,24 |  | - | - | - | - |
|  |  | водогрейный | 1 | 2022 | 1,29 |  | - | - | - | - |
|  |  | водогрейный | 1 | 2023 | 0,9974 |  | - | - | - | - |
| 22 | Котельная д. Кузьмино | водогрейный | 1 | 2016 | 0,34 | 0,34 | - | - | - | - |
| 23 | Котельная д. Кузьмино Котельная д. д. Исакогорка "СРК» | водогрейный | 1 | 2022 | 1,00 | 1,34 | - | - | - | - |
|  |  | водогрейный | 1 | 2022 | 0,34 |  | - | - | - | - |
| 24 | Котельная д. Емельяновская | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Котельная п. Талаги, 21 А | водогрейный | 1 | 2022 | - | 2,54 | - | - | - | - |
|  |  | водогрейный | 1 | 2022 | - |  |  |  |  |  |
| 26 | Котельная "Центральная" п. Васьково | водяной | 1 | 2007 | 1,5 | 6,5 | 304 | 47 | 292,1 | 2021 |
|  |  | водяной | 3 | 2007 | 1 |  | 305 | 47 |  |  |
|  |  | водяной | 2 | 2020 | 1 |  | 239 | 60 |  |  |
| 27 | Котельная СПК "РК "Беломор"" д. Летняя Золотица | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | ДК д. Летняя Золотица | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное топливо – пеллеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Котельная п. Катунино (д. Лахта) | водогрейный | 3 | 2012 | 3,44 | 17,2 | 167,89 | 87% | 167,89 | - |
|  |  | водогрейный | 2 | 2018 | 3,44 |  |  | 90% |  | - |
| 30 | Котельная п. Боброво | водогрейный | 3 | 2011 | 1,29 | 3,87 | 163,96 | 87% | 163,96 | - |
| 31 | Котельная п. Лайский Док | водогрейный | 2 | 2011 | 1,29 | 2,58 | 168,14 | 87% | 168,14 | - |
| 32 | Котельная п. Луговой | водогрейный | 1 | 2010 | 0,645 | 1,29 | 181,55 | 79% | 181,55 | 25.03.2015 |
|  |  | водогрейный | 1 | 2010 | 0,645 |  | - | 79% | - | 25.03.2015 |
| Основное топливо - щепа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Котельная п. Ширшинский "СРК | водогрейный | 1 | 2021 | 1,72 | 0,68 | - | - | - | - |
|  |  | водогрейный | 1 | 2021 | 1,72 |  | - | - | - | - |
| 34 | Котельная "ТЭПАК" д. Большое Анисимово | водогрейный | 1 | 2021 | 1,72 | 4,30 | - | - | - | - |
|  |  | водогрейный | 1 | 2021 | 2,58 |  |  |  |  |  |
| 35 | Котельная "СЭК-Беломорье" | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное топливо - газ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Котельная ООО "РН-Морской терминал Архангельск" п.Талаги, 30 | Паровой котёл | 3 | 2002 | 6,5; 6,5; 10,4 | 23,4 | 130-133 | 90-92 | 130-133 | 27.06.2022, 17.04.2023, 27.06.2022 |
| 37 | Газовая п. Уемский, ул. Большесельская, д. № 85а | Водогрейный Dynaterm 2800 Водогрейный Dynaterm 2800 | 2 | 2010 | 2,408 | 4,816 | - | 92 | 150,99 | 21.08.2024 |
| 38 | Газовая п. Уемский, ул. Заводская, д. № 11а | Водогрейный Dynaterm 2800 Водогрейный Dynaterm 2800 Водогрейный Duoterm 1700 | 3 | 2010 | 2,752 | 6,278 | - | 92 | 152,55 | 21.08.2024 |
| 39 | Газовая д. Рикасиха | Водогрейный Dynaterm 3200 Водогрейный Dynaterm 3200 Водогрейный Duoterm 1100 | 3 | 2012 | 2,752 | 6,45 | - | 92 | 150,57 | 21.08.2024 |
| Основное топливо – дизельное топливо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Котельная ТЭС п. Соловецкий | “Квант” КВа – 2,0 | 2 | 2011 | 1,72 | 3,44 | 163,75 | 92 | 163,75 | 2024 |
| 41 | Котельная АО «АТГК» (объекты п. Талаги) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Котельная ООО «Регион-лес» (объекты д. Повракульская) с 01.12.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Арх. ТЭЦ (в части объектов д. Повракульская)(до 01.12.2024) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

При условии соблюдения температурного графика, суммарной производительности насосного оборудования достаточно для обеспечения существующей и подключения перспективной тепловой нагрузки к тепловым сетям котельных Приморского муниципального округа.

б) параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Параметры установленной тепловой мощности, ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности котельных представлены в таблице 1.2.3.

Таблица 1.2.3

Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность котельных в 2023 году, Гкал/ч

| № п/п | Адрес или наименование котельной | Тепловая мощность котлов установленная, Гкал/час | Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/час | Тепловая мощность котлов располагаемая, Гкал/час | Затраты тепловой мощности на собственные нужды, Гкал/час | Тепловая мощность котельной нетто, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная д. Бабанегово ООО «СРК» | 1,00 | - |  | н/д | н/д |
| 2 | Котельная д. Новинки ООО «СРК» | 4,00 | - |  | н/д | н/д |
| 3 | Котельная в/г д. Черный Яр ООО «СРК» | 5,84 | - |  | н/д | н/д |
| 4 | Котельная д. Кузьмино ООО «СРК» | 0,34 | - |  | н/д | н/д |
| 5 | Котельная д. Исакогорка ООО «СРК» | 1,34 | - |  | н/д | н/д |
| 6 | Котельная п. Ширшинский «СРК» | 3,44 | - |  | н/д | н/д |
| 7 | Котельная п. Катунино (д. Лахта) | 17,2 | - | 17,2 | 1% | 17,03 |
| 8 | Котельная п. Боброво | 3,87 | - | 3,87 | 1% | 3,83 |
| 9 | Котельная п. Лайский Док | 2,58 | - | 2,58 | 1% | 2,55 |
| 10 | Котельная п. Луговой | 1,29 | - | 1,29 | 1% | 1,28 |
| 11 | Котельная ТЭС п. Соловецкий | 3,44 | - | 3,03 | 0,017 | 3,01 |
| 12 | Котельная д. Емельяновская | н/д | - | н/д | н/д | н/д |
| 13 | Котельная д. Куропти | н/д | - | н/д | н/д | н/д |
| 14 | Котельная ООО"ТЭПАК" д. Большое Анисимово | 4,30 | - |  | н/д | н/д |
| 15 | Котельная п. Талаги, 21 А | 2,54 | - |  | н/д | н/д |
| 16 | Котельная "СЭК-Беломорье" | 3 | - | 3 | н/д | н/д |
| 17 | Котельная "Центральная" п. Васьково | 6,5 | - | 6,5 | н/д | н/д |
| 18 | Котельная Школа с. Вознесенье | 0,29 | - | 0,29 | н/д | н/д |
| 19 | Котельная № 2 с. Вознесенье (ул. Центральная) | 1,38 | - | 0,40 | н/д | н/д |
| 20 | Котельная № 1 с. Вознесенье (ул. Заозёрная) | 0,68 | - | 1,03 | н/д | н/д |
| 21 | Котельная д. Кяростров ООО "Помор" | 1,34 | - | 1,40 | н/д | н/д |
| 22 | Котельная д. Ластола ООО "Помор" | 4,0 | - | 4,86 | н/д | н/д |
| 23 | Муниципальная котельная д. Пустошь | 2,0 | - | 2,00 | н/д | н/д |
| 24 | Котельная СПК "РК "Беломор"" д. Летняя Золотица | н/д | - | н/д | н/д | н/д |
| 25 | ДК д. Летняя Золотица | н/д | - | н/д | н/д | н/д |
| 26 | Школа д. Лопшеньга | н/д | - | н/д | н/д | н/д |
| 27 | ДК д. Лопшеньга | н/д | - | н/д | н/д | н/д |
| 28 | ДК д. Яреньга | н/д | - | н/д | н/д | н/д |
| 29 | Котельная администрации п. Пертоминск | н/д | - | н/д | н/д | н/д |
| 30 | Детский сад п. Пертоминск | н/д | - | н/д | н/д | н/д |
| 31 | Школа п. Пертоминск | н/д | - | н/д | н/д | н/д |
| 32 | Детский сад д. Верхняя Золотица | н/д | - | н/д | н/д | н/д |
| 33 | Школа д. Патракеевка | н/д | - | н/д | н/д | н/д |
| 34 | Котельная ООО "РН-Морской терминал Архангельск" п.Талаги, 30 | 23,4 | - | 23,4 | н/д | 23,4 |
| 35 | Газовая п. Уемский, ул. Большесельская, д. № 85а | 4,816 | - | 4,816 | 0,03 | н/д |
| 36 | Газовая п. Уемский, ул. Заводская, д. № 11а | 6,278 | - | 6,278 | 0,02 | н/д |
| 37 | Газовая д. Рикасиха | 6,45 | - | 6,45 | 0,03 | н/д |
| 38 | котельная инв.№2 в/г №65 д. Нижняя Золотица | 1,256 | - | 1,256 | - | 1,256 |
| 39 | котельная инв.№12 в/г №8 д. Хорьково | 1,404 | - | 1,404 | - | 1,404 |
| 40 | Аэропорт Васьково | 2,38 | - | 2,38 | н/д | н/д |
| 41 | Котельная АО «АТГК» (объекты п. Талаги) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 42 | Котельная ООО «Регион-лес» (объекты д. Повракульская) с 01.12.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 43 | Арх. ТЭЦ (в части объектов д. Повракульская)(до 01.12.2024) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ИТОГО |  | 116,354 |  | 93,434 | 0,137 | 53,76 |

в) ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

Ограничения установленной тепловой мощности на котельных отсутствуют. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации оборудования арендованных котельных по состоянию на 2023 год не выдавались.

Для основного оборудования, установленного на котельных, производится режимно-наладочные испытания и в соответствии с ними составляются режимные карты. На основе данных, предоставленных теплоснабжающей организацией, произведен анализ ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой мощности, данные сведены в таблицу 1.2.3.

г) объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

В таблице 1.2.4 представлена выработка, отпуск тепла и расход условного топлива по котельным за 2023 год.

Таблица 1.2.4

Выработка, отпуск тепловой энергии и расход условного топлива по котельным за 2023 год

| № п/п | Адрес или наименование источника теплоснабжения | Выработка тепловой энергии, Гкал | Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал | Вид топлива | Расход топлива, т.у.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная д. Бабанегово ООО «СРК» | 261,15 | 15,47 | 245,68 | дрова | 54,66 |
| 2 | Котельная д. Новинки ООО «СРК» | 5 431,83 | 71,60 | 5 360,23 | дрова | 1 404,22 |
| 3 | Котельная в/г д. Черный Яр ООО «СРК» | 2823,49 | 97,5 | 2725,98 | дрова | 712,58 |
| 4 | Котельная д. Кузьмино ООО «СРК» | 806,76 | 15,50 | 791,26 | дрова | 193,46 |
| 5 | Котельная д. Исакогорка ООО «СРК» | 782,52 | 8,24 | 774,28 | дрова | 157,95 |
| 6 | Котельная п. Ширшинский «СРК» | 8 781,87 | 19,39 | 8 762,48 | щепа | 2 045,71 |
| 7 | Котельная п. Катунино (д. Лахта) | 37004,292 | 370,043 | 36634,249 | пеллеты | 6007,19 |
| 8 | Котельная п. Боброво | 8282,541 | 82,825 | 8199,715 | пеллеты | 1394,94 |
| 9 | Котельная п. Лайский Док | 5896,307 | 58,963 | 5837,344 | пеллеты | 967,64 |
| 10 | Котельная п. Луговой | 3428,733 | 34,287 | 3394,446 | пеллеты | 554,43 |
| 11 | Котельная ТЭС п. Соловецкий | 4524,314 | 49,767 | 4474,547 | диз.топливо | 705,418 |
| 12 | Котельная д. Емельяновская | н/д | н/д | н/д | дрова | н/д |
| 13 | Котельная д. Куропти | н/д | н/д | н/д | уголь | н/д |
| 14 | Котельная ООО"ТЭПАК" д. Большое Анисимово | 9 062,05 | 308,8 | 8 753,23 | щепа | 1 837,80 |
| 15 | Котельная п. Талаги, 21 А | 4 457,86 | 204,23 | 4 253,63 | дрова | 131,00 |
| 16 | Котельная "СЭК-Беломорье" | н/д | н/д | н/д | щепа | н/д |
| 17 | Котельная "Центральная" п. Васьково | 8086 | 81 | - | дрова | 2399,32 |
| 18 | Котельная Школа с. Вознесенье | н/д | н/д | н/д | уголь | н/д |
| 19 | Котельная № 2 с. Вознесенье (ул. Центральная) | 901,7 | 53,9 | 847,8 | уголь | 179,5 |
| 20 | Котельная № 1 с. Вознесенье (ул. Заозёрная) | 759,1 | 73,2 | 685,9 | уголь | 137,4 |
| 21 | Котельная д. Кяростров ООО "Помор" | 2680,6 | 76,3 | 2085,7 | уголь | 431,7 |
| 22 | Котельная д. Ластола ООО "Помор" | 6058 | 22,3 | 6035,7 | уголь | 1216,8 |
| 23 | Муниципальная котельная д. Пустошь | 2446,1 | 80,7 | 2365,4 | уголь | 496,5 |
| 24 | Котельная СПК "РК "Беломор"" д. Летняя Золотица | н/д | н/д | н/д | дрова | н/д |
| 25 | ДК д. Летняя Золотица | н/д | н/д | н/д | дрова | н/д |
| 26 | Школа д. Лопшеньга | н/д | н/д | н/д | уголь | н/д |
| 27 | ДК д. Лопшеньга | н/д | н/д | н/д | уголь | н/д |
| 28 | ДК д. Яреньга | н/д | н/д | н/д | уголь | н/д |
| 29 | Котельная администрации п. Пертоминск | н/д | н/д | н/д | уголь | н/д |
| 30 | Детский сад п. Пертоминск | н/д | н/д | н/д | уголь | н/д |
| 31 | Школа п. Пертоминск | н/д | н/д | н/д | уголь | н/д |
| 32 | Детский сад д. Верхняя Золотица | н/д | н/д | н/д | уголь | н/д |
| 33 | Школа д. Патракеевка | н/д | н/д | н/д | уголь | н/д |
| 34 | Котельная ООО "РН-Морской терминал Архангельск" п.Талаги, 30 | 34953 | 27161 | 7778 | природный газ | 4992 |
| 35 | Газовая п. Уемский, ул. Большесельская, д. № 85а | 11965 | 247 | 11718 | природный газ | 1806,608 |
| 36 | Газовая п. Уемский, ул. Заводская, д. № 11а | 11155 | 204 | 10951 | природный газ | 1701,716 |
| 37 | Газовая д. Рикасиха | 13886 | 231 | 13655 | природный газ | 2090,804 |
| 38 | котельная инв.№2 в/г №65 д. Нижняя Золотица | 495,66 | - | 495,66 | уголь ДПК | 246 |
| 39 | котельная инв.№12 в/г №8 д. Хорьково | 878,6 | - | 878,6 | уголь ДР | 172,25 |
| 40 | Аэропорт Васьково | 4568,6 | 100 | 4468,6 | уголь | 1352,6 |
| 41 | Котельная АО «АТГК» (объекты п. Талаги) | - | - | - | - | - |
| 42 | Котельная ООО «Регион-лес» (объекты д. Повракульская) с 01.12.2024 | - | - | - | - | - |
| 43 | Арх. ТЭЦ (в части объектов д. Повракульская)(до 01.12.2024) | - | - | - | - | - |
|  | ИТОГО | 171705,52 | 29667,02 | 133796,1 |  | 28102,47 |

д) сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Котельные муниципального округа работают в режиме выработки только тепловой энергии.

Ремонтные работы проводятся в сроки, установленные заводами изготовителями оборудования и в соответствии с план-графиками планово-предупредительных ремонтов. Работа проводится в основном в летний период, при подготовке организации к осенне-зимнему отопительному сезону. Сведения о котельном оборудовании представлены в таблице 1.2.5.

Таблица 1.2.5

Сведения о котельном оборудовании

| Наименование источника теплоснабжения | Марка котла | Основной (о); резервный (р) | Год ввода в эксплуатацию | КПД котла, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная д. Бабанегово ООО «СРК» | Котлоагрегат №1 (КВр-0,2 КД чугунный водогрейный с ручной подачей топлива на твердом топливе 2017г) | о | 2017 | н/д |
|  | Котлоагрегат №2 (Котел водогрейный "Универсал-6" с ручной подачей топлива на твердом топливе 1965г) | о | 1965 | н/д |
| Котельная д. Новинки ООО "СРК" | Котлоагрегат №1 (Котел водогрейный КВм-2,5 К с ТШП 2018г) | о | 2018 | н/д |
|  | Котлоагрегат №1 (Котел водогрейный КВм-1,16КД) | о | 2022 | н/д |
|  | Котлоагрегат №1 (Котел водогрейный КВм-1,16КД) | о | 2022 | н/д |
|  | Котлоагрегат №1 (Котел водогрейный КВм-1,16КД) | о | 2022 | н/д |
|  | Котлоагрегат №4 (Котел водогрейный КВм-1,16КД) | о | 2022 | н/д |
| Котельная в/г д. Черный Яр ООО "СРК" | Котлоагрегат №1 (КВр-0,4 кВ чугунный водогрейный с ручной подачей топлива на твердом топливе 2018г) | о | 2018 | н/д |
|  | Котлоагрегат №2 (Котел водогрейный "Универсал-6" с ручной подачей топлива на твердом топливе 1965г) | о | 1965 | н/д |
| Котельная в д. Черный Яр в/ч 28108 (ранее Министерство обороны) | Котлоагрегат №1 (Энергия 3М чугунный водогрейный с ручной подачей топлива на твердом топливе 1964г) | о | 1964 | н/д |
|  | Котлоагрегат №2 (Энергия 3М чугунный водогрейный с ручной подачей топлива на твердом топливе 1964г) | о | 1964 | н/д |
|  | Котлоагрегат №3 (Энергия 3М чугунный водогрейный с ручной подачей топлива на твердом топливе 1964г) | о | 1964 | н/д |
|  | Котлоагрегат №4 (Энергия 3М чугунный водогрейный с ручной подачей топлива на твердом топливе 1964г) | о | 1964 | н/д |
|  | Котлоагрегат №5 (Энергия 3М чугунный водогрейный с ручной подачей топлива на твердом топливе 1964г) | о | 1964 | н/д |
|  | Котлоагрегат №6 (водогрейный ARCUS SOLIDA-1440 КД техпаспорт) с 03.10.2022 | о | 2022 | н/д |
|  | Котлоагрегат №7 (водогрейный КВр-1,5 на шахтной топке техпаспорт) с 03.10.2022 | о | 2022 | н/д |
|  | Котел ARCUS SOLIDA-1160КД (Зав.№ 004743) с 25.12.2023г | о |  | н/д |
| Котельная д. Кузьмино ООО "СРК" | Котлоагрегат №1 (КВр-0,4 чугунный водогрейный с ручной подачей топлива на твердом топливе 2016г с 2 дверками для работы на кам.угле и дровах) | о | 2016 | н/д |
| Котельная д. Исакогорка ООО "СРК" | Котлоагрегат №1 (водогрейный стальной водотрубный котел КВм-1,16КД) | о | 2022 | н/д |
|  | Котлоагрегат №2 (водогрейный стальной водотрубный котел КВр-0,4Д) | о | 2022 | н/д |
| Котельная п. Ширшинский "СРК | Котлоагрегат №1 (КВТ-2000В водогрейный автоматизированный на отходах деревообработки, 2 МВт, 2021) | о | 2021 | н/д |
|  | Котлоагрегат №2 (КВТ-2000В водогрейный автоматизированный на отходах деревообработки, 2 МВт, 2021) | о | 2021 | н/д |
| Котельная п. Катунино (д. Лахта) | н/д | о | 2012 2018 | 87 90 |
| Котельная п. Боброво | н/д | о | 2011 | 87 |
| Котельная п. Лайский Док | н/д | о | 2011 | 87 |
| Котельная п. Луговой | н/д | о | 2010 2010 | 79 79 |
| Котельная ТЭС п. Соловецкий | “Квант” КВа – 2,0 | о | 2011 | 92 |
| Котельная д. Емельяновская | н/д | о | н/д | н/д |
| Котельная д. Куропти | н/д | о | н/д | н/д |
| Котельная ООО"ТЭПАК" д. Большое Анисимово | Котлоагрегат №1 (КВТ2000В КВм-2,0Д, 2021); | о | 2021 | н/д |
|  | Котлоагрегат №2 (КВТ3000В КВм-3,0Д , 2021) | о | 2021 | н/д |
|  | Резервный котлоагрегат №1 (КЕ4-14С, 1989) | р | 1989 | н/д |
|  | Резервный котлоагрегат №2(КЕ10-14С, 1989) | р | 1989 | н/д |
|  | Резервный котлоагрегат №3 (КЕ10-14С, 1989) | р | 1989 | н/д |
| Котельная ООО"ТЭПАК" п. Талаги, 21 А | ARCUS SOLIDA-1440 КД | о | 2022 | 90-92 |
|  | Котел водогрейный КВР-1,5 (на шахтной топке) | о | 2022 |  |
| Котельная "СЭК-Беломорье" | н/д | о | н/д | н/д |
| Котельная "Центральная" п. Васьково | н/д | о | 2007 2007 2020 | 47 47 60 |
| Котельная Школа с. Вознесенье | н/д | о | н/д | н/д |
| Котельная № 2 с. Вознесенье (ул. Центральная) | КВр-0,8 КВр-0,8 | о | 2016 2016 | н/д |
| Котельная № 1 с. Вознесенье (ул. Заозёрная) | КВР- 0.4 КВР- 0.4 | о | 2015 2015 | 65 65 |
| Котельная д. Кяростров ООО "Помор" | КВР -0,93 КВР- 0,63 | о | 2012 2012 | 65 65 |
| Котельная д. Ластола ООО "Помор" | КВР-1,16 КВР-1,16 КВР-1,16 | о | 2009 2021 2021 | 65 65 65 65 |
| Муниципальная котельная д. Пустошь | КВР -1,16 КВР -1,16 | о | 2008 2008 | 65 65 |
| Котельная СПК "РК "Беломор"" д. Летняя Золотица | н/д | о | н/д | н/д |
| ДК д. Летняя Золотица | н/д | о | н/д | н/д |
| Школа д. Лопшеньга | н/д | о | н/д | н/д |
| ДК д. Лопшеньга | н/д | о | н/д | н/д |
| ДК д. Яреньга | н/д | о | н/д | н/д |
| Котельная администрации п. Пертоминск | н/д | о | н/д | н/д |
| Детский сад п. Пертоминск | н/д | о | н/д | н/д |
| Школа п. Пертоминск | н/д | о | н/д | н/д |
| Детский сад д. Верхняя Золотица | н/д | о | н/д | н/д |
| Школа д. Патракеевка | н/д | о | н/д | н/д |
| Котельная ООО "РН-Морской терминал Архангельск" п.Талаги, 30 | н/д | о | 2002 | 90-92 |
| Газовая п. Уемский, ул. Большесельская, д. № 85а | Dynaterm 2800 Dynaterm 2800 | о | 2010 | 92 |
| Газовая п. Уемский, ул. Заводская, д. № 11а | Dynaterm 2800 Dynaterm 2800 Duoterm 1700 | о | 2010 | 92 |
| Газовая д. Рикасиха | Dynaterm 3200 Dynaterm 3200 Duoterm 1100 | о | 2012 | 92 |
| котельная инв.№2 в/г №65 д. Нижняя Золотица | Э5Д2 КВр-0,63 | о | 1977 2015 | 64 72 |
| котельная инв.№12 в/г №8 д. Хорьково | Э5Д2 КВр-0,63 КВр-0,63 | о | 1990 2019 2019 | 68 72 72 |
| Аэропорт Васьково | КВ | о | н/д | 49,9 53,8 49,5 54,3 55,2 50,1 |
| Котельная АО «АТГК» (объекты п. Талаги) | - | - | - | - |
| Котельная ООО «Регион-лес» (объекты д. Повракульская) с 01.12.2024 | - | - | - | - |
| Арх. ТЭЦ (в части объектов д. Повракульская)(до 01.12.2024) | - | - | - | - |

Назначенный срок службы для каждого типа котлов устанавливают предприятия-изготовители и указывают его в паспорте котла. При отсутствии такого указания длительность назначенного срока службы устанавливается в соответствии с ГОСТ 21563, ГОСТ 24005:

- паровых котлов паропроизводительностью до 35 т/ч – 20 лет;

- паровых котлов паропроизводительностью свыше 35 т/ч – 30 лет;

- водогрейных котлов теплопроизводительностью до 4,65 МВт – 10 лет;

- водогрейных котлов теплопроизводительностью до 35 МВт – 15 лет;

- водогрейных котлов теплопроизводительностью свыше 35 МВт – 20 лет;

- для передвижных котлов паровых и водогрейных – 10 лет.

Решения о необходимости проведения капитального ремонта или продления срока службы данного оборудования принимаются на основании технических освидетельствований и технического диагностирования, проведенных в установленном порядке (в соответствии с СТО 17230282.27.100.005-2008 «Основные элементы котлов, турбин и трубопроводов ТЭС. Контроль состояния металла. Нормы и требования»).

е) схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории муниципального округа, отсутствуют.

ж) способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условий и заданной температуры горячей воды, поступающей в системы горячего водоснабжения.

Системы теплоснабжения муниципального округа проектировались на центральное качественное регулирование отпуска тепловой энергии.

Температурный график отпуска тепловой энергии для источников тепловой энергии с отопительной нагрузкой приведен рисунках 1.1-1.6 и в таблицах 1.2.6-1.2.11.

Таблица 1.2.6

Температурный график работы котельной в дер. Большое Анисимово

| Тнв | Тп | Тнв | Тп | Тнв | Тп |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 70 | -6 | 70 | -20 | 77 |
| 7 | 70 | -7 | 70 | -21 | 78 |
| 6 | 70 | -8 | 70 | -22 | 80 |
| 5 | 70 | -9 | 70 | -23 | 81 |
| 4 | 70 | -10 | 70 | -24 | 83 |
| 3 | 70 | -11 | 70 | -25 | 84 |
| 2 | 70 | -12 | 70 | -26 | 86 |
| 1 | 70 | -13 | 70 | -27 | 87 |
| 0 | 70 | -14 | 70 | -28 | 89 |
| -1 | 70 | -15 | 70 | -29 | 92 |
| -2 | 70 | -16 | 71 | -30 | 93 |
| -3 | 70 | -17 | 72 | -31 | 94 |
| -4 | 70 | -18 | 74 | -32 | 95 |
| -5 | 70 | -19 | 75 | -33 | 95 |

Таблица 1.2.7

Температурный график работы котельных в с. Вознесенье и дер. Кяростров

| Температура наружного воздуха tнв, ºC | Расчетная температура теплоносителя в подающем трубопроводе t1р, ºC | Расчетная температура теплоносителя в обратном трубопроводе t2р, ºC | Температура наружного воздуха tнв, ºC | Расчетная температура теплоносителя в подающем трубопроводе t1р, ºC | Расчетная температура теплоносителя в обратном трубопроводе t2р, ºC | Температура наружного воздуха tнв, ºC | Расчетная температура теплоносителя в подающем трубопроводе t1р, ºC | Расчетная температура теплоносителя в обратном трубопроводе t2р, ºC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 1,с. Вознесенье ул. Заозёрная 27 |  |  | Котельная, с. Вознесенье, ул. Центральная 1Б |  |  | Котельная дер. Кяростров (ул. Пионерская 20а), дер. Ластола, дер. Пустошь |  |  |
| 8 | 50 | 40 | 8 | 50 | 40 | 8 | 50 | 40 |
| 6 | 50 | 40 | 6 | 50 | 40 | 6 | 50 | 40 |
| 4 | 50 | 40 | 4 | 50 | 40 | 4 | 50 | 40 |
| 2 | 50 | 40 | 2 | 50 | 40 | 2 | 50 | 40 |
| 0 | 50 | 40 | 0 | 50 | 40 | 0 | 50 | 40 |
| -2 | 50 | 40 | -2 | 50 | 40 | -2 | 50 | 40 |
| -4 | 55 | 45 | -4 | 55 | 45 | -4 | 55 | 45 |
| -6 | 55 | 45 | -6 | 55 | 45 | -6 | 55 | 45 |
| -8 | 55 | 45 | -8 | 55 | 45 | -8 | 55 | 45 |
| -10 | 55 | 45 | -10 | 55 | 45 | -10 | 55 | 45 |
| -12 | 60 | 50 | -12 | 60 | 50 | -12 | 65 | 55 |
| -14 | 60 | 50 | -14 | 60 | 50 | -14 | 65 | 55 |
| -16 | 60 | 50 | -16 | 60 | 50 | -16 | 65 | 55 |
| -18 | 60 | 50 | -18 | 60 | 50 | -18 | 65 | 55 |
| -20 | 60 | 50 | -20 | 60 | 50 | -20 | 65 | 55 |
| -22 | 65 | 55 | -22 | 65 | 55 | -22 | 75 | 60 |
| -24 | 65 | 55 | -24 | 65 | 55 | -24 | 75 | 60 |
| -26 | 65 | 55 | -26 | 65 | 55 | -26 | 75 | 60 |
| -28 | 65 | 55 | -28 | 65 | 55 | -28 | 75 | 60 |
| -30 | 65 | 55 | -30 | 65 | 55 | -30 | 75 | 60 |
| -31 | 65 | 55 | -31 | 65 | 55 | -32 | 75 | 60 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 1.2.8

Температурный график котельной в дер. Летняя Золотица.

| Температура наружного воздуха | Прямой трубопровод | Обратный трубопровод |  | Температура наружного воздуха | Прямой трубопровод | Обратный трубопровод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| °С | T1, °С | Т2, °С |  | °С | T1, °С | Т2, °С |
| 8 | 35,21 | 31,11 |  | -18 | 67,69 | 52,94 |
| 7 | 36,63 | 36,63 |  | -19 | 68,87 | 53,7 |
| 6 | 38,07 | 33,15 |  | -20 | 69,97 | 54,4 |
| 5 | 39,37 | 34,05 |  | -21 | 71,07 | 55,1 |
| 4 | 40,81 | 35,06 |  | -22 | 72,25 | 55,85 |
| 3 | 42,1 | 35,95 |  | -23 | 73,36 | 56,56 |
| 2 | 43,33 | 36,78 |  | -24 | 74,47 | 57,25 |
| 1 | 44,71 | 37,74 |  | -25 | 75,57 | 57,95 |
| 0 | 46 | 38,63 |  | -26 | 76,68 | 58,66 |
| -1 | 47,24 | 39,47 |  | -27 | 77,79 | 59,34 |
| -2 | 48,55 | 40,35 |  | -28 | 78,9 | 60,05 |
| -3 | 49,78 | 41,18 |  | -29 | 79,93 | 60,68 |
| -4 | 51,09 | 42,07 |  | -30 | 81,11 | 61,44 |
| -5 | 52,25 | 42,83 |  | -31 | 82,15 | 62,08 |
| -6 | 53,49 | 43,67 |  | -32 | 83,27 | 62,77 |
| -7 | 54,73 | 44,48 |  | -33 | 84,31 | 63,41 |
| -8 | 55,9 | 45,25 |  | -34 | 85,41 | 64,11 |
| -9 | 57,14 | 46,07 |  | -35 | 86,53 | 64,81 |
| -10 | 58,31 | 46,84 |  | -36 | 87,56 | 65,44 |
| -11 | 59,48 | 47,61 |  | -37 | 88,68 | 66,13 |
| -12 | 60,72 | 48,42 |  | -38 | 89,72 | 66,77 |
| -13 | 61,89 | 49,19 |  | -39 | 90,76 | 67,41 |
| -14 | 63,07 | 49,95 |  | -40 | 91,87 | ‘ 68,10 |
| -15 | 64,24 | 50,72 |  | -41 | 92,91 | 68,74 |
| -16 | 65,34 | 51,42 |  | -42 | 93,96 | 69,36 |
| -17 | 66,52 | 52,17 |  | -43 | 95 | 70 |

Таблица 1.2.9

Температурный график котельной в п. Уемский, ул. Военный городок 130.

| Температура наружного воздуха tнв, ºC | Расчетная температура теплоносителя в подающем трубоп-роводе t1р, ºC | Расчетная температура теплоносителя в обратном трубоп-роводе t2р, ºC | Температура наружного воздуха tнв, ºC | Расчетная температура теплоно-сителя в подающем трубоп-роводе t1р, ºC | Расчетная температура теплоно-сителя в обратном трубоп-роводе t2р, ºC | Температура наружного воздуха tнв, ºC | Расчетная температура теплоно-сителя в подающем трубопроводе t1р, ºC | Расчетная температура теплоно-сителя в обратном трубопроводе t2р, ºC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная, п. Уемский, ул. Большесельская, 85а |  |  | Котельная, п. Уемский, ул. Заводская, 11а |  |  | Котельная, Военный Городок 130 |  |  |
| 8 | 70 | 53 | 8 | 70 | 53 | 8 | 47 | 40 |
| 6 | 70 | 53 | 6 | 70 | 53 | 6 | 47 | 40 |
| 4 | 70 | 53 | 4 | 70 | 53 | 4 | 47 | 40 |
| 2 | 70 | 53 | 2 | 70 | 53 | 2 | 47 | 40 |
| 0 | 70 | 53 | 0 | 70 | 53 | 0 | 52 | 44 |
| -2 | 70 | 53 | -2 | 70 | 53 | -2 | 55 | 47 |
| -4 | 70 | 53 | -4 | 70 | 53 | -4 | 55 | 47 |
| -6 | 70 | 53 | -6 | 70 | 53 | -6 | 59 | 50 |
| -8 | 70 | 53 | -8 | 70 | 53 | -8 | 60 | 52 |
| -10 | 70 | 53 | -10 | 70 | 53 | -10 | 62 | 55 |
| -12 | 70 | 53 | -12 | 70 | 53 | -12 | 64 | 56 |
| -14 | 70 | 53 | -14 | 70 | 53 | -14 | 66 | 58 |
| -16 | 73 | 55 | -16 | 73 | 55 | -16 | 68 | 60 |
| -18 | 76 | 57 | -18 | 76 | 57 | -18 | 70 | 62 |
| -20 | 79 | 59 | -20 | 79 | 59 | -20 | 72 | 63 |
| -22 | 82 | 61 | -22 | 82 | 61 | -22 | 74 | 65 |
| -24 | 85 | 63 | -24 | 85 | 63 | -24 | 75 | 67 |
| -26 | 88 | 65 | -26 | 88 | 65 | -26 | 75 | 67 |
| -28 | 91 | 67 | -28 | 91 | 67 | -28 | 75 | 67 |
| -30 | 94 | 69 | -30 | 94 | 69 | -30 | 75 | 67 |
| -31 | 95 | 70 | -31 | 95 | 70 | -32 | 75 | 67 |
| - | - | - | - | - | - | -34 | 75 | 67 |

Таблица 1.2.10

Температурный график котельной в д. Рикасиха, пос. Уемский

| Температура наружного воздуха, t oС | Температура сетевой воды в подающем трубопроводе системы отопления, t oС | Температура сетевой воды в обратной линии системы отопления, t oС |
| --- | --- | --- |
| 8 | 70 | 53 |
| 7 | 70 | 53 |
| 6 | 70 | 53 |
| 5 | 70 | 53 |
| 4 | 70 | 53 |
| 3 | 70 | 53 |
| 2 | 70 | 53 |
| 1 | 70 | 53 |
| 0 | 70 | 53 |
| -1 | 70 | 53 |
| -2 | 70 | 53 |
| -3 | 70 | 53 |
| -4 | 70 | 53 |
| -5 | 70 | 53 |
| -6 | 70 | 53 |
| -7 | 70 | 53 |
| -8 | 70 | 53 |
| -9 | 70 | 53 |
| -10 | 70 | 53 |
| -11 | 70 | 53 |
| -12 | 70 | 53 |
| -13 | 70 | 53 |
| -14 | 70 | 53 |
| -15 | 71 | 54 |
| -16 | 73 | 55 |
| -17 | 74 | 56 |
| -18 | 76 | 57 |
| -19 | 77 | 58 |
| -20 | 79 | 59 |
| -21 | 80 | 60 |
| -22 | 82 | 61 |
| -23 | 83 | 62 |
| -24 | 85 | 63 |
| -25 | 86 | 64 |
| -26 | 88 | 65 |
| -27 | 89 | 66 |
| -28 | 91 | 67 |
| -29 | 92 | 68 |
| -30 | 94 | 69 |
| -31 | 95 | 70 |

Таблица 1.2.11

Температурный график котельной в п. Лайский Док

| Температура наружного воздуха, t oС | Температура сетевой воды в подающем трубопроводе системы отопления, t oС | Температура сетевой воды в обратной линии системы отопления, t oС |
| --- | --- | --- |
| 8 | 60 | 48 |
| 7 | 60 | 48 |
| 6 | 60 | 48 |
| 5 | 60 | 48 |
| 4 | 63 | 48 |
| 3 | 63 | 48 |
| 2 | 63 | 48 |
| 1 | 63 | 48 |
| 0 | 65 | 48 |
| -1 | 65 | 48 |
| -2 | 65 | 48 |
| -3 | 65 | 48 |
| -4 | 68 | 48 |
| -5 | 68 | 48 |
| -6 | 68 | 48 |
| -7 | 68 | 48 |
| -8 | 67 | 48 |
| -9 | 70 | 48 |
| -10 | 70 | 48 |
| -11 | 70 | 48 |
| -12 | 70 | 48 |
| -13 | 70 | 48 |
| -14 | 70 | 48 |
| -15 | 70 | 49 |
| -16 | 71 | 50 |
| -17 | 72 | 51 |
| -18 | 74 | 52 |
| -19 | 75 | 53 |
| -20 | 77 | 54 |
| -21 | 78 | 55 |
| -22 | 80 | 56 |
| -23 | 81 | 57 |
| -24 | 83 | 58 |
| -25 | 84 | 59 |
| -26 | 86 | 60 |
| -27 | 87 | 61 |
| -28 | 89 | 62 |
| -29 | 91 | 63 |
| -30 | 93 | 64 |
| -31 | 95 | 70 |

Рисунок 1.1. Температурный график отпуска котельной пос. Боброво осенне-зимний период 2023-2024 гг.

Рисунок 1.2. Температурный график отпуска котельной пос. Катунино осенне-зимний период 2023-2024 гг.

Рисунок 1.3. Температурный график отпуска котельной пос. Лайский Док осенне-зимний период 2023-2024 гг.

Рисунок 1.4. Температурный график отпуска котельной пос. Луговой осенне-зимний период 2023-2024 гг.

Рисунок 1.5. График значения температуры воды в тепловой сети отопления и ГВС д. Талаги, при различной температуре

наружного воздуха 2023-2024 гг.

Рисунок 1.6. График зависимости температуры сетевой воды на выходе из котельной от температуры наружного воздуха, п. Васьково

з) среднегодовая загрузка оборудования

Годовая загрузка котельных не является равномерной. Как правило, летние нагрузки ниже зимних, вследствие понижения температуры теплоносителя (в соответствии с температурным графиком), а также благодаря меньшим теплопотерям теплопроводов. Пиковые нагрузки приходятся фактически на самый холодный месяц года – январь.

Данные по среднегодовой загрузке оборудования котельных представлены в таблице 1.2.12.

Таблица 1.2.12

Среднегодовая загрузка оборудования котельных за 2023 год

| № п/п | Наименование котельной, адрес | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 2023 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Выработка тепла, Гкал | Число часов использования УТМ (установленная тепловая мощность), час |
| 1 | Котельная д. Бабанегово ООО «СРК» | 1,00 | 261,15 | н/д |
| 2 | Котельная д. Новинки ООО «СРК» | 4,00 | 5 431,83 | н/д |
| 3 | Котельная в/г д. Черный Яр ООО «СРК» | 5,84 | 2823,49 | н/д |
| 4 | Котельная д. Кузьмино ООО «СРК» | 0,34 | 806,76 | н/д |
| 5 | Котельная д. Исакогорка ООО «СРК» | 1,34 | 782,52 | н/д |
| 6 | Котельная п. Ширшинский «СРК» | 3,44 | 8 781,87 | н/д |
| 7 | Котельная п. Катунино (д. Лахта) | 17,2 | 37004,292 | 2151 |
| 8 | Котельная п. Боброво | 3,87 | 8282,541 | 2140 |
| 9 | Котельная п. Лайский Док | 2,58 | 5896,307 | 2285 |
| 10 | Котельная п. Луговой | 1,29 | 3428,733 | 2658 |
| 11 | Котельная ТЭС п. Соловецкий | 3,44 | 4524,314 | 0 |
| 12 | Котельная д. Емельяновская | н/д | н/д | н/д |
| 13 | Котельная д. Куропти | н/д | н/д | н/д |
| 14 | Котельная ООО"ТЭПАК" д. Большое Анисимово | 4,30 | 9 062,05 | н/д |
| 15 | Котельная п. Талаги, 21 А | 2,54 | 4 457,86 | н/д |
| 16 | Котельная "СЭК-Беломорье" | 3 | н/д | н/д |
| 17 | Котельная "Центральная" п. Васьково | 6,5 | 8086 | н/д |
| 18 | Котельная Школа с. Вознесенье | 0,29 | н/д | н/д |
| 19 | Котельная № 2 с. Вознесенье (ул. Центральная) | 1,38 | 901,7 | 6588 |
| 20 | Котельная № 1 с. Вознесенье (ул. Заозёрная) | 0,68 | 759,1 | 6588 |
| 21 | Котельная д. Кяростров ООО "Помор" | 1,34 | 2680,6 | 6588 |
| 22 | Котельная д. Ластола ООО "Помор" | 4,0 | 6058 | 6588 |
| 23 | Муниципальная котельная д. Пустошь | 2,0 | 2446,1 | 6588 |
| 24 | Котельная СПК "РК "Беломор"" д. Летняя Золотица | н/д | н/д | н/д |
| 25 | ДК д. Летняя Золотица | н/д | н/д | н/д |
| 26 | Школа д. Лопшеньга | н/д | н/д | н/д |
| 27 | ДК д. Лопшеньга | н/д | н/д | н/д |
| 28 | ДК д. Яреньга | н/д | н/д | н/д |
| 29 | Котельная администрации п. Пертоминск | н/д | н/д | н/д |
| 30 | Детский сад п. Пертоминск | н/д | н/д | н/д |
| 31 | Школа п. Пертоминск | н/д | н/д | н/д |
| 32 | Детский сад д. Верхняя Золотица | н/д | н/д | н/д |
| 33 | Школа д. Патракеевка | н/д | н/д | н/д |
| 34 | Котельная ООО "РН-Морской терминал Архангельск" п.Талаги, 30 | 23,4 | 34953 | 1494 |
| 35 | Газовая п. Уемский, ул. Большесельская, д. № 85а | 4,816 | 11965 | 8424 |
| 36 | Газовая п. Уемский, ул. Заводская, д. № 11а | 6,278 | 11155 | 8424 |
| 37 | Газовая д. Рикасиха | 6,45 | 13886 | 8424 |
| 38 | котельная инв.№2 в/г №65 д. Нижняя Золотица | 1,256 | 495,66 | 6072 |
| 39 | котельная инв.№12 в/г №8 д. Хорьково | 1,404 | 878,66 | 6072 |
| 40 | Аэропорт Васьково | 2,38 | н/д | н/д |
| 41 | Котельная АО «АТГК» (объекты п. Талаги) | - | - | - |
| 42 | Котельная ООО «Регион-лес» (объекты д. Повракульская) с 01.12.2024 | - | - | - |
| 43 | Арх. ТЭЦ (в части объектов д. Повракульская)(до 01.12.2024) | - | - | - |

и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Отпуск тепловой энергии в сеть учитывается приборами коммерческого учета тепловой энергии, установленными на котельных.

Таблица 1.2.13

Приборы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

| Наименование котельной | Марка прибора учета тепла | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- |
| Котельная ООО "РН-Морской терминал" п.Талаги, 30 " | ТВ-7-04М | 2021 |
| Котельная инв.№12 в/г №8 п. Хорьково, Приморский р-он, Архангельская обл. | КМ-5 | 2020 |
| котельная пос. Катунино Архангельская область, Приморский район, дер. Лахта, ул. Геологов, д. 40, корп. 1 | ТВ7 | 2017 |
| котельная пос. Боброво Архангельская область, Приморский район, пос. Боброво, ул. Первомайская, д. 3, корп. А | ТВ7 | 2017 |
| котельная пос. Лайский Док Архангельская область, Приморский район, пос. Лайский Док, ул. Центральная, д. 5 | ТВ7 | 2017 |
| котельная пос. Луговой Архангельская область, Приморский район, пос. Луговой, строение 1 | ТВ7 | 2017 |
| Котельная п.Талаги,21А | СПТ-944 | 2023 |

На остальных котельных приборы учета тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети, отсутствуют, количество отпущенной тепловой энергии определяется расчетным путем.

к) статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Отказов и восстановления оборудования источников тепловой энергии Приморского муниципального округа не зафиксировано.

л) характеристика водоподготовительных установок

Информация о водоподготовительных установках в Приморском муниципальном округе отсутствует.

м) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

н) проектный и установленный топливный режим котельных

На территории муниципального округа функционирует 40 котельных.

Основные усредненные характеристики топлива приведены в таблице 1.2.14.

Таблица 1.2.14

Установленный топливный режим котельных за 2023 год

| № п/п | Наименование источника тепловой энергии | Вид топлива | Средняя теплотворная способность топлива за 2023 год, ккал/кг | Расход условного топлива, т.у.т. за 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная д. Бабанегово ООО «СРК» | дрова | 1400 | 54,66 |
| 2 | Котельная д. Новинки ООО «СРК» | дрова | 1400 | 1 404,22 |
| 3 | Котельная в/г д. Черный Яр ООО «СРК» | дрова | 1400 | 712,58 |
| 4 | Котельная д. Кузьмино ООО «СРК» | дрова | 1400 | 193,46 |
| 5 | Котельная д. Исакогорка ООО «СРК» | дрова | 1400 | 157,95 |
| 6 | Котельная п. Ширшинский «СРК» | щепа | 1400 | 2 045,71 |
| 7 | Котельная п. Катунино (д. Лахта) | пеллеты | 4150 | 6007,19 |
| 8 | Котельная п. Боброво | пеллеты | 4150 | 1394,94 |
| 9 | Котельная п. Лайский Док | пеллеты | 4150 | 967,64 |
| 10 | Котельная п. Луговой | пеллеты | 4150 | 554,43 |
| 11 | Котельная ТЭС п. Соловецкий | диз.топливо | 9300 | 705,418 |
| 12 | Котельная д. Емельяновская | дрова | н/д | н/д |
| 13 | Котельная д. Куропти | уголь | н/д | н/д |
| 14 | Котельная ООО"ТЭПАК" д. Большое Анисимово | щепа | 1400 | 1 837,80 |
| 15 | Котельная п. Талаги, 21 А | дрова | 1400 | 968,55 |
| 16 | Котельная "СЭК-Беломорье" | щепа | н/д | н/д |
| 17 | Котельная "Центральная" п. Васьково | дрова | н/д | 2399,32 |
| 18 | Котельная Школа с. Вознесенье | уголь | н/д | н/д |
| 19 | Котельная № 2 с. Вознесенье (ул. Центральная) | уголь | н/д | 179,5 |
| 20 | Котельная № 1 с. Вознесенье (ул. Заозёрная) | уголь | н/д | 137,4 |
| 21 | Котельная д. Кяростров ООО "Помор" | уголь | н/д | 431,7 |
| 22 | Котельная д. Ластола ООО "Помор" | уголь | н/д | 1216,8 |
| 23 | Муниципальная котельная д. Пустошь | уголь | н/д | 496,5 |
| 24 | Котельная СПК "РК "Беломор"" д. Летняя Золотица | дрова | н/д | н/д |
| 25 | ДК д. Летняя Золотица | дрова | н/д | н/д |
| 26 | Школа д. Лопшеньга | уголь | н/д | н/д |
| 27 | ДК д. Лопшеньга | уголь | н/д | н/д |
| 28 | ДК д. Яреньга | уголь | н/д | н/д |
| 29 | Котельная администрации п. Пертоминск | уголь | н/д | н/д |
| 30 | Детский сад п. Пертоминск | уголь | н/д | н/д |
| 31 | Школа п. Пертоминск | уголь | н/д | н/д |
| 32 | Детский сад д. Верхняя Золотица | уголь | н/д | н/д |
| 33 | Школа д. Патракеевка | уголь | н/д | н/д |
| 34 | Котельная ООО "РН-Морской терминал Архангельск" п.Талаги "Нефтебаза" | природный газ | 8192 | 4992 |
| 35 | Газовая п. Уемский, ул. Большесельская, д. № 85а | природный газ | 8106 | 1806,608 |
| 36 | Газовая п. Уемский, ул. Заводская, д. № 11а | природный газ | 8106 | 1701,716 |
| 37 | Газовая д. Рикасиха | природный газ | 8106 | 2090,804 |
| 38 | котельная инв.№2 в/г №65 д. Нижняя Золотица | уголь ДПК | 6700 | 246 |
| 39 | котельная инв.№12 в/г №8 д. Хорьково | уголь ДР | 6350 | 172,25 |
| 40 | Аэропорт Васьково | уголь | 5500 | 1352,6 |
| 41 | Котельная АО «АТГК» (объекты п. Талаги) | н/д | н/д | н/д |
| 42 | Котельная ООО «Регион-лес» (объекты д. Повракульская) с 01.12.2024 | н/д | н/д | н/д |
| 43 | Арх. ТЭЦ (в части объектов д. Повракульская)(до 01.12.2024) | н/д | н/д | н/д |

о) сведения о резервном топливе котельных

Резервное топливо на котельных не предусмотрено.

п) эксплуатационные показатели функционирования котельных

Эксплуатационные показатели котельных представлены в таблице 1.2.15.

Таблица 1.2.15

Эксплуатационные показатели котельных на 2023 год

| Наименование показателя | Ед. изм. | ООО "Северная ресурсоснабжающая компания" | ООО "Архбиоэнерго" | ООО "Теплоснаб" | ООО "ТЭПАК" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средневзвешенный срок службы основного оборудования источника теплоснабжения | % | - | - | - | - |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | - | - | - | - |
| Собственные нужды | кВт-ч/Гкал | - | - | - | - |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг у.т./Гкал | - | - | - | - |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | % | - | - | - | - |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | % | - | - | - | - |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | - | - | - | - |
| Доля источников теплоснабжения, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности) | % | - | - | - | - |
| Доля источников теплоснабжения, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества источников теплоснабжения) | % | - | - | - | - |
| Доля источников теплоснабжения, оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества источников теплоснабжения) | % | - | - | - | - |
| Доля автоматизированных источников теплоснабжения без обслуживающего персонала (от общего количества источников теплоснабжения) | % | - | - | - | - |
| Доля автоматизированных источников теплоснабжения без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | - | - | - | - |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от источников теплоснабжения | 1/год | - | - | - | - |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от источников теплоснабжения | час | - | - | - | - |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | - | - | - | - |
| Вид резервного топлива |  | - | - | - | - |
| Расход резервного топлива | т.у.т | - | - | - | - |
| Наименование показателя | Ед. изм. | ООО "СЭК-Беломорье" | ООО "УК "Уютный город" | ООО "Помор" | СПК "РК "Беломор"" |
| Средневзвешенный срок службы основного оборудования источника теплоснабжения | % | - | - | - | - |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | - | - | - | - |
| Собственные нужды | кВт-ч/Гкал | - | - | - | - |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг у.т./Гкал | - | - | - | - |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | % | - | - | - | - |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | % | - | - | - | - |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | - | - | - | - |
| Доля источников теплоснабжения, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности) | % | - | - | - | - |
| Доля источников теплоснабжения, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества источников теплоснабжения) | % | - | - | - | - |
| Доля источников теплоснабжения, оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества источников теплоснабжения) | % | - | - | - | - |
| Доля автоматизированных источников теплоснабжения без обслуживающего персонала (от общего количества источников теплоснабжения) | % | - | - | - | - |
| Доля автоматизированных источников теплоснабжения без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | - | - | - | - |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от источников теплоснабжения | 1/год | - | - | - | - |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от источников теплоснабжения | час | - | - | - | - |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | - | - | - | - |
| Вид резервного топлива |  | - | - | - | - |
| Расход резервного топлива | т.у.т | - | - | - | - |
| Наименование показателя | Ед. изм. | МБУ «Объединение культуры Приморского округа» | МБОУ "Приморская СШ" | МБОУ «Талажская СШ» | МБОУ "Патракеевская СШ |
| Средневзвешенный срок службы основного оборудования источника теплоснабжения | % | - | - | - | - |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | - | - | - | - |
| Собственные нужды | кВт-ч/Гкал | - | - | - | - |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг у.т./Гкал | - | - | - | - |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | % | - | - | - | - |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | % | - | - | - | - |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | - | - | - | - |
| Доля источников теплоснабжения, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности) | % | - | - | - | - |
| Доля источников теплоснабжения, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества источников теплоснабжения) | % | - | - | - | - |
| Доля источников теплоснабжения, оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества источников теплоснабжения) | % | - | - | - | - |
| Доля автоматизированных источников теплоснабжения без обслуживающего персонала (от общего количества источников теплоснабжения) | % | - | - | - | - |
| Доля автоматизированных источников теплоснабжения без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | - | - | - | - |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от источников теплоснабжения | 1/год | - | - | - | - |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от источников теплоснабжения | час | - | - | - | - |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | - | - | - | - |
| Вид резервного топлива |  | - | - | - | - |
| Расход резервного топлива | т.у.т | - | - | - | - |
| Наименование показателя | Ед. изм. | ООО "РН-Морской терминал Архангельск" | ООО "Газпром теплоэнерго Архангельск" | ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России | Котельная АО «АТГК» (объекты п. Талаги) |
| Средневзвешенный срок службы основного оборудования источника теплоснабжения | % |  | 68 | - | - |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 156 | 151,29 | - | - |
| Собственные нужды | кВт-ч/Гкал |  | 15,7 | - | - |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг у.т./Гкал | 156 | 151,29 | - | - |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | % | - | 100 | - | - |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | % | - | 100 | - | - |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 20 | 97,5 | - | - |
| Доля источников теплоснабжения, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности) | % | 10 | 0 | - | - |
| Доля источников теплоснабжения, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества источников теплоснабжения) | % | 100 | - | - | - |
| Доля источников теплоснабжения, оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества источников теплоснабжения) | % | 100 | 100 | - | - |
| Доля автоматизированных источников теплоснабжения без обслуживающего персонала (от общего количества источников теплоснабжения) | % | 0 | 100 | - | - |
| Доля автоматизированных источников теплоснабжения без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | 0 | - | - | - |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от источников теплоснабжения | 1/год | - | - | - | - |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от источников теплоснабжения | час | - | - | - | - |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | - | - | - | - |
| Вид резервного топлива |  | ДТ | ДТ | - | - |
| Расход резервного топлива | т.у.т | 2,9 | - | - | - |
| Наименование показателя | Ед. изм. | Котельная ООО «Регион-лес» (переключение объектов д. Повракульская с Арх. ТЭЦ на новую котельную) с 01.12.2024 | Арх. ТЭЦ (в части объектов д. Повракульская)(до 01.12.2024) |  |  |
| Средневзвешенный срок службы основного оборудования источника теплоснабжения | % | - | - |  |  |
| Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии | кг у.т./Гкал | - | - |  |  |
| Собственные нужды | кВт-ч/Гкал | - | - |  |  |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг у.т./Гкал | - | - |  |  |
| Удельный расход электрической энергии на отпуск тепловой энергии с коллекторов | % | - | - |  |  |
| Удельный расход теплоносителя на отпуск тепловой энергии с коллекторов | % | - | - |  |  |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | - | - |  |  |
| Доля источников теплоснабжения, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от установленной мощности) | % | - | - |  |  |
| Доля источников теплоснабжения, оборудованных приборами учета отпуска тепловой энергии в тепловые сети (от общего количества источников теплоснабжения) | % | - | - |  |  |
| Доля источников теплоснабжения, оборудованных устройствами водоподготовки (от общего количества источников теплоснабжения) | % | - | - |  |  |
| Доля автоматизированных источников теплоснабжения без обслуживающего персонала (от общего количества источников теплоснабжения) | % | - | - |  |  |
| Доля автоматизированных источников теплоснабжения без обслуживающего персонала с УТМ меньше/равной 10 Гкал/ч | % | - | - |  |  |
| Общая частота прекращений теплоснабжения от источников теплоснабжения | 1/год | - | - |  |  |
| Средняя продолжительность прекращения теплоснабжения от источников теплоснабжения | час | - | - |  |  |
| Средний недоотпуск тепловой энергии в тепловые сети на единицу прекращения теплоснабжения | тыс. Гкал | - | - |  |  |
| Вид резервного топлива |  | - | - |  |  |
| Расход резервного топлива | т.у.т | - | - |  |  |

р) перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав, которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

На территории муниципального округа источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, отсутствуют.

Часть 3 "Тепловые сети, сооружения на них"

а) описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

Существующие тепловые сети – надземной (воздушной) и подземной прокладки, в двухтрубном исполнении, симметричные. Для транспортировки теплоносителя используются стальные изолированные трубопроводы диаметром 25-200 мм. Схемы сетей теплоснабжения – тупиковые. В качестве тепловой изоляции трубопроводов применяется минераловатные изделия, пенополиуретан и вспененный полиэтилен.

Присоединение внутридомовых систем отопления в зданиях (отопительных приборов потребителей) к тепловым сетям теплоснабжающих организаций осуществлено по зависимой схеме.

Общие сведения о тепловых сетях источников централизованного теплоснабжения муниципального округа представлены в таблице 1.3.1.

Таблица 1.3.1

Общие сведения о тепловых сетях источников централизованного теплоснабжения

| Наименование котельной | Тип прокладки | Конструкция тепловой изоляции | Собственник | Наименование ТСО | Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная д. Бабанегово ООО «СРК» | канальная | - | муниципальная, в аренде | ООО "Северная ресурсоснабжающая компания" | 121 |
| Котельная д. Новинки ООО «СРК» | подземная канальная; надземная | мин.вата | частная | ООО "Северная ресурсоснабжающая компания" | 5892 |
| Котельная в/г д. Черный Яр ООО «СРК» | подземная канальная | ППУ | муниципальная, в аренде | ООО "Северная ресурсоснабжающая компания" | 730 |
| Котельная д. Кузьмино ООО «СРК» | надземная (наземная) | мин.вата | муниципальная, в аренде | ООО "Северная ресурсоснабжающая компания" | 434 |
| Котельная д. Исакогорка ООО «СРК» | - | - | частная | ООО "Северная ресурсоснабжающая компания" | - |
| Котельная п. Ширшинский «СРК» | - | - | частная | ООО "Северная ресурсоснабжающая компания" | - |
| Котельная п. Катунино (д. Лахта) | - | - | ООО "Архбиоэнерго" | ООО "Архбиоэнерго" | - |
| Котельная п. Боброво | надземная | мин.вата | ООО "Архбиоэнерго" | ООО "Архбиоэнерго" | 3355 |
| Котельная п. Лайский Док | - | - | ООО "Архбиоэнерго" | ООО "Архбиоэнерго" | - |
| Котельная п. Луговой | - | - | ООО "Архбиоэнерго" | ООО "Архбиоэнерго" | 1032 |
| Котельная ТЭС п. Соловецкий | надземная, подземная канальная, подземная безканальная | мин.вата, ППУ | муниципальная, в аренде | АО "Архоблэнерго" | 1903 |
| Котельная д. Емельяновская | подземная канальная | мин.вата | муниципальная, в аренде | ООО "Теплоснаб" | 413 |
| Котельная д. Куропти | - | - | частная | ООО "Теплоснаб" | - |
| Котельная ООО"ТЭПАК" д. Большое Анисимово | - | - | частная | ООО "ТЭПАК" | 2346,8 |
| Котельная п. Талаги, 21 А | - | - | частная | ООО "ТЭПАК" | 1261,15 |
| Котельная "СЭК-Беломорье" | - | - | частная | ООО "СЭК-Беломорье" | - |
| Котельная "Центральная" п. Васьково | надземная | мин.вата | ООО "Сентябрь" | ООО "УК "Уютный город" | 1861,92 |
| Котельная Школа с. Вознесенье | - | - | муниципальная (МБОУ "Ластольская СШ") | МБОУ "Ластольская СШ". Не ТСО (отапливает только своё здание). Обслуживается ООО "Помор" | - |
| Котельная № 2 с. Вознесенье (ул. Центральная) | подземная | мин.вата | муниципальная, в аренде | ООО "Помор" | 652,0 |
| Котельная № 1 с. Вознесенье (ул. Заозёрная) | надземная | мин.вата | муниципальная, в аренде | ООО "Помор" | 784,0 |
| Котельная д. Кяростров ООО "Помор" | надземная, подземная | мин.вата | частная | ООО "Помор" | 230,0 |
| Котельная д. Ластола ООО "Помор" | надземная, подземная | мин.вата | частная | ООО "Помор" | 652,0 |
| Муниципальная котельная д. Пустошь | надземная, подземная | ППУ | муниципальная, в аренде | ООО "Помор" | 885,0 |
| Котельная СПК "РК "Беломор"" д. Летняя Золотица | - | - | частная | СПК "РК "Беломор"" | - |
| ДК д. Летняя Золотица | - | - | муниципальная (МБУ «Объединение культуры Приморского округа») | МБУ «Объединение культуры Приморского округа». Не ТСО (отапливает только своё здание) | - |
| Школа д. Лопшеньга | - | - | муниципальная (МБОУ "Приморская СШ") | МБУ «Объединение культуры Приморского округа». Не ТСО (отапливает только своё здание) | - |
| ДК д. Лопшеньга | - | - | муниципальная (МБУ «Объединение культуры Приморского округа») | МБУ «Объединение культуры Приморского округа». Не ТСО (отапливает только своё здание) | - |
| ДК д. Яреньга | - | - | муниципальная (МБУ «Объединение культуры Приморского округа») | МБУ «Объединение культуры Приморского округа». Не ТСО (отапливает только своё здание) | - |
| Котельная администрации п. Пертоминск | - | - | муниципальная (МБУ «Объединение культуры Приморского округа») | МБУ «Объединение культуры Приморского округа». Не ТСО (отапливает только муниципальные здания) | - |
| Детский сад п. Пертоминск | - | - | муниципальная (МБОУ "Приморская СШ") | МБОУ "Приморская СШ". Не ТСО (отапливает только своё здание) | - |
| Школа п. Пертоминск | - | - | муниципальная (МБОУ "Приморская СШ") | МБОУ "Приморская СШ". Не ТСО (отапливает только своё здание) | - |
| Детский сад д. Верхняя Золотица | - | - | муниципальная (МБОУ «Талажская СШ») | МБОУ «Талажская СШ». Не ТСО (отапливает только своё здание) | - |
| Школа д. Патракеевка | - | - | муниципальная (МБОУ «Патракеевская СШ») | МБОУ "Патракеевская СШ". Не ТСО (отапливает только своё здание) | - |
| Котельная ООО "РН-Морской терминал Архангельск" п.Талаги, 30 | надземная | мин.вата | Леонтьев Е.Г. | ООО ПК "Энергия Севера" | 438,25 |
| Газовая п. Уемский, ул. Большесельская, д. № 85а | надземная на опорах; подземная в непроходных каналах | ППУ-ОЦ; минвата+оцинковка | АО "Газпром теплоэнерго" | ООО "Газпром теплоэнерго Архангельск" | 1,499 |
| Газовая п. Уемский, ул. Заводская, д. № 11а | надземная на опорах; подземная в непроходных каналах | ППУ-ОЦ; минвата+оцинковка | АО "Газпром теплоэнерго" | ООО "Газпром теплоэнерго Архангельск" | 2,286 |
| Газовая д. Рикасиха | надземная на опорах; подземная в непроходных каналах | ППУ-ОЦ; минвата+оцинковка | АО "Газпром теплоэнерго" | ООО "Газпром теплоэнерго Архангельск" | 2,885 |
| котельная инв.№2 в/г №65 д. Нижняя Золотица | подземная | мин.вата | Северо-Западное управление | ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России | 258 |
| котельная инв.№12 в/г №8 д. Хорьково | надземная | мин.вата | Северо-Западное управление | ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России | 776 |
| Аэропорт Васьково | воздушная | - | - | - | 1350,85 |
| Котельная АО «АТГК» (объекты п. Талаги) | надземная на опорах; подземная в непроходных каналах | мин.вата | Леонтьев Е.Г. | ООО ПК "Энергия Севера" | н/д |
| Котельная ООО «Регион-лес» (объекты д. Повракульская) с 01.12.2024 | надземная на опорах; подземная в непроходных каналах | мин.вата | Талажский территориальный отдел Приморского муниципального округа Архангельской области | ООО «ККП» | 3 586,6 |
| Арх. ТЭЦ (в части объектов д. Повракульская)(до 01.12.2024) | - | - | - | - | - |

б) карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме и (или) на бумажном носителе

Карты тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии представлены на рисунках 3.1-3.19.

Рисунок 3.1. Схема тепловых сетей д. Бабанегово

Рисунок 3.2. Схема тепловых сетей д. Новинки, д. Хорьково

Рисунок 3.3. Схема тепловых сетей д. Черный Яр

Рисунок 3.4. Схема тепловых сетей д. Кузьмино

Рисунок 3.5. Схема тепловых сетей п. Луговой

Рисунок 3.6. Схема тепловых сетей п. Соловецкий

Рисунок 3.7. Схема тепловых сетей Военного Городка 130

Рисунок 3.8. Схема тепловых сетей д. Большое Анисимово

Рисунок 3.9. Схема тепловых сетей п. Талаги

Рисунок 3.10. Схема тепловых сетей п. Беломорье

Рисунок 3.11. Схема тепловых сетей п. Васьково

Рисунок 3.12. Схема тепловых сетей д. Летняя Золотица

Рисунок 3.13. Схема тепловых сетей д. Лопшеньга

Рисунок 3.14. Схема тепловых сетей д. Яреньга

Рисунок 3.15. Схема тепловых сетей д. Патракеевка

Рисунок 3.16. Схема тепловых сетей п. Талаги (база «Роснефть»)

Рисунок 3.17. Схема тепловых сетей п. Уемский, ул. Большесельская 85а; ул. Заводская 11а

Рисунок 3.18 Схема тепловых сетей д. Рикасиха, д 62а

Рисунок 3.19 Схема тепловых сетей п. Ширшинский

в) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

Технические характеристики трубопроводов сетей теплоснабжения на территории муниципального округа, обеспечивающих централизованное теплоснабжение в разрезе котельных, представлены в таблице 1.3.2.

Таблица 1.3.2

Характеристика тепловых сетей

| Трубопровод сети | Год ввода в эксплуатацию (перекладки) | Наружный диаметр трубопровода, мм | Протяженность (в двухтрубном исчислении), м | Назначение тепловой сети | Тип прокладки | Тип изоляции | Физ. износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная д. Бабанегово |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Бабанегово | 1991 | до 350 | 121 | сети отопления | канальная | - | - |
| Котельная д. Новинки "СРК" |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Новинки | 1986 | 50-250 | 3489 | сети отопления | надземная (наземная) | мин.вата | 100 |
|  | 1986 | 50-250 | 2203 | сети отопления | подземная канальная | мин.вата | 100 |
|  | 1986 | до 350 | 200 | сети ГВС | надземная | мин.вата | 100 |
| Котельная в/г д. Черный Яр |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Черный Яр | 1965 | 50-250 | 730 | сети отопления | подземная канальная | ППУ | 50 |
| Котельная д. Кузьмино |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Кузьмино | 1973 | 50-250 | 434 | сети отопления | надземная (наземная) | мин.вата | 100 |
| Котельная д. д. Исакогорка "СРК |  |  |  |  |  |  |  |
| н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная п. Ширшинский "СРК |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 – от врезки вновь построенной трассы точка К1 до врезки в теплотрассу на узел учёта Хоз.блок ШПНИ | н/д | 273 | 344 | н/д | Воздушная | Минеральная вата | н/д |
| 2-от врезки на участке 1 до забора ШПНИ | н/д | 159 | 12 | н/д | Воздушная | Минеральная вата | н/д |
| 3-врезка на участке 1 в жилой дом № 3 | н/д | 108 | 11 | н/д | Подземная в непроходных каналах | Минеральная вата | н/д |
| 4-между жилым домом № 3 и № 2 | н/д | 89 | 24 | н/д | Подземная в непроходных каналах | Минеральная вата | н/д |
| 5-между жилым домом № 3 и № 4 | н/д | 108 | 58 | н/д | Подземная в непроходных каналах | Минеральная вата | н/д |
| 6- от врезки на участке 1 до узла учёта Хоз. блока ШПНИ | н/д | 76 | 29 | н/д | Подземная в непроходных каналах | Минеральная вата | н/д |
| Котельная п. Катунино (д. Лахта) |  |  |  |  |  |  |  |
| н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная п. Боброво |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Боброво | 1968 | 20-300 | 3355 | сети отопления | надземная | мин.вата | - |
| Котельная п. Лайский Док |  |  |  |  |  |  |  |
| н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная п. Луговой |  |  |  |  |  |  |  |
| Трубопровод | 1976 | 50 | 73,0 | - | - | - | 65 |
| Трубопровод | 1976 | 76 | 419,0 | - | - | - | 65 |
| Трубопровод | 1976 | 108 | 139,0 | - | - | - | 65 |
| Трубопровод | 1976 | 133 | 348,0 | - | - | - | 65 |
| Трубопровод | 1976 | 50 | 53,0 | - | - | - | 65 |
| Котельная ТЭС п. Соловецкий |  |  |  |  |  |  |  |
| Трубопровод | до 1989 | 57 | 43,6 | сети отопления | Надземная | минеральная вата | н/д |
| Трубопровод | до 1989 | 108 | 62,3 | сети отопления | Надземная | минеральная вата | н/д |
| Трубопровод | до 1989 | 273 | 186,5 | сети отопления | Надземная | минеральная вата | н/д |
| Трубопровод | до 1989 | 57 | 31,1 | сети отопления | Подземная канал. | минеральная вата | н/д |
| Трубопровод | до 1989 | 89 | 238,7 | сети отопления | Подземная канал. | минеральная вата | н/д |
| Трубопровод | 2005 | 89 | 51,5 | сети отопления | Подземная канал. | минеральная вата | н/д |
| Трубопровод | 2002 | 108 | 166,3 | сети отопления | Подземная канал. | минеральная вата | н/д |
| Трубопровод | 2006 | 108 | 51,5 | сети отопления | Подземная канал. | минеральная вата | н/д |
| Трубопровод | до 1989 | 159 | 151,6 | сети отопления | Подземная канал. | минеральная вата | н/д |
| Трубопровод | 1995 | 159 | 22,1 | сети отопления | Подземная канал. | минеральная вата | н/д |
| Трубопровод | до 1989 | 273 | 508,7 | сети отопления | Подземная канал. | минеральная вата | н/д |
| Трубопровод | 1992 | 159 | 62,3 | сети отопления | Подземная канал. | минеральная вата | н/д |
| Трубопровод | 2002 | 159 | 43,7 | сети отопления | Подземная канал. | минеральная вата | н/д |
| Трубопровод | 1992 | 89 | 21,6 | сети отопления | Подземная канал. | минеральная вата | н/д |
| Трубопровод | 2002 | 89 | 25,9 | сети отопления | Подземная канал. | минеральная вата | н/д |
| Трубопровод | 1992 | 57 | 1,0 | сети отопления | Подземная канал. | минеральная вата | н/д |
| Трубопровод | 2006 | 57 | 11,1 | сети отопления | Подземная канал. | минеральная вата | н/д |
| Трубопровод | 1992 | 108 | 48,3 | сети отопления | Подземная канал. | минеральная вата | н/д |
| Трубопровод | 2002 | 108 | 66,4 | сети отопления | Подземная канал. | минеральная вата | н/д |
| Трубопровод | 2006 | 108 | 28,8 | сети отопления | Подземная канал. | минеральная вата | н/д |
| Трубопровод | 2022 | 133 | 80,0 | сети отопления | подземная безкан. | ППУ | 0 |
| Котельная д. Емельяновская |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Емельяновская | 1967 | 50-80 | 413 | сети отопления | подземная канальная | мин.вата | - |
| Котельная д. Куропти |  |  |  |  |  |  |  |
| н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная "СРК" д. Большое Анисимово |  |  |  |  |  |  |  |
| Ввод в здание №5; №6; №1; здание администрации; ПЧ №70 | 1989 | 50 | 346,5 | - | - | - | 50 |
| Участок до начальной школы; до Д/к | 1989; кап. ремонт – 2009-2010 гг. | 50 | 142,0 | - | - | - | 5 |
| Ввод в здание №9; №10; от СПК-до школы | 1989 | 80 | 360,0 | - | - | - | 50 |
| Участок под дорогой; от СТ-до школы | 1989 | 80 | 85,3 | - | - | - | 50 |
| От Д/с-до СПК; от здания №4 до здания №5 | 1989 | 100 | 467,7 | - | - | - | 50 |
| От здания №6 – до здания №9 | 1989 | 125 | 82,6 | - | - | - | 50 |
| От здания №2а до ПЧ №70 | 1989 | 150 | 589,0 | - | - | - | 50 |
| От котельной до здания №3; №2а | 1989 | 200 | 273,7 | - | - | - | 50 |
| Котельная п. Талаги, 21А |  |  |  |  |  |  |  |
| н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная "СЭК-Беломорье" |  |  |  |  |  |  |  |
| н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная "Центральная" п. Васьково |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Васьково | 1959-1989 | 0,273 | 206,85 | магистральная отопление | надземная | мин.вата | 70 |
|  | 1959-1989 | 0,159 | 288,74 | магистральная отопление | надземная | мин.вата | 70 |
|  | 1959-1989 | 0,133 | 10,38 | магистральная отопление | надземная | мин.вата | 70 |
|  | 2012 | 0,108 | 18 | распределительная отопление | надземная | мин.вата | 40 |
|  | 1959-1989 | 0,108 | 806,66 | распределительная отопление | надземная | мин.вата | 70 |
|  | 1959-1989 | 0,089 | 317,29 | распределительная отопление | надземная | мин.вата | 70 |
|  | 2012 | 0,076 | 18 | распределительная отопление | надземная | мин.вата | 40 |
|  | 1959-1989 | 0,076 | 196 | распределительная отопление | надземная | мин.вата | 70 |
| Котельная Школа с. Вознесенье |  |  |  |  |  |  |  |
| н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная № 2 с. Вознесенье (ул. Центральная) |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Вознесенье ул.Центральная | 1966 | 57 | 329,74 | отопление | подземная | мин.вата | 80 |
|  | 2005 | 108 | 322,26 | отопление | подземная | мин.вата | 40 |
| Котельная № 1 с. Вознесенье (ул. Заозёрная) |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Вознесенье ул.Заозерная | 1988 | 57 | 92,7 | отопление | надземная | мин.вата | 60 |
|  | 1988 | 108 | 137,3 | отопление | надземная | мин.вата | 60 |
| Котельная д. Кяростров ООО "Помор" |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Кяростров ул.Пионерская | 1982 | 48 | 12,65 | отопление | надземная | мин.вата | 70 |
|  | 1982 | 57 | 285,25 | отопление | надземная | мин.вата | 70 |
|  | 1982 | 96 | 88,88 | отопление | подземная | мин.вата | 70 |
|  | 1982 | 108 | 169,22 | отопление | подземная | мин.вата | 70 |
|  | 1987 | 57 | 114 | ГВС (закрытая система) | подземная | мин.вата | 70 |
|  | 1987 | 45 | 114 | ГВС (закрытая система) | подземная | мин.вата | 70 |
| Котельная д. Ластола ООО "Помор" |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Ластола ул.Северодвинская | 1977 | 32 | 282,03 | отопление | надземная | мин.вата | 90 |
|  | 1977 | 57 | 317 | отопление | надземная | мин.вата | 90 |
|  | 1977 | 48 | 8,45 | отопление | подземная | мин.вата | 90 |
|  | 1977 | 51 | 10,28 | отопление | подземная | мин.вата | 90 |
|  | 1977 | 57 | 376,68 | отопление | подземная | мин.вата | 90 |
|  | 1977 | 89 | 279,73 | отопление | подземная | мин.вата | 90 |
|  | 1977 | 108 | 504,89 | отопление | подземная | мин.вата | 90 |
|  | 1977 | 133 | 99,94 | отопление | подземная | мин.вата | 90 |
|  | 1977 | 159 | 753 | отопление | подземная | мин.вата | 90 |
| Муниципальная котельная д. Пустошь |  |  |  |  |  |  |  |
| д.Пустошь | 2016 | 32 | 18,7 | отопление | подземная | ППУ | 2 |
|  | 2016 | 57 | 216 | отопление | надземная | ППУ | 2 |
|  | 2016 | 57 | 97 | отопление | подземная | ППУ | 2 |
|  | 2016 | 108 | 235,35 | отопление | подземная | ППУ | 2 |
|  | 2016 | 159 | 317,95 | отопление | подземная | ППУ | 2 |
| Котельная СПК "РК "Беломор"" д. Летняя Золотица |  |  |  |  |  |  |  |
| н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ДК д. Летняя Золотица |  |  |  |  |  |  |  |
| н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Школа д. Лопшеньга |  |  |  |  |  |  |  |
| н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ДК д. Лопшеньга |  |  |  |  |  |  |  |
| н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ДК д. Яреньга |  |  |  |  |  |  |  |
| н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная администрации п. Пертоминск |  |  |  |  |  |  |  |
| н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Детский сад п. Пертоминск |  |  |  |  |  |  |  |
| н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Школа п. Пертоминск |  |  |  |  |  |  |  |
| н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Детский сад д. Верхняя Золотица |  |  |  |  |  |  |  |
| н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Школа д. Патракеевка |  |  |  |  |  |  |  |
| н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная ООО "РН-Морской терминал Архангельск" п.Талаги, 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая сеть на посёлок Талаги | 2020 | 159 | 230 | магистральная | наземная | мин. вата | 5 |
| Газовая п. Уемский, ул. Большесельская, д. № 85а |  |  |  |  |  |  |  |
| От БМК - 5,6 МВт, Арх.область, пУемский, ул.Большесельская, 85А | - | 57-219 | 1,499 | распределительные (отопление) | надземная на опорах; подземная в непроходных каналах | ППУ-ОЦ; минвата+оцинковка | 61 |
| Газовая п. Уемский, ул. Заводская, д. № 11а |  |  |  |  |  |  |  |
| От БМК-7,3 МВт, Арх.область, пУемский, ул.Заводская, 11А | - | 57-273 | 2,286 | распределительные (отопление) | надземная на опорах; подземная в непроходных каналах | ППУ-ОЦ; минвата+оцинковка | 60 |
| Газовая д. Рикасиха |  |  |  |  |  |  |  |
| От БМК-7,5 МВт, Арх.область, д.Рикасиха, 62А | - | 57-273 | 2,885 | распределительные (отопление) | надземная на опорах; подземная в непроходных каналах | ППУ-ОЦ; минвата+оцинковка | 60 |
| котельная инв.№2 в/г №65 д. Нижняя Золотица |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная инв.№2 в/г №65 д. Нижняя Золотица, Приморский р-он, Архангельская обл. | 1977 | 108 | 258 | распределительное-отопление | подземная | мин.вата | 70 |
| котельная инв.№12 в/г №8 д. Хорьково |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная инв.№12 в/г №8 п. Хорьково, Приморский р-он, Архангельская обл. | 1974 | 108 | 776 | распределительное-отопление | надземная | мин.вата | 68 |
| Аэропорт Васьково |  |  |  |  |  |  |  |
| Аэропорт Васьково | 1988 | 100 | 1350,85 | распределительные-отопление | воздушная | - | 5 |
| Котельная АО «АТГК» (объекты п. Талаги) | - | - | - | - | - | - | - |
| Котельная ООО «Регион-лес» (объекты д. Повракульская) с 01.12.2024 | - | - | - | - | - | - | - |
| Арх. ТЭЦ (в части объектов д. Повракульская)(до 01.12.2024) | - | - | - | - | - | - | - |

Приморский округ расположен на территории, которая относится к сельской местности. Общая площадь земли составляет 46,1 тыс. м 2 , где 19,4 тыс. 25 м 2 – лесистая часть, 755,8 м 3 – расчетная лесосека, 0,4 тыс. м 2 – сельскохозяйственные районы, 1,0 тыс. м 2 – частные землевладения. На востоке района – глееподзолистые почвы и подзолы со вторым осветленным горизонтом на суглинистой бескарбонатной морене с маломощным покровом песков; подзолы иллювиально-железисто-гумусовые на песчаной и супесчаной морене и полимиктовых песках. В центре района – аллювиальные дерновые, дерновоглеевые и аллювиальные болотные, торфяно-подзолисто-глеевые почвы. На западе - глееподзолистые почвы и подзолы со вторым осветленным горизонтом на суглинистой бескарбонатной морене с маломощным покровом песков; болотные верховые торфяные почвы.

Выбор трасс тепловых сетей, а также размещения компенсаторов, камер, неподвижных опор, дренажных устройств трубопроводов производится на основе материалов инженерно-геокриологических изысканий с учетом прогноза изменения мерзлотно-грунтовых условий и принятого принципа использования вечномерзлых грунтов как оснований проектируемых зданий и сооружений.

Теплосети в силу множества негативных факторов, таких как вибрация, несоосность труб, перепады температур, механические воздействия, подвержены различным деформациям. Для предупреждения деформаций стальных трубопроводов, для разгрузки их от возникающих температурных напряжений, для предохранения от разрушения установленной на теплопроводах арматуры в трубопроводных системах теплосетей применяются компенсаторы. Таким образом, появляется возможность снижения затрат и потерь тепловой энергии при строительстве и эксплуатации тепловых сетей за счет применения компенсаторов.

Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет углов поворота и П, Z-образных компенсаторов.

г) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Запорная арматура в тепловых сетях предусматривается для отключения трубопроводов, ответвлений и перемычек между трубопроводами, секционирования магистральных и распределительных тепловых сетей на время ремонта и промывки тепловых сетей и т. п. В соответствии, установка запорной арматуры предусматривается на всех выводах тепловых сетей от источников теплоты независимо от параметров теплоносителя и диаметров трубопроводов. При этом не допускается дублирования арматуры внутри и вне здания.

Секционные задвижки, а также запорная арматура, как правило, расположены на выходах из котельных, в тепловых камерах, тепловых пунктах, павильонах.

Секционирующая арматура и запорная арматура, устанавливаемая на ответвлениях от основного ствола магистральных тепловых сетей к потребителям тепловой энергии (ЦТП, квартала).

В качестве секционирующей арматуры на тепловых сетях применяются задвижки стальные клиновые, затворы дисковые поворотные, краны шаровые, вентили запорные.

Регулирующая арматура отсутствует.

Таблица 1.3.3

Характеристика секционирующей и запорно-регулирующей арматуры на тепловых сетях

| Наименование котельной | Тип секционирующей и регулирующей арматуры | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Котельная д. Бабанегово ООО «СРК» | - | - |
| Котельная д. Новинки ООО "СРК" | - | - |
| Котельная в/г д. Черный Яр ООО "СРК" | - | - |
| Котельная д. Кузьмино ООО "СРК" | - | - |
| Котельная д. Исакогорка ООО "СРК" | - | - |
| Котельная п. Ширшинский "СРК | - | - |
| Котельная п. Катунино (д. Лахта) | задвижки / краны | 30 |
| Котельная п. Боброво | задвижки / краны | 12 |
| Котельная п. Лайский Док | задвижки / краны | 8 |
| Котельная п. Луговой | задвижки / краны | 10 |
| Котельная ТЭС п. Соловецкий | - | - |
| Котельная д. Емельяновская | - | - |
| Котельная д. Куропти | - | - |
| Котельная ООО"ТЭПАК" д. Большое Анисимово | - | - |
| Котельная п. Талаги, 21 А | - | - |
| Котельная "СЭК-Беломорье" | - | - |
| Котельная "Центральная" п. Васьково | - | - |
| Котельная Школа с. Вознесенье | - | - |
| Котельная № 2 с. Вознесенье (ул. Центральная) | - | - |
| Котельная № 1 с. Вознесенье (ул. Заозёрная) | - | - |
| Котельная д. Кяростров ООО "Помор" | - | - |
| Котельная д. Ластола ООО "Помор" | - | - |
| Муниципальная котельная д. Пустошь | - | - |
| Котельная СПК "РК "Беломор"" д. Летняя Золотица | - | - |
| ДК д. Летняя Золотица | - | - |
| Школа д. Лопшеньга | - | - |
| ДК д. Лопшеньга | - | - |
| ДК д. Яреньга | - | - |
| Котельная администрации п. Пертоминск | - | - |
| Детский сад п. Пертоминск | - | - |
| Школа п. Пертоминск | - | - |
| Детский сад д. Верхняя Золотица | - | - |
| Школа д. Патракеевка | - | - |
| Котельная "РН-Морской терминал Архангельск" п.Талаги, 30 | задвижки с ручным приводом, дренажный кран воздушник | 4 4 2 |
| Газовая п. Уемский, ул. Большесельская, д. № 85а | краны | 40 |
| Газовая п. Уемский, ул. Заводская, д. № 11а | краны | 52 |
| Газовая д. Рикасиха | краны | 60 |
| котельная инв.№2 в/г №65 д. Нижняя Золотица | - | - |
| котельная инв.№12 в/г №8 д. Хорьково | - | - |
| Аэропорт Васьково | - | - |
| Котельная АО «АТГК» (объекты п. Талаги) | - | - |
| Котельная ООО «Регион-лес» (объекты д. Повракульская) с 01.12.2024 | - | - |
| Арх. ТЭЦ (в части объектов д. Повракульская)(до 01.12.2024) | - | - |

д) описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Для обслуживания отключающей арматуры при подземной прокладке на сетях установлены тепловые камеры. В тепловой камере установлены стальные задвижки, спускные и воздушные устройства, требующие постоянного доступа и обслуживания. Тепловые камеры выполнены в основном из сборных железобетонных конструкций, оборудованных приямками, воздуховыпускными и сливными устройствами. Строительная  часть камер выполнена из сборного железобетона. Днище  камеры устроено с уклоном в сторону водосборного приямка. В перекрытии оборудовано два или четыре люка.

Конструкции смотровых колодцев выполнены по соответствующим чертежам и отвечают требованиям ГОСТ 8020-90 и ТУ 5855-057-03984346-2006.

При надземной прокладке трубопроводов тепловых сетей для обслуживания арматуры предусмотрены стационарные площадки с ограждениями и лестницами.

е) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Передача тепловой энергии, теплоносителя – совокупность организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих поддержание тепловых сетей в состоянии, соответствующем установленным техническими регламентами требованиям, прием, преобразование и доставку тепловой энергии, теплоносителя.

Режим теплоснабжения – установленные договором величины отпуска тепловой энергии (мощности) и параметры (расход; температура; давления) теплоносителя, обеспечивающие нормальную работу систем теплопотребления. Режим теплоснабжения (температурный график; расход; давление) определяется на этапе проектирования источника тепловой энергии. Однако при изменении проектных условий в системе теплоснабжения – отношения суммарного среднечасового расхода теплоты на горячее водоснабжение к суммарному максимальному часовому расходу теплоты на отопление, расчетной температуры наружного воздуха, оборудования тепловых пунктов и т. п. – проектный режим должен быть откорректирован с учетом этих изменений и разработан новый график температур сетевой воды. Температурный график каждого источника теплоснабжения утверждается в Администрации Приморского муниципального округа.

Температурный график подающего трубопровода тепловой сети отопления – это зависимость температуры теплоносителя, подаваемого в тепловую сеть производителем тепла, от температуры наружного воздуха, и поддерживать его в трубопроводе подачи тепловой сети должен производитель тепла. Температурный график теплоносителя в обратном трубопроводе — это зависимость температуры, возвращаемой в тепловую сеть потребителем тепловой энергии, от температуры наружного воздуха, и поддерживать его должен потребитель. Т.е. температура теплоносителя – это функция аргументом, т.е. независимой переменной которой является температура наружного воздуха.

Температурный график регулирования тепловой нагрузки разрабатывается из условий суточной подачи тепловой энергии на отопление, обеспечивающей потребность зданий в тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха, чтобы обеспечить температуру в помещениях постоянной на уровне не менее 18 градусов, а также покрытие тепловой нагрузки горячего водоснабжения с обеспечением температуры ГВС в местах водоразбора не ниже + 60 °С, в соответствии с требованиями НТД.

Регулирование режима работы систем теплопотребления абонентов, осуществляется по температурным графикам для потребителей, разработанных с учетом режима работы различных схем подключения.

Регулирование отпуска тепла в зонах теплоснабжения источников – качественное и производится по отопительному температурному графику, приведенному в рисунках 1.1.-1.2. Выбор графика отпуска тепла обусловлен тем, что оборудование источников, тепловых сетей (компенсаторы и неподвижные опоры) и потребителей не рассчитано на более высокую температуру теплоносителя.

ж) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети

В любой системе централизованного теплоснабжения регулирование отпуска теплоты в зависимости от изменяющейся потребности в ней присоединенных систем теплоиспользования осуществляется, по меньшей мере, как двухступенчатое. Первой ступенью является регулирование отпуска теплоты от теплоисточника в его тепловые сети. Такое регулирование называется, центральным; им определяется график изменения температур и расходов воды в подающих трубопроводах тепловой сети.

Вместе с тем наряду с центральным регулированием необходимо регулирование отпуска теплоты из сетей в различные системы теплоиспользования присоединенных зданий. Такое регулирование называется местным и осуществляется на местных тепловых пунктах зданий.

Фактически задание температуры теплоносителя в тепловой сети осуществляется диспетчером тепловой сети с учетом целого ряда влияющих факторов: температура наружного воздуха, скорость ветра, протяженность тепловых сетей от источника до потребителя и связанный с этим фактор транспортного запаздывания, скорость изменения температуры наружного воздуха и т.д.

Для анализа фактических режимов отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии были проанализированы фактические температуры сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах за 2023 г. и сопоставлены со значениями соответствующих температур по утвержденному на отопительный период температурному графику. Результаты анализа режимов работы систем теплоснабжения за 2023 год свидетельствуют, что фактические режимы отпуска тепла в рассматриваемый период сопоставимы с расчетными значениями.

з) гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей

Важнейшей задачей при проектировании и эксплуатации систем теплоснабжения является разработка эффективного гидравлического режима, обеспечивающего надежную работу тепловых сетей.

Под надежной работой подразумевается:

- обеспечение требуемых напоров перед абонентами;

- исключение вскипания теплоносителя в подающей магистрали;

- исключение опорожнения систем отопления в зданиях, а значит последующего завоздушивания при повторном пуске;

- исключение опасных превышений давления у потребителей, вызывающих возможность порыва труб и отопительной арматуры.

Под гидравлическим режимом тепловой сети понимают взаимную связь между давлениями (напорами) и расходами теплоносителя в различных точках сети в данный момент времени.

Изучение гидравлических режимов участков тепловой сети проводят с помощью построения графиков давлений (пьезометрических графиков). График строится после проведения гидравлического расчета трубопроводов. Он позволяет наглядно ориентироваться в гидравлическом режиме работы тепловых сетей при различном режиме их работы, с учетом влияния рельефа местности, высоты зданий, потерь давления в тепловых сетях. По данному графику можно легко определить давление и располагаемый напор в любой точке сети и абонентской системе, подобрать соответствующее насосное оборудование насосных станций и схему автоматического регулирования гидравлического режима работы ИТП.

Необходимые параметры гидравлического режима магистральных тепловых сетей обеспечиваются сетевыми насосами, установленными на источнике теплоснабжения.

Данные по гидравлическим режимам котельных и тепловых сетей в Приморском муниципальном округе отсутствуют.

и) статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) за последние 5 лет

Статистика отказов и восстановлений тепловых сетей представлена в таблицах 1.3.4-1.3.6.

Таблица 1.3.4

Динамика изменения отказов и восстановлений в магистральных тепловых сетях

| Год | Количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, ед. | Среднее время восстановления теплоснабжения, час | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год | Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |

Таблица 1.3.5

Динамика изменения отказов и восстановлений в распределительных тепловых сетях

| Год | Количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, ед. | Среднее время восстановления теплоснабжения, час | Удельное (отнесенное к протяженности тепловых сетей) количество отказов в тепловых сетях в отопительный период, 1/км/год | Средний недоотпуск тепловой энергии, Гкал/отказ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |

к) статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Одним из важнейших параметров при восстановлении тепловых сетей является продолжительность ремонтов, или ремонтопригодность. Под ремонтопригодностью понимается способность к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния участков тепловых сетей путем обеспечения их ремонта с последующим вводом в эксплуатацию после ремонта. В качестве основного параметра, характеризующего ремонтопригодность теплопровода, принимается время zp, необходимое для ликвидации повреждения.

Этот параметр зависит от конструкции теплопровода и типа его прокладки (надземный или подземный), от диаметра теплопровода, расстояния между секционирующими задвижками, определяющими объем сетевой воды, которую нужно дренировать до начала ремонта, а затем восполнить после его завершения.

Параметр zp также зависит от оснащения теплосетевой организации машинами, механизмами и транспортом, которые требуются для выполнения аварийно-восстановительных работ.

Бесперебойное круглосуточное отопление в течение отопительного периода на территории Приморского муниципального округа не превышало допустимую продолжительность перерыва отопления:

- не более 24 часов (суммарно) в течение 1 месяца;

- не более 16 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +12 °C до нормативной температуры;

- не более 8 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +10 °C до +12 °C;

- не более 4 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +8 °C до +10 °C

3. Бесперебойное круглосуточное горячее водоснабжение в течение года не превышало допустимую продолжительность перерыва подачи горячей воды:

- 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца, 4 часа единовременно, при аварии на тупиковой магистрали - 24 часа подряд;

- продолжительность перерыва в горячем водоснабжении в связи с производством ежегодных ремонтных и профилактических работ в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения горячего водоснабжения осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о техническом регулировании (СанПиН 2.1.4.2496-09).

По предоставленным данным за последние 5 лет отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций) зафиксировано не было.

л) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Диагностика состояния тепловых сетей производится на основании гидравлических испытаний тепловых сетей, проводимых ежегодно. По результатам испытаний составляется акт проведения испытаний, в котором фиксируются все обнаруженные при испытаниях дефекты на тепловых сетях.

Состояние тепловой изоляции проводится визуальным контролем. В случае нарушения ее целостности, проводятся необходимые мероприятия по устранению недостатков.

Планирование текущих и капитальных ремонтов производится исходя из нормативного срока эксплуатации и межремонтного периода объектов системы теплоснабжения, а также на основании выявленных при гидравлических испытаниях дефектов.

Описание изменений, произошедших за ретроспективный период, в части строительства и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них представлено в таблице 1.3.6.

Таблица 1.3.6

Динамика изменения материальной характеристики тепловых сетей

| Год актуализации (разработки) | Строительство магистральных тепловых сетей, м2 | Реконструкция магистральных тепловых сетей, м2 | Строительство распределительных (внутриквартальных) тепловых сетей, м2 | Реконструкция распределительных тепловых сетей, м2 | Доля строительства тепловых сетей, % | Доля реконструкции тепловых сетей, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - |

м) описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Ежегодные ремонты тепловых сетей перед отопительным периодом производятся в соответствие с планом мероприятий по подготовке объектов ЖКХ к работе в осенне-зимнем периоде. Ремонт тепловых сетей ведётся с заменой изношенных участков на стальные трубопроводы с современной изоляцией из ППУ, с изоляцией из каменной ваты и минераловатные маты.

В соответствии с действующими техническими и нормативными документами планирование летних ремонтов осуществляется с учетом результатов испытаний: ежегодных на гидравлическую плотность, раз в пять лет на расчетную температуру и гидравлические потери, количество повреждений трубопроводов в период эксплуатации, срок эксплуатации.

План проведения регламентных работ представлен в таблице 1.3.7.

Таблица 1.3.7

План проведения регламентных работ

| Наименование котельной | Перечень регламентных работ | Периодичность проведения регламентных работ | Период проведения |
| --- | --- | --- | --- |
| Все котельные | Подготовка к ОЗП | 1 раз в год | межотопит.период |

н) описание нормативов технологических потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Технологические потери при передаче тепловой энергии складывается из технически обоснованных значений нормативных энергетических характеристик по следующим показателям работы оборудования тепловых сетей и систем теплоснабжения:

- потери и затраты теплоносителя;

- потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции, а также с потерями и затратами теплоносителей;

- удельный среднечасовой расход сетевой воды на единицу расчетной присоединенной тепловой нагрузки потребителей и единицу отпущенной потребителям тепловой энергии;

- разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах (или температура сетевой воды в обратных трубопроводах при заданных температурах сетевой воды в подающих трубопроводах).

Нормативные энергетические характеристики тепловых сетей и нормативы технологических потерь, при передаче тепловой энергии, применяются при проведении объективного анализа работы теплосетевого оборудования, в том числе при выполнении энергетических обследований тепловых сетей и систем теплоснабжения, планировании и определении тарифов на отпускаемую потребителям тепловую энергию и платы за услуги по ее передаче, а также обосновании в договорах теплоснабжения (на пользование тепловой энергией), на оказание услуг по передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, показателей качества тепловой энергии и режимов теплопотребления, при коммерческом учете тепловой энергии.

Нормативы технологических затрат и потерь энергоресурсов при передаче тепловой энергии, устанавливаемые на период регулирования тарифов на тепловую энергию (мощность) и платы за услуги по передаче тепловой энергии (мощности), разрабатываются для каждой тепловой сети независимо от величины, присоединенной к ней расчетной тепловой нагрузки. Нормативы технологических затрат и потерь энергоресурсов, устанавливаемые на предстоящий период регулирования тарифа на тепловую энергию (мощности) и платы за услуги по передаче тепловой энергии (мощности), (далее – нормативы технологических затрат при передаче тепловой энергии) разрабатываются по следующим показателям:

- потери тепловой энергии в водяных и паровых тепловых сетях через теплоизоляционные конструкции и с потерями и затратами теплоносителя;

- потери и затраты теплоносителя;

- затраты электроэнергии при передаче тепловой энергии.

Гидравлическая энергетическая характеристика тепловой сети (энергетическая характеристика по показателю «удельный расход электроэнергии на транспорт тепловой энергии») устанавливает зависимость от температуры наружного воздуха нормативного значения каждого из указанных показателей, стабильная при неизменном состоянии системы теплоснабжения в условиях соблюдения нормативной температуры сетевой воды в подающем трубопроводе и нормативной разности давлений сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах на выводах источника тепловой энергии. Расчет нормативов технологических потерь при передачи тепловой энергии, теплоносителя производится в соответствии с Приказом Минэнерго России от 30.12.2008 года №325. К нормативам технологических потерь относятся потери и затраты энергетических ресурсов, обусловленные техническим состоянием теплопроводов и оборудования и техническими решениями по надежному обеспечению потребителей тепловой энергией и созданию безопасных условий эксплуатации тепловых сетей, а именно:

- потери и затраты теплоносителя (пар, конденсат, вода) в пределах установленных норм;

- потери тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и с потерями и затратами теплоносителя;

- затраты электрической энергии на передачу тепловой энергии (привод оборудования, расположенного на тепловых сетях и обеспечивающего передачу тепловой энергии).

К нормируемым технологическим затратам теплоносителя относятся:

- затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей;

- технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования;

- технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы.

Нормативные технологические потери и затраты тепловой энергии при ее передаче включают:

- потери и затраты тепловой энергии, обусловленные потерями и затратами теплоносителя;

- потери тепловой энергии теплопередачей через изоляционные конструкции теплопроводов и оборудование тепловых сетей.

Динамика изменения нормативных и фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей представлена в таблице 1.3.8.

Таблица 1.3.8

Динамика изменения нормативных и фактических потерь тепловой энергии тепловых сетей

| Год актуализации (разработки) | Нормативные потери тепловой энергии, Гкал |  |  | Фактические потери тепловой энергии, Гкал | Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в магистральных тепловых сетях | в распределительных тепловых сетях | Всего |  |  |
| 2019 | н/д | н/д | н/д | н/д | 20,8 |
| 2020 | н/д | н/д | н/д | н/д | 20,8 |
| 2021 | н/д | н/д | н/д | н/д | 20,8 |
| 2022 | н/д | н/д | н/д | н/д | 20,8 |
| 2023 | н/д | н/д | н/д | н/д | 20,8 |

В таблице 1.3.9 представлены сводные данные по нормативным и фактическим потерям тепловой энергии тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии за 2023 год.

Таблица 1.3.9

Нормативные и фактические потери тепловой энергии тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии за 2023 год

| Наименование котельной | Нормативные потери тепловой энергии, Гкал |  |  | Фактические потери тепловой энергии, Гкал | Всего в % от отпущенной тепловой энергии в тепловые сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в магистральных тепловых сетях | в распределительных тепловых сетях | Всего |  |  |
| Котельная д. Бабанегово ООО «СРК» | - | - | - | - | - |
| Котельная д. Новинки ООО "СРК" | - | - | - | - | - |
| Котельная в/г д. Черный Яр ООО "СРК" | - | - | - | - | - |
| Котельная д. Кузьмино ООО "СРК" | - | - | - | - | - |
| Котельная д. Исакогорка ООО "СРК" | - | - | - | - | - |
| Котельная п. Ширшинский "СРК | - | - | - | - | - |
| Котельная п. Катунино (д. Лахта) | - | - | 8902,22 | 9485,56 | 25,89 |
| Котельная п. Боброво | - | - | 1822,31 | 2883,64 | 35,2 |
| Котельная п. Лайский Док | - | - | 1401,31 | 1401,31 | 24,3 |
| Котельная п. Луговой | - | - | 785,31 | 1027,84 | 30,3 |
| Котельная ТЭС п. Соловецкий | - | - | 1327,2 | 1137,14 | 25,4 |
| Котельная д. Емельяновская | - | - | - | - | - |
| Котельная д. Куропти | - | - | - | - | - |
| Котельная ООО"ТЭПАК" д. Большое Анисимово | - | - | - | - | - |
| Котельная Талаги,21А | - | - | - | - | - |
| 2023 (01.01.2023 - 17.10.2023) |  |  | 1319,9 | - |  |
| 2023 (18.10.2023 - 31.12.2023) |  |  | 481,4 | 217,6 | 22,3 |
| Котельная "СЭК-Беломорье" | - | - | - | - | - |
| Котельная "Центральная" п. Васьково | - | - | - | - | - |
| Котельная Школа с. Вознесенье | - | - | - | - | - |
| Котельная № 2 с. Вознесенье (ул. Центральная) | - | - | - | - | - |
| Котельная № 1 с. Вознесенье (ул. Заозёрная) | - | - | - | - | - |
| Котельная д. Кяростров ООО "Помор" | - | - | - | - | - |
| Котельная д. Ластола ООО "Помор" | - | - | - | - | - |
| Муниципальная котельная д. Пустошь | - | - | - | - | - |
| Котельная СПК "РК "Беломор"" д. Летняя Золотица | - | - | - | - | - |
| ДК д. Летняя Золотица | - | - | - | - | - |
| Школа д. Лопшеньга | - | - | - | - | - |
| ДК д. Лопшеньга | - | - | - | - | - |
| ДК д. Яреньга | - | - | - | - | - |
| Котельная администрации п. Пертоминск | - | - | - | - | - |
| Детский сад п. Пертоминск | - | - | - | - | - |
| Школа п. Пертоминск | - | - | - | - | - |
| Детский сад д. Верхняя Золотица | - | - | - | - | - |
| Школа д. Патракеевка | - | - | - | - | - |
| Котельная ООО "РН-Морской терминал Архангельск» п.Талаги, 30 | - | - | 1106 | 769 | 9,9 |
| Газовая п. Уемский, ул. Большесельская, д. № 85а | 0 | 0 | 862 | 862 | 7,36 |
| Газовая п. Уемский, ул. Заводская, д. № 11а | 0 | 0 | 1256,5 | 1259 | 11,5 |
| Газовая д. Рикасиха | 0 | 0 | 1667,65 | 1668 | 12,21 |
| котельная инв.№2 в/г №65 д. Нижняя Золотица | - | - | - | - | - |
| котельная инв.№12 в/г №8 д. Хорьково | - | - | - | - | - |
| Аэропорт Васьково | - | - | - | - | - |
| Котельная АО «АТГК» (объекты п. Талаги») | - | - | - | - | - |
| Котельная ООО «Регион-лес» (объекты д. Повракульская) с 01.12.2024 | - | - | - | - | - |
| Арх. ТЭЦ (в части объектов д. Повракульская)(до 01.12.2024) | - | - | - | - | - |

о) оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

Фактические тепловые потери представлены в таблице 1.3.8-1.3.9.

п) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети отсутствуют.

р) описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

Все теплопотребляющие установки потребителей подключены к тепловым сетям непосредственно по зависимой схеме (без смешения). Автоматическое регулирование расхода тепловой энергии отсутствует.

с) сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Руководствуясь пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления Закона № 261-ФЗ в силу, обязаны в срок до 1 января 2012 года обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых коммунальных ресурсов, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета.

В настоящее время у администрации Приморского муниципального округа информация об оснащении потребителей приборами учета тепловой энергии отсутствует. В перспективе необходимо стремиться к установке приборов учета и снижении количества потребителей, которые осуществляют плату за тепловую энергию расчетным способом. Стоит также отметить, что установку приборов учета рекомендуется осуществлять с комплексной реконструкцией теплового пункта и заменой элеватора циркуляционным насосом. Схема теплового пункта с циркуляционным насосом является наиболее предпочтительной в настоящее время.

Планы по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя отсутствуют.

т) анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Постоянный контроль за работой и функционированием инженерных сетей системы жизнеобеспечения муниципального округа осуществляет оперативно-диспетчерская служба.

Оперативно-диспетчерская служба осуществляет круглосуточное оперативно-диспетчерское управление:

- ведет требуемый режим работы тепловой сети;

- производит пуски, остановы и переключения теплофикационного оборудования;

- организует локализацию аварий и восстановление режима работы системы теплоснабжения;

- проводит испытания тепловых сетей;

- участвует в планировании, организации подготовки и производства ремонтных работ.

Диспетчерская служба для управления режимами работы тепловой сети использует:

- телефонную связь с использованием стационарных и мобильных телефонов;

- электронную почту.

Тепломеханическое оборудование на источнике тепловой энергии округа имеет невысокую степень автоматизации.

Тепловые сети имеют слабую диспетчеризацию.

Диспетчерские оборудованы телефонной связью принимают сигналы об утечках и авариях на сетях от жильцов и обслуживающего персонала.

у) уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

В качестве защитной автоматики, на объектах тепловой сети муниципального округа используется сигнализация без шкальных приборов, автоматика регулирования на подающем трубопроводе горячей воды, регуляторы давления с регулирующими клапанами, автоматика аварийного отключения насосов.

Автоматическая защита тепловых сетей от повышенного давления при остановке сетевых насосов для случая, когда зона пониженного статического давления расположена со стороны котельной, обеспечивается дополнительными подпиточными насосами.

ф) сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Предохранительная арматура, осуществляющая защиту тепловых сетей от превышения давления, установлена на источниках централизованного теплоснабжения. Для защиты тепловых сетей от превышения допустимого давления используются предохранительные клапаны, осуществляющие сброс теплоносителя из системы теплоснабжения при превышении допустимого давления, средства защиты от гидроудара, происходящего при внезапном останове сетевых насосов, а также расширительные баки, компенсирующие термическое расширение теплоносителя при нагреве.

х) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

В соответствии со статьей 15 п.6 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» в случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования.

Бесхозяйные тепловые сети на территории Приморского муниципального округа отсутствуют.

ц) данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии)

Согласно требованиям, правил в системах транспорта и распределения тепловой энергии – в тепловых сетях энергетические характеристики (режимные и энергетические) составляются по следующим показателям:

 тепловые потери;

 удельный расход электроэнергии на транспорт тепловой энергии;

 удельный среднечасовой расход сетевой воды на единицу расчетной присоединенной тепловой нагрузки потребителей;

 разность температур сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах или температура сетевой воды в обратном трубопроводе;

 потери (затраты) сетевой воды.

К режимным энергетическим характеристикам тепловых сетей (систем теплоснабжения в целом) относятся такие показатели, как:

 среднечасовой расход сетевой воды в подающем трубопроводе (в подающей линии) системы теплоснабжения, отнесенный к единице расчетной присоединенной тепловой нагрузки потребителей (удельный расход сетевой воды);

 разность температур сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах (в подающей и обратной линиях) системы теплоснабжения или температура сетевой воды в обратном трубопроводе системы теплоснабжения (при заданной температуре сетевой воды в подающем трубопроводе).

К энергетическим характеристикам тепловых сетей относятся следующие показатели:

 тепловые потери (тепловая энергетическая характеристика);

 удельный расход электроэнергии на транспорт тепловой энергии (гидравлическая энергетическая характеристика);

 потери (затраты) сетевой воды.

Энергетические характеристики тепловых сетей пересматриваются каждые пять лет для всех зон действия источников тепловой энергии. Данные энергетических характеристик (тепловые потери, значения расхода электроэнергии на передачу тепловой энергии и т.д.) приведены в соответствующих разделах Главы 1 «Существующее положение…» Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения.

Часть 4 "Зоны действия источников тепловой энергии"

Зоны обслуживания котельных представлены в таблице 1.4.1.

Таблица 1.4.1

Зоны обслуживание источников тепла

| №п/п | Наименование источника тепловой энергии | Адрес расположения источника тепловой энергии | Зона действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная д. Бабанегово ООО «СРК» | Архангельская область, Приморский район, дер. Бабанегово, стр. 18 | дер. Бабанегово |
| 2 | Котельная д. Новинки ООО «СРК» | Архангельская область, Приморский район, дер. Новинки, д. 28, корп. А. | дер. Новинки |
| 3 | Котельная в/г д. Черный Яр ООО «СРК» | Архангельская область, Приморский район, дер. Чёрный Яр | дер. Чёрный Яр (весь) |
| 4 | Котельная д. Кузьмино ООО «СРК» | Архангельская область, Приморский район, дер. Кузьмино | дер. Кузьмино |
| 5 | Котельная д. Исакогорка ООО «СРК» | Архангельская область, Приморский район, дер. Исакогорка | дер. Исакогорка |
| 6 | Котельная п. Ширшинский «СРК» | Архангельская область, Приморский район, пос. Ширшинский, | пос. Ширшинский (весь) |
| 7 | Котельная п. Катунино (д. Лахта) | Архангельская область, Приморский район, МО "Катунинское", дер. Лахта, ул. Геологов, д. 40, корп. 1 | дер. Лахта |
| 8 | Котельная п. Боброво | Архангельская область, Приморский район, МО "Боброво-Лявленское", пос. Боброво, ул. Первомайская, д. 3, корп. А | пос. Боброво |
| 9 | Котельная п. Лайский Док | Архангельская область, Приморский район, МО "Приморское", пос. Лайский Док, ул. Центральная, д. 5 | пос. Лайский Док |
| 10 | Котельная п. Луговой | Архангельская область, Приморский район, МО "Заостровское", пос. Луговой, строение 1 | пос. Луговой |
| 11 | Котельная ТЭС п. Соловецкий | пос. Соловецкий, ул. Заозёрная, д. № 13 | пос. Соловецкий |
| 12 | Котельная д. Емельяновская | дер. Емельяновская, "Радиоцентр", сооруж. 9 | дер. Емельяновская |
| 13 | Котельная д. Куропти | дер. Куропти, "Военный городок № 130", стр. 5 (пос. Юрас) | дер. Куропти |
| 14 | Котельная ООО"ТЭПАК" д. Большое Анисимово | Архангельская область, Приморский район, дер. Большое Анисимово, ул. 60 лет Октября, д. 15б | дер. Большое Анисимово |
| 15 | Котельная п. Талаги, 21 А | Архангельская область, Приморский район, пос. Талаги, д. № 21а | пос. Талаги |
| 16 | Котельная "СЭК-Беломорье" | пос. Беломорье | пос. Беломорье |
| 17 | Котельная "Центральная" п. Васьково | пос. Васьково, стр. 120 | пос. Васьково |
| 18 | Котельная Школа с. Вознесенье | с. Вознесенье, ул. Центральная, д. № 75 | Школа с. Вознесенье |
| 19 | Котельная № 2 с. Вознесенье (ул. Центральная) | с. Вознесенье, ул. Центральная, д. № 16 | с. Вознесенье |
| 20 | Котельная № 1 с. Вознесенье (ул. Заозёрная) | с. Вознесенье, ул. Заозёрная, д. № 27 | с. Вознесенье |
| 21 | Котельная д. Кяростров ООО "Помор" | дер. Кяростров | дер. Кяростров |
| 22 | Котельная д. Ластола ООО "Помор" | дер. Ластола | дер. Ластола |
| 23 | Муниципальная котельная д. Пустошь | дер. Пустошь | дер. Пустошь |
| 24 | Котельная СПК "РК "Беломор"" д. Летняя Золотица | дер. Летняя Золотица | дер. Летняя Золотица |
| 25 | ДК д. Летняя Золотица | дер. Летняя Золотица, ул. Нижняя, д. № 8 | дер. Летняя Золотица |
| 26 | Школа д. Лопшеньга | дер. Лопшеньга, ул. Советская, д. № 62 | Школа дер. Лопшеньга |
| 27 | ДК д. Лопшеньга | дер. Лопшеньга, ул. Беломорская, д. № 32 | дер. Лопшеньга |
| 28 | ДК д. Яреньга | дер. Яреньга, ул. Пионерская, д. № 10 | дер. Яреньга |
| 29 | Котельная администрации п. Пертоминск | пос. Пертоминск, ул. Северная, д. № 3а | пос. Пертоминск |
| 30 | Детский сад п. Пертоминск | пос. Пертоминск, ул. Северная, д. № 6 | пос. Пертоминск |
| 31 | Школа п. Пертоминск | пос. Пертоминск, ул. Ленина, д. № 16 | Школа пос. Пертоминск |
| 32 | Детский сад д. Верхняя Золотица | дер. Верхняя Золотица | дер. Верхняя Золотица |
| 33 | Школа д. Патракеевка | дер. Патракеевка, д. № 10 | дер. Патракеевка |
| 34 | Котельная "РН-Морской терминал Архангельск" п.Талаги, 30 | Архангельская обл. Приморский район, п.Талаги д.30 | п.Талаги |
| 35 | Газовая п. Уемский, ул. Большесельская, д. № 85а | пос. Уемский, ул. Большесельская, д. № 85а | пос. Уемский |
| 36 | Газовая п. Уемский, ул. Заводская, д. № 11а | пос. Уемский, ул. Заводская, д. № 11а | пос. Уемский |
| 37 | Газовая д. Рикасиха | дер. Рикасиха, д. 62А | дер. Рикасиха |
| 38 | котельная инв.№2 в/г №65 д. Нижняя Золотица | Архангельская обл., Приморский район, д. Нижняя Золотица | д. Нижняя Золотица |
| 39 | котельная инв.№12 в/г №8 д. Хорьково | Архангельская обл., Приморский район, пд. Хорьково | пд. Хорьково |
| 40 | Аэропорт Васьково | Архангельская область, Приморский район, пос. Васьково | пос. Васьково |
| 41 | Котельная АО «АТГК» (объекты п. Талаги) | п. Талаги, Приморский муниципальный округ Архангельской области | п. Талаги |
| 42 | Котельная ООО «Регион-лес» (объекты д. Повракульская) с 01.12.2024 | д. Повракульская, Приморский муниципальный округ Архангельской области | Приморский муниципальный округ Архангельской области (д. Повракульская) |
| 43 | Арх. ТЭЦ (в части объектов д. Повракульская)(до 01.12.2024) | г. Архангельск | Приморский муниципальный округ Архангельской области (д. Повракульская) |

Часть 5 "Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии"

а) описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

В ПРИЛОЖЕНИИ А представлен поадресный перечень потребителей с указанием расчетных тепловых нагрузок.

В таблице 1.5.1 представлены расчетные тепловые нагрузки.

Таблица 1.5.1

Тепловая нагрузка за 2023 год, Гкал/ч

| № п/п | Наименование источника теплоснабжения | Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего суммарная нагрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | население |  |  | Объекты социальной сферы |  |  | Прочие потребители |  |  |  |
|  |  | отопление и вентиляция | ГВС | суммарная нагрузка | отопление и вентиляция | ГВС | суммарная нагрузка | отопление и вентиляция | ГВС | суммарная нагрузка |  |
| 1 | Котельная д. Бабанегово ООО «СРК» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Котельная д. Новинки ООО «СРК» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Котельная в/г д. Черный Яр ООО «СРК» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Котельная д. Кузьмино ООО «СРК» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Котельная д. Исакогорка ООО «СРК» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Котельная п. Ширшинский «СРК» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Котельная п. Катунино (д. Лахта) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,43 |
| 8 | Котельная п. Боброво | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,98 |
| 9 | Котельная п. Лайский Док | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,05 |
| 10 | Котельная п. Луговой | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,106 |
| 11 | Котельная ТЭС п. Соловецкий | 0,918 | - | 0,918 | 0,450 | - | 0,450 | 0 | - | 0 | 1,368 |
| 12 | Котельная д. Емельяновская | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Котельная д. Куропти | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Котельная ООО"ТЭПАК" д. Большое Анисимово | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Котельная п. Талаги, 21 А | 0,79 | 0 | 0,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,79 |
| 16 | Котельная "СЭК-Беломорье" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Котельная "Центральная" п. Васьково | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Котельная Школа с. Вознесенье | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Котельная № 2 с. Вознесенье (ул. Центральная) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Котельная № 1 с. Вознесенье (ул. Заозёрная) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Котельная д. Кяростров ООО "Помор" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Котельная д. Ластола ООО "Помор" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Муниципальная котельная д. Пустошь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Котельная СПК "РК "Беломор"" д. Летняя Золотица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | ДК д. Летняя Золотица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Школа д. Лопшеньга | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | ДК д. Лопшеньга | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | ДК д. Яреньга | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Котельная администрации п. Пертоминск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Детский сад п. Пертоминск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Школа п. Пертоминск | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Детский сад д. Верхняя Золотица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Школа д. Патракеевка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Котельная ООО "РН-Морской терминал Архангельск" п.Талаги, 30 | 1,80 | 1,57 | 3,37 | 0,38 | 0,07 | 0,45 | 0,096 | 0,0072 | 0,109 | 3,91 |
| 35 | Газовая п. Уемский, ул. Большесельская, д. № 85а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Газовая п. Уемский, ул. Заводская, д. № 11а | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Газовая д. Рикасиха | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | котельная инв.№2 в/г №65 д. Нижняя Золотица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | котельная инв.№12 в/г №8 д. Хорьково | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Аэропорт Васьково | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Котельная АО «АТГК» (объекты п. Талаги) | 0,09 | 0 | 0,09 | 0,88 | 0,27 | 1,15 | 0 | 0 | 0 | 1,24 |
| 42 | Котельная ООО «Регион-лес» (объекты д. Повракульская) с 01.12.2024 | 1,12 | 0 | 1,12 | 0,18 | 0 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 1,30 |
| 43 | Арх. ТЭЦ (в части объектов д. Повракульская)(до 01.12.2024) | 1,12 | 0 | 1,12 | 0,18 | 0 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 1,30 |
| ИТОГО |  | 5,838 | 1,57 | 7,408 | 2,07 | 0,34 | 2,41 | 0,096 | 0,0072 | 0,109 | 28,474 |

б) описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Расчетные тепловые нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии за 2023 год представлены в таблице 1.5.2.

Таблица 1.5.2

Тепловые нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии за 2023 год

| Котельная | Тепловые нагрузки на коллекторах источников тепловой энергии, Гкал/ч |
| --- | --- |
| Котельная д. Бабанегово ООО «СРК» | - |
| Котельная д. Новинки ООО «СРК» | - |
| Котельная в/г д. Черный Яр ООО «СРК» | - |
| Котельная д. Кузьмино ООО «СРК» | - |
| Котельная д. Исакогорка ООО «СРК» | - |
| Котельная п. Ширшинский «СРК» | - |
| Котельная п. Катунино (д. Лахта) | - |
| Котельная п. Боброво | - |
| Котельная п. Лайский Док | - |
| Котельная п. Луговой | - |
| Котельная ТЭС п. Соловецкий | 1,628 |
| Котельная д. Емельяновская | - |
| Котельная д. Куропти | - |
| Котельная ООО"ТЭПАК" д. Большое Анисимово | - |
| Котельная п. Талаги, 21 А | - |
| Котельная "СЭК-Беломорье" | - |
| Котельная "Центральная" п. Васьково | - |
| Котельная Школа с. Вознесенье | - |
| Котельная № 2 с. Вознесенье (ул. Центральная) | - |
| Котельная № 1 с. Вознесенье (ул. Заозёрная) | - |
| Котельная д. Кяростров ООО "Помор" | - |
| Котельная д. Ластола ООО "Помор" | - |
| Муниципальная котельная д. Пустошь | - |
| Котельная СПК "РК "Беломор"" д. Летняя Золотица | - |
| ДК д. Летняя Золотица | - |
| Школа д. Лопшеньга | - |
| ДК д. Лопшеньга | - |
| ДК д. Яреньга | - |
| Котельная администрации п. Пертоминск | - |
| Детский сад п. Пертоминск | - |
| Школа п. Пертоминск | - |
| Детский сад д. Верхняя Золотица | - |
| Школа д. Патракеевка | - |
| Котельная ООО "РН-Морской терминал Архангельск" п.Талаги, 30 | - |
| Газовая п. Уемский, ул. Большесельская, д. № 85а | - |
| Газовая п. Уемский, ул. Заводская, д. № 11а | - |
| Газовая д. Рикасиха | - |
| котельная инв.№2 в/г №65 д. Нижняя Золотица | - |
| котельная инв.№12 в/г №8 д. Хорьково | - |
| Аэропорт Васьково | - |
| Котельная АО «АТГК» (объекты п. Талаги) | - |
| Котельная ООО «Регион-лес» (объекты д. Повракульская) с 01.12.2024 | - |
| Арх. ТЭЦ (в части объектов д. Повракульская)(до 01.12.2024) | - |

в) описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

Информация об условиях применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии отсутствует.

г) описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

На основании представленных данных о подключенной нагрузке к тепловым сетям источников теплоснабжения муниципального округа рассчитаны значения потребления тепловой энергии за отопительный период и за год в целом и представлены в таблице 1.5.3.

Таблица 1.5.3

Полезный отпуск тепловой энергии за 2023 год

| Котельная | Полезный отпуск в отопительный период, Гкал | Полезный отпуск в год, Гкал |
| --- | --- | --- |
| Котельная д. Бабанегово ООО «СРК» | 125,58 | 125,58 |
| Котельная д. Новинки ООО «СРК» | 3 227,23 | 3 227,23 |
| Котельная в/г д. Черный Яр ООО «СРК» | 1755,33 | 1755,33 |
| Котельная д. Кузьмино ООО «СРК» | 608,06 | 608,06 |
| Котельная д. Исакогорка ООО «СРК» | 643,28 | 643,28 |
| Котельная п. Ширшинский «СРК» | 6 361,69 | 6 361,69 |
| Котельная п. Катунино (д. Лахта) | 27148,692 | 27148,692 |
| Котельная п. Боброво | 5316,074 | 5316,074 |
| Котельная п. Лайский Док | 4421,734 | 4421,734 |
| Котельная п. Луговой | 2366,602 | 2366,602 |
| Котельная ТЭС п. Соловецкий | 3158,57 | 3158,57 |
| Котельная д. Емельяновская | н/д | н/д |
| Котельная д. Куропти | н/д | н/д |
| Котельная ООО"ТЭПАК" д. Большое Анисимово | 6 898,29 | 6 898,29 |
| Котельная п. Талаги, 21 А | 4074,328 | 4345,668 |
| Котельная "СЭК-Беломорье" | н/д | н/д |
| Котельная "Центральная" п. Васьково | н/д | н/д |
| Котельная Школа с. Вознесенье | н/д | н/д |
| Котельная № 2 с. Вознесенье (ул. Центральная) | н/д | н/д |
| Котельная № 1 с. Вознесенье (ул. Заозёрная) | н/д | н/д |
| Котельная д. Кяростров ООО "Помор" | н/д | н/д |
| Котельная д. Ластола ООО "Помор" | н/д | н/д |
| Муниципальная котельная д. Пустошь | н/д | н/д |
| Котельная СПК "РК "Беломор"" д. Летняя Золотица | н/д | н/д |
| ДК д. Летняя Золотица | н/д | н/д |
| Школа д. Лопшеньга | н/д | н/д |
| ДК д. Лопшеньга | н/д | н/д |
| ДК д. Яреньга | н/д | н/д |
| Котельная администрации п. Пертоминск | н/д | н/д |
| Детский сад п. Пертоминск | н/д | н/д |
| Школа п. Пертоминск | н/д | н/д |
| Детский сад д. Верхняя Золотица | н/д | н/д |
| Школа д. Патракеевка | н/д | н/д |
| Котельная ООО "РН-Морской терминал Архангельск" п.Талаги, 30 | 7408,197 | 7800,208 |
| Газовая п. Уемский, ул. Большесельская, д. № 85а | н/д | н/д |
| Газовая п. Уемский, ул. Заводская, д. № 11а | н/д | н/д |
| Газовая д. Рикасиха | н/д | н/д |
| котельная инв.№2 в/г №65 д. Нижняя Золотица | 495,66 | 495,66 |
| котельная инв.№12 в/г №8 д. Хорьково | 878,6 | 878,6 |
| Аэропорт Васьково | 0,3063 | 0,3063 |
| Котельная АО «АТГК» (объекты п. Талаги) | - | - |
| Котельная ООО «Регион-лес» (объекты д. Повракульская) с 01.12.2024 | - | - |
| Арх. ТЭЦ (в части объектов д. Повракульская)(до 01.12.2024) | 5290,661 | 5290,661 |

д) описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Информация по нормативам потребления коммунальных услуг по отоплению, применяемым для расчета размера платы за коммунальную услугу при отсутствии приборов учета на территории Приморского муниципального округа не предоставлена

ж) описание значений тепловых нагрузок, указанных в договорах теплоснабжения

Информация по значениям тепловых нагрузок, указанных в договорах теплоснабжения, на территории муниципального округа отсутствует.

з) описание сравнения величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне действия каждого источника тепловой энергии

Сравнение договорной и расчетной тепловой нагрузки в зоне действия котельных показано в таблице 1.5.7.

Таблица 1.5.7

Сравнение величины договорной и расчетной нагрузки

| Источник | Договорные нагрузки, Гкал/ч |  |  | Расчетные нагрузки, Гкал/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отопление, вентиляция | горячее водоснабжение | ИТОГО | отопление, вентиляция | горячее водоснабжение | ИТОГО |
| Котельная д. Бабанегово ООО «СРК» | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная д. Новинки ООО «СРК» | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная в/г д. Черный Яр ООО «СРК» | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная д. Кузьмино ООО «СРК» | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная д. Исакогорка ООО «СРК» | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная п. Ширшинский «СРК» | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная п. Катунино (д. Лахта) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная п. Боброво | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная п. Лайский Док | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная п. Луговой | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная ТЭС п. Соловецкий | 1,368 | 0 | 1,368 | 1,368 | 0 | 1,368 |
| Котельная д. Емельяновская | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная д. Куропти | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная ООО"ТЭПАК" д. Большое Анисимово | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная п. Талаги, 21 А | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная "СЭК-Беломорье" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная "Центральная" п. Васьково | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная Школа с. Вознесенье | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная № 2 с. Вознесенье (ул. Центральная) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная № 1 с. Вознесенье (ул. Заозёрная) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная д. Кяростров ООО "Помор" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная д. Ластола ООО "Помор" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Муниципальная котельная д. Пустошь | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная СПК "РК "Беломор"" д. Летняя Золотица | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ДК д. Летняя Золотица | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Школа д. Лопшеньга | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ДК д. Лопшеньга | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ДК д. Яреньга | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная администрации п. Пертоминск | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Детский сад п. Пертоминск | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Школа п. Пертоминск | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Детский сад д. Верхняя Золотица | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Школа д. Патракеевка | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная ООО "РН-Морской терминал Архангельск" п.Талаги, 30 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовая п. Уемский, ул. Большесельская, д. № 85а | 3,488 | 0,556 | 4,044 | 3,488 | 0,556 | 4,044 |
| Газовая п. Уемский, ул. Заводская, д. № 11а | 3,650 | 0,407 | 4,057 | 3,650 | 0,407 | 4,057 |
| Газовая д. Рикасиха | 4,588 | 0,271 | 4,859 | 4,588 | 0,271 | 4,859 |
| котельная инв.№2 в/г №65 д. Нижняя Золотица | н/д | н/д | н/д | 0,219 | н/д | н/д |
| котельная инв.№12 в/г №8 д. Хорьково | н/д | н/д | н/д | 0,134 | н/д | н/д |
| Аэропорт Васьково | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная АО «АТГК» (объекты п. Талаги) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная ООО «Регион-лес» (объекты д. Повракульская) с 01.12.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Арх. ТЭЦ (в части объектов д. Повракульская)(до 01.12.2024) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ИТОГО | 13,094 | 1,234 | 14,328 | 13,447 | 1,234 | 14,328 |

Часть 6 "Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки"

а) описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения – по каждой системе теплоснабжения

Постановление Правительства РФ №154 от 22.02.2012 г. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» вводит следующие понятия:

Установленная мощность источника тепловой энергии – сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

Располагаемая мощность источника тепловой энергии – величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объёмов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

Мощность источника тепловой энергии нетто – величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды.

Расчетные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки по котельным муниципального округа представлены в таблице 1.6.1.

Таблица 1.6.1

Тепловой баланс системы теплоснабжения на базе котельных за 2023 год

| Наименование показателя | Котельная д. Бабанегово ООО "СРК" | Котельная д. Новинки ООО "СРК" | Котельная в/г д. Черный Яр ООО "СРК" | Котельная д. Кузьмино ООО "СРК" | Котельная д. д. Исакогорка ООО "СРК" | Котельная п. Ширшинский ООО "СРК" | Котельная п. Катунино (д. Лахта) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 1,00 | 4,00 | 5,84 | 0,34 | 1,34 | 3,44 | 17,2 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 17,028 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде, Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0,172 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,581 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
| отопление, Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 9,31 |
| вентиляция, Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 3,12 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе: | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  |
| отопление, Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 9,31 |
| вентиляция, Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 3,12 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 3,017 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке), Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 3,017 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 13,588 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | - |

Продолжение таблицы 1.6.1

| Наименование показателя | Котельная п. Боброво | Котельная п. Лайский Док | Котельная п. Луговой | Котельная ТЭС п. Соловецкий | Котельная д. Емельяновская | Котельная д. Куропти | Котельная ООО"ТЭПАК" д. Большое Анисимово |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 3,87 | 2,58 | 1,29 | 3,44 | н/д | н/д | 4,30 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 3,8313 | 2,5542 | 1,2771 | 3,03 | н/д | н/д | н/д |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде, Гкал/ч | 0,0387 | 0,0258 | 0,0129 | 0,017 | н/д | н/д | н/д |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч | 0,481 | 0,236 | 0,171 | 0,191 | н/д | н/д | н/д |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0,025 | н/д | н/д | н/д |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д |
| отопление, Гкал/ч | 2,98 | 2,05 | 0,726 | 1,368 | н/д | н/д | н/д |
| вентиляция, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | н/д | н/д | н/д |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0 | 0 | 0,38 | 0 | н/д | н/д | н/д |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе: |  |  |  |  | н/д | н/д | н/д |
| отопление, Гкал/ч | 2,98 | 2,05 | 0,726 | 1,368 | н/д | н/д | н/д |
| вентиляция, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | н/д | н/д | н/д |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0 | 0 | 0,38 | 0 | н/д | н/д | н/д |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч | 0,371 | 0,268 | 0,000 | 1,66 | н/д | н/д | н/д |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке), Гкал/ч | 0,371 | 0,268 | 0,000 | 1,66 | н/д | н/д | н/д |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч | 2,5413 | 1,2642 | 0,63 | 1,51 | н/д | н/д | н/д |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | - | - | - | 1,50 | н/д | н/д | н/д |

Продолжение таблицы 1.6.1

| Наименование показателя | Котельная п. Талаги, 21 А | Котельная ООО"ТЭПАК" п. Талаги, 21 А | Котельная "СЭК-Беломорье" | Котельная "Центральная" п. Васьково | Котельная Школа с. Вознесенье | Котельная № 2 с. Вознесенье (ул. Центральная) | Котельная № 1 с. Вознесенье (ул. Заозёрная) | Котельная д. Кяростров ООО "Помор" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | н/д | 2,54 | 3 | 6,5 | 0,29 | 1,38 | 0,68 | 1,34 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | н/д | н/д | 3 | 6,5 | 0,29 | 0,4 | 1,03 | 1,4 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде, Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе | 0,79 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| отопление, Гкал/ч | 0,79 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| вентиляция, Гкал/ч | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе: | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| отопление, Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| вентиляция, Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке), Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Продолжение таблицы 1.6.1

| Наименование показателя | Котельная д. Ластола ООО "Помор" | Муниципальная котельная д. Пустошь | Котельная СПК "РК "Беломор"" д. Летняя Золотица | ДК д. Летняя Золотица | Школа д. Лопшеньга | ДК д. Лопшеньга | ДК д. Яреньга |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде, Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| отопление, Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| вентиляция, Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе: | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| отопление, Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| вентиляция, Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке), Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Продолжение таблицы 1.6.1

| Наименование показателя | Котельная администрации п. Пертоминск | Детский сад п. Пертоминск | Школа п. Пертоминск | Детский сад д. Верхняя Золотица | Школа д. Патракеевка | Котельная ООО "РН-Морской терминал Архангельск" п.Талаги, 30 | Газовая п. Уемский, ул. Большесельская, д. № 85а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 23,4 | 4,816 |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 23,4 | 0,772 |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде, Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | - | 0,247 |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | - | 0,862 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | - | 0 |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 3,91 | 4,044 |
| отопление, Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 2,27 | 3,488 |
| вентиляция, Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | 1,64 | 1,279 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе: | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  | 4,044 |
| отопление, Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  | 3,488 |
| вентиляция, Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  | 0 |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |  | 1,279 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | - | 0,772 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке), Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | - | 0,772 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | - | 1,019 |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | - | 1,019 |

Продолжение таблицы 1.6.1

| Наименование показателя | Газовая п. Уемский, ул. Заводская, д. № 11а | Газовая д. Рикасиха | Котельная инв.№2 в/г №65 д. Нижняя Золотица | Котельная инв.№12 в/г №8 д. Хорьково | Аэропорт Васьково | Арх. ТЭЦ (в части объектов д. Повракульская)(до 01.12.2024) | Котельная АО «АТГК» (объекты п. Талаги») | Котельная ООО «Регион-лес» (объекты д. Повракульская) с 01.12.2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | 6,278 | 6,45 | 1,256 | 1,404 | 2,38 | н/д | н/д | н/д |
| Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | 2,221 | 1,238 | 1,256 | 1,404 | 2,38 | н/д | н/д | н/д |
| Затраты тепла на собственные нужды станции в горячей воде, Гкал/ч | 0,204 | 0,23 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери в тепловых сетях в горячей воде, Гкал/ч | 1,259 | 1,668 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды, Гкал/ч | 0 | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе | 4,057 | 5,212 | н/д | н/д | н/д | 1,30 | 1,24 | 1,30 |
| отопление, Гкал/ч | 3,65 | 4,588 | н/д | н/д | н/д | 1,30 | 0,97 | 1,30 |
| вентиляция, Гкал/ч | 0 | 0 | н/д | н/д | н/д | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0,935 | 0,624 | н/д | н/д | н/д | 0 | 0,27 | 0 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, Гкал/ч, в том числе: | 4,057 | 5,212 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| отопление, Гкал/ч | 3,65 | 4,588 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| вентиляция, Гкал/ч | 0 | 0 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| горячее водоснабжение, Гкал/ч | 0,935 | 0,624 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке), Гкал/ч | 2,221 | 1,238 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Резерв/дефицит тепловой мощности (по фактической нагрузке), Гкал/ч | 2,221 | 1,238 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла, Гкал/ч | 2,425 | 1,468 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе самого мощного пикового котла/турбоагрегата, Гкал/ч | 2,425 | 1,468 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

б) описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения – по каждой системе теплоснабжения

Дефицит тепловой мощности по расчетной нагрузке в 2023 году на источниках тепловой энергии Приморского муниципального округа отсутствует.

в) описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

Гидравлические режимы тепловых сетей муниципального округа обеспечиваются загрузкой насосного оборудования, установленного на источниках тепловой энергии.

Существующие тепловые сети имеют резерв по пропускной способности, позволяющий обеспечить тепловой энергией новых потребителей.

г) описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

В 2023 году на источниках тепловой энергии Приморского муниципального округа дефицит тепловой мощности по расчетной нагрузке отсутствует.

д) описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Возможности расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия источников с дефицитом тепловой мощности отсутствуют.

Часть 7 "Балансы теплоносителя"

а) описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть

Теплоноситель в системе теплоснабжения котельной, как и в каждой системе теплоснабжения, предназначен как для передачи теплоты, так и для подпитки системы теплоснабжения.

Водоподготовительные установки установлены только на котельных: д. Рикасиха, п. Уемский, ул. Заводская, д. № 11а, п. Уемский, ул. Большесельская, д. № 85а, п. Луговой, "СРК" д. Большое Анисимово. Для восполнения утечек в сеть добавляется вода, прошедшая через систему водоподготовки. В случае отсутствия на котельных водоподготовительных устройств в качестве исходной воды используется водопроводная вода или вода из артезианских скважин.

Балансы производительности ВПУ котельных и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей представлены в таблице 1.7.1.

Таблица 1.7.1

Балансы производительности ВПУ котельных

| № п/п | Наименование показателя, размерность | 2023 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Котельная Газовая д. Рикасиха | Газовая п. Уемский, ул. Большесельская, д. № 85а | Газовая п. Уемский, ул. Заводская, д. № 11а | Котельная п. Луговой | Котельная ООО"ТЭПАК" д. Большое Анисимово |
| 1 | Производительность ВПУ, т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2 | Срок службы, лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3 | Количество баков-аккумуляторов теплоносителя, ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4 | Общая емкость баков-аккумуляторов, м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5 | Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения, т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6 | Всего подпитка тепловой сети, в том числе, т/ч: | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7 | нормативные утечки теплоносителя, т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 8 | сверхнормативные утечки теплоносителя, т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9 | Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС, т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой), т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11 | Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ, т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 12 | Доля резерва, % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

б) описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Согласно п. 6.22 СП 124.13330.2012 для закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для закрытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Часть 8 "Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом"

а) описание видов и количества используемого основного топлива для каждого источника тепловой энергии

Централизованные источники теплоснабжения муниципального округа в качестве основного вида топлива используют: уголь, брикеты, дрова, пеллеты, опилки, природный газ, дизельное топливо.

Топливный баланс котельных представлен в таблице 1.8.1.

Таблица 1.8.1

Топливный баланс системы теплоснабжения за 2023 год

| Наименование котельной | Вид топлива | Фактический удельный расход удельного топлива, кг.у.т./Гкал | Калорийный эквивалент основного топлива | Израсходовано топлива |  | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм 3, ккал/кг), |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего, в т. условного топлива (т.у.т.) | Всего, т. натурального топлива, м3, т |  |
| Котельная д. Бабанегово | дрова | 0,2429 | 0,266 | 54,66 | 205,50 | н/д |
| Котельная д. Новинки "СРК" | дрова | 0,2716 | 0,266 | 1 404,22 | 5 279,02 | н/д |
| Котельная в/г д. Черный Яр | дрова | 0,2637 | 0,266 | 712,58 | 717,48 | н/д |
| Котельная д. Кузьмино | дрова | 0,2571 | 0,266 | 193,46 | 2678,87 | н/д |
| Котельная д. д. Исакогорка "СРК | дрова | 0,20400 | 0,266 | 157,95 | 593,81 | н/д |
| Котельная п. Ширшинский "СРК | щепа | 0,20400 | 0,266 | 2 045,71 | 7 690,63 | н/д |
| Котельная п. Катунино (д. Лахта) | пеллеты | 162,34 | 0,59 | 6007,19 | 10132,61 | 4150 |
| Котельная п. Боброво | пеллеты | 168,42 | 0,59 | 1394,94 | 2352,905 | 4150 |
| Котельная п. Лайский Док | пеллеты | 164,11 | 0,59 | 967,64 | 1632,16 | 4150 |
| Котельная п. Луговой | пеллеты | 161,70 | 0,59 | 554,43 | 935,18 | 4150 |
| Котельная ТЭС п. Соловецкий | диз.топливо | 157,65 | 1,45 | 705,418 | 486,495 | 9300 |
| Котельная д. Емельяновская | дрова | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная д. Куропти | уголь | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная ООО"ТЭПАК" д. Большое Анисимово | щепа | 0,20996 | 0,266 | 1 837,83 | 6 909,13 | н/д |
| Котельная п. Талаги, 21 А | дрова | 0,2277 | 0,266 | 968,55 | 3 717,22 | н/д |
| Котельная "СЭК-Беломорье" | щепа | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная "Центральная" п. Васьково | дрова | н/д | н/д | 2399,32 | н/д | н/д |
| Котельная Школа с. Вознесенье | уголь | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная № 2 с. Вознесенье (ул. Центральная) | уголь | 0,2066 | - | 179,5 | 500 | 5000 |
| Котельная № 1 с. Вознесенье (ул. Заозёрная) | уголь | 0,2066 | - | 137,4 | 450 | 5000 |
| Котельная д. Кяростров ООО "Помор" | уголь | 0,207 | - | 431,7 | 800 | 5000 |
| Котельная д. Ластола ООО "Помор" | уголь | 0,202 | - | 1216,8 | 2200 | 5000 |
| Муниципальная котельная д. Пустошь | уголь | 0,2099 | - | 496,5 | 750 | 5000 |
| Котельная СПК "РК "Беломор"" д. Летняя Золотица | дрова | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ДК д. Летняя Золотица | дрова | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Школа д. Лопшеньга | уголь | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ДК д. Лопшеньга | уголь | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ДК д. Яреньга | уголь | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная администрации п. Пертоминск | уголь | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Детский сад п. Пертоминск | уголь | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Школа п. Пертоминск | уголь | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Детский сад д. Верхняя Золотица | уголь | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Школа д. Патракеевка | уголь | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная ООО "РН-Морской терминал Архангельск" п.Талаги, 30 | природный газ | 156-159 | - | 4512 | 3910 | 8264 |
| Газовая п. Уемский, ул. Большесельская, д. № 85а | природный газ | 150,99 | 1,169 | 1806,608 | 1 544,854 | 8 186 |
| Газовая п. Уемский, ул. Заводская, д. № 11а | природный газ | 152,55 | 1,169 | 1701,716 | 1 455,130 | 8 186 |
| Газовая д. Рикасиха | природный газ | 150,57 | 1,169 | 2090,804 | 1 787,875 | 8 186 |
| котельная инв.№2 в/г №65 д. Нижняя Золотица | уголь ДПК | н/д | н/д | 246 | н/д | н/д |
| котельная инв.№12 в/г №8 д. Хорьково | уголь ДР | н/д | н/д | 172,25 | н/д | н/д |
| Аэропорт Васьково | уголь | н/д | н/д | 1352,6 | 1,353 | н/д |
| Котельная АО «АТГК» (объекты п. Талаги) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная ООО «Регион-лес» (объекты д. Повракульская) с 01.12.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Арх. ТЭЦ (в части объектов д. Повракульская)(до 01.12.2024) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

б) описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

Резервное и аварийное топливо на котельных отсутствует.

в) описание особенностей характеристик видов топлива в зависимости от мест поставки

Характеристика топлива, используемого на котельных, представлена в таблице 1.8.2.

Таблица 1.8.2

Характеристика основного топлива, используемого на котельных

| Наименование | Котельные ООО «Помор» | Котельная ООО "РН-Морской терминал Архангельск" | Котельная д. Нижняя Золотица | Котельная д. Хорьково | Котельные ООО "Архбиоэнерго" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид топлива | Уголь длиннопламенный | Природный газ | уголь | уголь | пеллеты |
| Марка топлива | Д | - | ДР | ПДК | нет |
| Поставщик топлива | ООО "ТФ "Квадр" | ООО "Газпром межрегионгаз Ухта" | АО "УК"КРУ" | АО "УК"КРУ" | ЗАО Лесозавод 25 (в 2023 году) на основании конкурсных процедур |
| Способ доставки на котельную | Жд транспортом, водным транспортом | трубопровод | водный | автомобильный | Автомобильный транспорт |
| Откуда осуществляется поставка | до места хранения угля у котельной | Газопровод распределительный от ГГРП "Талаги" | Жаровиха | Жаровиха | ЗАО Лесозавод 25 (в 2023 году) на основании конкурсных процедур |
| Периодичность поставки | 1 раз в год в летний период | Постоянно | 1 раз в год | 1 раз в месяц | по мере необходимости |
| Низшая теплота сгорания топлива | 5000 Ккал/нм3 | 8264 Ккал/нм3 | - | - | 4150 Ккал/нм3 |

г) описание использования местных видов топлива

Местными видами топлива на источниках централизованного теплоснабжения муниципального округа являются брикеты, щепа, дрова и опилки.

д) описание видов топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Преобладающим в округе видом топлива является уголь. Доля использования угля составляет 45,0 %, дров – 25,0 %, пеллет – 10,0 %, природного газа -10,0 %, щепы – 7,5  %, дизельного топлива – 2,5 %.

е) описание преобладающего в муниципальном округе вида топлива, определяемого по совокупности всех систем теплоснабжения

На территории муниципального округа преобладающим видом топлива является уголь.

ж) описание приоритетного направления развития топливного баланса муниципального округа

Предусматривается строительство котельной на древесных гранулах в дер. Большая Корзиха мощностью 0,4 МВт. (0,344 Гкал/час), тыс./руб.

В 2024-2026 годы предусматривается  строительство в дер. Емельяновская котельной на древесных гранулах, мощностью 0,52 Гкал/час.

В 2024-2026 годы предусматривается строительство новой котельной на древесных гранулах или природном газе в дер. Повракульская мощностью 3 Гкал/ч.

Часть 9 "Надежность теплоснабжения"

В соответствии со СП 124.13330.2012 расчет надежности теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать (пункт «6.28») для:

источника теплоты Рит = 0,97;

тепловых сетей Ртс = 0,9;

потребителя теплоты Рпт = 0,99;

СЦТ в целом Рсцт = 0,9∙0,97∙0,99 = 0,86.

Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю рекомендуется выполнять с применением следующего алгоритма:

1. Определение пути передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.

2. На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь.

3. Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

4. На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

λ_0средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17 лет (1/км/год);

средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет;

средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет;

средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети;

средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети в зависимости от диаметра участка.

Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя λ_i, который имеет размерность [1/км/год] или [1/км/час].

Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу всей системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов, будет равна произведению вероятностей безотказной работы:

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке,  [1/час], где  - протяженность каждого участка, [км].

Для описания параметрической зависимости интенсивности отказов рекомендуется использовать зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкую по характеру к распределению Вейбулла:

где   - срок эксплуатации участка [лет].

Характер изменения интенсивности отказов зависит от параметра : при она монотонно убывает, при  - возрастает; при функция принимает вид . А  - это средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов в конкретной системе теплоснабжения.

Для распределения Вейбулла рекомендуется использовать следующие эмпирические коэффициенты:

На рисунке 1.9.1 приведен вид зависимости интенсивности отказов от срока эксплуатации участка тепловой сети.

Рисунок 1.9.1

При ее использовании следует помнить о некоторых допущениях, которые были сделаны при отборе данных:

- она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое разделение на эксплуатационный и ремонтный периоды;

- в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после каждого отказа.

5. По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принимают по данным СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23.01-99*)» или Справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».

6. С использованием данных о теплоаккумулирующей способности объектов теплопотребления (зданий) определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12°С, в промышленных зданиях ниже +8°С (СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»). Например, для расчета времени снижения температуры в жилом здании используют формулу:

где   - внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время  в часах, после наступления исходного события, 0С;

- время, отсчитываемое после начала исходного события, ч;

- температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события, 0С;

- температура наружного воздуха, усредненная на периоде времени , 0С;

- подача теплоты в помещение, Дж/ч;

- удельные расчетные тепловые потери здания, Дж/(ч×0С);

- коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч.

Для расчета времени снижения температуры в жилом задании до +12⁰С при внезапном прекращении теплоснабжения эта формула при внезапном прекращении теплоснабжения эта формула при имеет следующий вид:

где  - внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+120С для жилых зданий);

7. На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя.

В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей, рекомендуется использовать эмпирическую зависимость для времени, необходимом для ликвидации повреждения, предложенную Е.Я. Соколовым:

где   - постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода (подземный, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ;

- расстояние между секционирующими задвижками, м;

- условный диаметр трубопровода, м.

Расчет рекомендуется выполнять для каждого участка и/или элемента, входящего в путь от источника до абонента:

- вычисляется время ликвидации повреждения на i -том участке;

- по каждой градации повторяемости температур вычисляется допустимое время проведения ремонта;

- вычисляется относительная и накопленная частота событий, при которых время снижения температуры до критических значений меньше, чем время ремонта повреждения;

- вычисляются относительные доли и поток отказов участка тепловой сети, способный привести к снижению температуры в отапливаемом помещении до температуры +120С.

- вычисляется вероятность безотказной работы участка тепловой сети относительно абонента

Оценку недоотпуска тепловой энергии потребителям рекомендуется вычислять в соответствии с формулой

где  - среднегодовая тепловая мощность теплопотребляющих установок потребителя (либо, по-другому, тепловая нагрузка потребителя), Гкал/ч

- продолжительность отопительного периода, час;

- вероятность отказа теплопровода.

За всё время работы теплоснабжающего предприятия не было ни одной серьёзной аварии, повлекшей глобальное отключение потребителей от теплоснабжения. Отказов оборудования источников теплоснабжения не происходило.

а) поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

Показатели повреждаемости систем теплоснабжения представлены в таблице 1.9.1.

Таблица 1.9.1

Показатели повреждаемости систем теплоснабжения

| Наименование показателя | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1/км/год в том числе: | - | - | - | - | - |
| в отопительный период, 1/км/год | - | - | - | - | - |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | - | - | - | - | - |
| Повреждения в распределительных тепловых сетях систем отопления, 1/км/год, в том числе: | - | - | - | - | - |
| в отопительный период, 1/км/год | - | - | - | - | - |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1/км/год | - | - | - | - | - |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае их наличия), 1/км/год | - | - | - | - | - |
| Всего повреждения в тепловых сетях, 1/км/год | - | - | - | - | - |

б) частота отключений потребителей

Повреждение участков теплопроводов или оборудования сети, которые приводят к необходимости их отключения, признаются отказами в работе теплосети. К отказам приводят следующие повреждения элементов тепловых сетей: трубопроводов, задвижек, компенсаторов. Наиболее частые повреждения трубопроводов связаны с коррозией труб, особенно наружной, либо разрывом сварных швов.

Аварийных отключений групп потребителей тепловой энергии на протяжении последних трех отопительных сезонов не фиксировалось.

в) поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений, в значительной степени зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения тепловой сети.

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, зависит от характеристик трубопровода отключаемой тепловой сети, и соответствует установленным нормативам. Нормативный перерыв теплоснабжения (с момента обнаружения, идентификации дефекта и подготовки рабочего места, включающего себя установление точного места повреждения (со вскрытием канала) и начала операций по локализации поврежденного трубопровода). Указанные нормативы представлены в таблице 1.9.2.

Таблица 1.9.2

Среднее время на восстановление теплоснабжения при отключении тепловых сетей

| Условный диаметр трубопровода отключаемой тепловой сети, мм | Среднее время на восстановление теплоснабжения при отключении тепловых сетей, час |
| --- | --- |
| 50 | 5 |
| 80 | 5 |
| 100 | 5 |
| 150 | 5 |
| 200 | 10 |
| 300 | 15 |

г) графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Зоны ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения на конец 2023 г. не обнаружены.

д) результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора

Аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора, не происходило.

е) результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

Среднее время, затраченное на восстановление теплоснабжения потребителей после аварийных отключений в отопительный период, соответствует установленным нормативам.

Отказов в работе тепловых сетей в 2023 году не было. Выявленные дефекты устранялись в рабочем порядке, время устранения от 1 до 4 часов.

Часть 10 "Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций"

Описание технико-экономических показателей базируется на информации о результатах хозяйственной деятельности теплоснабжающих организаций на территории Приморского муниципального округа.

ООО "РН-Морской терминал Архангельск" арендует имущество коммунальной инфраструктуры, предназначенное для теплоснабжения (источники тепловой энергии, тепловые сети) у ПАО "НК Роснефть".

Основными целями предприятий является производство продукции, выполнение работ, оказание услуг в целях удовлетворения потребностей муниципального округа и получения прибыли.

Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций за 2023 год представлены в таблице 1.10.1.

Таблица 1.10.1

Технико-экономические показатели источников тепловой энергии в зоне деятельности ООО "РН-Морской терминал Архангельск" за 2023 год (с НДС)

| Наименование показателя | ООО "РН-Морской терминал Архангельск" |
| --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, тыс. Гкал, всего, в том числе: | 34,953 |
| С коллекторов источника непосредственно потребителям, тыс. Гкал | - |
| в паре, тыс. Гкал | - |
| в горячей воде, тыс. Гкал | - |
| С коллекторов источника в тепловые сети, тыс. Гкал | - |
| в паре, тыс. Гкал | - |
| в горячей воде, тыс. Гкал | 7,778 |
| Операционные (подконтрольные) расходы, тыс. руб. | - |
| Неподконтрольные расходы, тыс. руб. | - |
| Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, тыс. руб. | - |
| Прибыль, тыс. руб. | - |
| ИТОГО необходимая валовая выручка, тыс. руб. | - |

Часть 11 "Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения"

а) описание динамики утвержденных цен (тарифов), устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 3 лет

Государственное регулирование цен (тарифов) на тепловую энергию (мощность) осуществляется на основе принципов, установленных Федеральным законом №190-ФЗ «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения, правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и методическими указаниями, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения.

Регулирование цен (тарифов) в сфере теплоснабжения осуществляется в соответствии со следующими основными принципами:

- обеспечение доступности тепловой энергии (мощности), теплоносителя для потребителей;

- обеспечение экономической обоснованности расходов теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций на производство, передачу и сбыт тепловой энергии (мощности) теплоносителя;

- обеспечение достаточности средств для финансирования мероприятий по надежному функционированию и развитию систем теплоснабжения;

- стимулирование повышения экономической и энергетической эффективности при осуществлении деятельности в сфере теплоснабжения;

- обеспечение стабильности отношений между теплоснабжающими организациями и потребителями за счет установления долгосрочных тарифов;

- обеспечение открытости и доступности для потребителей, в том числе для населения, процесса регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения;

- создание условий для привлечения инвестиций;

- определение размера средств, направляемых на оплату труда, в соответствии с отраслевыми тарифными соглашениями;

- обязательный раздельный учет организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, объема производства тепловой энергии, теплоносителя, доходов и расходов, связанных с производством, передачей и со сбытом тепловой энергии, теплоносителя;

- контроль за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в целях сокращения потерь энергетических ресурсов, в том числе требований к разработке и реализации программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, требований к организации учета и контроля используемых энергетических ресурсов.

В систему теплоснабжения Приморского муниципального округа входят 40 котельных.

Динамика утверждённых тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учётом последних 3 лет представлена в таблице 1.11.1.

Таблица 1.11.1

Тарифы на тепловую энергию для потребителей на 2024 год

| № п/п | Наименование организации | Тариф, руб./Гкал |  | Реквизиты постановления агентства по тарифам и ценам Архангельской области |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 |  |
| 1 | ПАО "ТГК-2" | 2329,31 | 2867,96 (до 1.08.2024 г.) 2866,71 ( с 01.08.2024 г.) | от 31.07.2024 № 34-т/2 |
| 2 | ФГБУ "ЦЖКУ" | 2332,00 | 2500,00 | от 18.12.2020 № 70-т/13 (в ред. пост. от 20.12.2021 № 81-т/47, от 24.11.2022 № 92-т/69, от 05.12.2023 № 73-т/9) |
| 3 | ООО "Теплоснаб" | 2376,00 | 2500,00 | от 12 декабря 2023 г. № 75-т/11 |
| 4 | ООО "СРК" (от котельных, расположенных в деревнях Кузьмино, Новинки, Черный Яр) | 2376,00 | 2500,00 | от 04.03.2021 № 10-т/2 (в ред. пост. от 30.08.2021 № 45-т/3, от 10 декабря 2021 г. № 76-т/2, от 15.11.2022 № 88-т/21, от 14.12.2023 № 77-т/15) |
| 5 | ООО "СРК" (от котельных, расположенных в деревне Бабанегово) | 2376,00 | 2500,00 | от 04.03.2021 № 10-т/2 (в ред. пост. от 30.08.2021 № 45-т/3, от 10 декабря 2021 г. № 76-т/2, от 15.11.2022 № 88-т/21, от 14.12.2023 № 77-т/15) |
| 6 | ООО "Архбиоэнерго" | 2376,00 | 2500,00 | от 19.12.2023 № 80-т/7 |
| 7 | ООО "ТЭПАК" | 2376,00 | 2500,00 | от 20 декабря 2023 г. № 81-т/89 |
| 8 | ООО "Северная Энергетическая компания - Беломорье" | 2376,00 | 2500,00 | от 20 декабря 2021 г. № 81-т/8 (в ред пост от 24.11.2022 № 92-т/20, от 07.12.2023 № 74-т/23) |
| 9 | ООО "СРК"для потребителей, получающим тэ от котельных, находящихся в дер. Исакогорка и доме № 59 в пос. Ширшинский" | 2376,00 | 2500,00 | от 20 декабря 2023 г. № 81-т/104 |
| 10 | ООО "УК "Уютный город" | 2376,00 | 2500,00 | от 06.05.2021 № 22-т/1 (в ред. пост. от 22 ноября 2021 г. № 70-т/14, от 17.11.2022 № 89-т/16, от 05.12.2023 № 73-т/5) |
| 11 | АО "2ой Архангельский объединенный авиаотряд" | 2376,00 | 2500,00 | от 20.12.2021 № 81-т/35 (в ред пост от 24.11.2022 № 92-т/24, от 07.12.2023 № 74-т/21) |
| 12 | ООО "Помор" (с. Вознесенье, дер. Кяростров) | 2376,00 | 2500,00 | от 20 декабря 2023 г. № 81-т/43 |
| 13 | ООО "Помор" (дер. Пустошь) | 2376,00 | 2500,00 | от 14.11.2023 № 63-т/8 |
| 14 | ООО "Помор" (дер. Ластола) | 1935,00 | 2219,44 | от 14.11.2023 № 63-т/9 |
| 15 | ООО "Газпром теплоэнерго Архангельск" (Рикасиха) | 2376,00 | 2500,00 | от 20 декабря 2023 г. № 81-т/96 |
| 16 | ООО "Архбиоэнерго" (Лайский Док) | 2376,00 | 2500,00 | от 19.12.2023 № 80-т/7 |
| 17 | АО "АрхоблЭнерго" | 1791,00 | 2054,27 | от 20 декабря 2023 г. № 81-т/100 |
| 18 | ФГБУ "ЦЖКУ" в/г 65 | 2376,00 | 2500,00 | от 18.12.2020 № 70-т/13 (в ред. пост. от 20.12.2021 № 81-т/47, от 24.11.2022 № 92-т/69, от 05.12.2023 № 73-т/9) |
| 19 | ООО "Газпром теплоэнерго Архангельск" | 2376,00 | 2500,00 | от 20 декабря 2023 г. № 81-т/54 |
| 20 | ООО «ТЭПАК» (котельная п. Талаги, 21А) | 9 675,74 | 9 675,74 | от 20.12.2023 № 81-т/70 |
| 21 | ООО «РН-Морской терминал Архангельск» (котельная п. Талаги, 30) | 1 612,69 | 1 612,69 | от 07.12.2023 № 74-т/3 |

б) описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Для утверждения тарифа на тепловую энергию производится экспертная оценка предложений об установлении тарифа на тепловую энергию, в которую входят такие показатели как: выработка тепловой энергии, собственные нужды котельной, потери тепловой энергии, отпуск тепловой энергии, закупка моторного топлива, прочих материалов на нужды предприятия, плата за электроэнергию, холодное водоснабжение, топливо, оплата труда работникам предприятия, арендные расходы и налоговые сборы и прочее.

На основании вышеперечисленного формируется цена тарифа на тепловую энергию, которая проходит слушания и защиту в Агентстве по тарифам и ценам Архангельской области.

в) описание платы за подключение к системе теплоснабжения

В настоящее время потребители тепловой энергии муниципального округа приобретают тепловую энергию у теплоснабжающих организаций по заключенным договорам на теплоснабжение. В соответствии с требованиями Федерального Закона Российской Федерации от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

«- потребители тепловой энергии, в том числе застройщики, планирующие подключение к системе теплоснабжения, заключают договоры о подключении к системе теплоснабжения и вносят плату за подключение к системе теплоснабжения...»

Порядок подключения к системам теплоснабжения установлен «Правилами подключения к системам теплоснабжения», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 №307 «О порядке подключения к системам теплоснабжения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

Плата за подключение к системе теплоснабжения не установлена.

г) описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

В соответствии с требованиями Федерального Закона Российской Федерации от №190-ФЗ «О теплоснабжении»:

«- потребители, подключенные к системе теплоснабжения, но не потребляющие тепловой энергии (мощности), теплоносителя по договору теплоснабжения, заключают с теплоснабжающими организациями договоры на оказание услуг по поддержанию резервной мощности».

В соответствии с п. 2 статьи 16 ФЗ от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» для иных категорий потребителей тепловой энергии плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности не регулируется и устанавливается соглашением сторон. Размер платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается договорными параметрами.

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности не установлена.

д) описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах теплоснабжения с учетом последних 3 лет

Ценовые зоны на территории муниципального округа отсутствуют.

е) описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения

Ценовые зоны на территории муниципального округа отсутствуют.

Часть 12 "Экологическая безопасность теплоснабжения"

Атмосферный воздух – жизненно важный компонент окружающей среды, представляющий собой естественную смесь газов атмосферы, находящуюся за пределами жилых, производственных и иных помещений. В составе атмосферного воздуха присутствуют вредные (загрязняющие) вещества – химические или биологические вещества либо смесь таких веществ, которые в определенных концентрациях оказывают вредное воздействие на здоровье человека и окружающую среду. Одним из способов поступления вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух является антропогенное воздействие, т.е. выбросы, осуществляются в результате каких-либо технологических процессов посредством стационарных и передвижных источников

Важное значение в формировании уровня загрязнения атмосферы имеют метеоусловия, определяющие перенос и рассеивание выбросов. Вредные вещества, попадающие в атмосферу от антропогенных источников, оседают на поверхности почвы, зданий, растений, вымываются атмосферными осадками, переносятся на значительные расстояния ветром. Все эти процессы напрямую зависят от температуры воздуха, солнечной радиации, атмосферных осадков и других метеорологических факторов.

а) электронная карта территории поселения, муниципального округа, города федерального значения с размещением на ней всех существующих объектов теплоснабжения

Электронная карта территории муниципального округа с размещением на ней всех объектов теплоснабжения на 2023 год отсутствует.

б) описание фоновых или сводных расчетов концентраций загрязняющих веществ на территории поселения, муниципального округа, города федерального значения

Наблюдения за качеством атмосферного воздуха на территории муниципального округа не проводятся.

в) описание характеристик и объемов сжигаемых видов топлив на каждом объекте теплоснабжении

Описание характеристик и объемов сжигаемых видов топлива на каждом объекте приведены в Части 8 Главы 1 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения». Значения перспективных объемов сжигаемого топлива приведены в Главе 10 «Перспективные топливные балансы».

г) описание технических характеристик котлоагрегатов с добавлением описания технических характеристик дымовых труб и устройств очистки продуктов сгорания от вредных выбросов

Технические характеристики котлоагрегатов источников теплоснабжения приведены в Части 2 Главы 2 «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения».

Описание технических характеристик котлоагрегатов с добавлением описания технических характеристик дымовых труб приведено в таблице 1.12.1. Описание устройств очистки продуктов сгорания от вредных выбросов на источниках теплоснабжения отсутствуют в связи с тем, что все объекты относятся к 3 классу по НВОС.

Таблица 1.12.1

Технические характеристики котлоагрегатов с добавлением описания технических характеристик дымовых труб

| Наименование котельной | Наименование источника выброса вредных веществ | Высота источника выброса, м | Диаметр устья трубы, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная д. Бабанегово ООО «СРК» | н/д | н/д | н/д |
| Котельная д. Новинки ООО «СРК» | н/д | н/д | н/д |
| Котельная в/г д. Черный Яр ООО «СРК» | н/д | н/д | н/д |
| Котельная д. Кузьмино ООО «СРК» | н/д | н/д | н/д |
| Котельная д. Исакогорка ООО «СРК» | н/д | н/д | н/д |
| Котельная п. Ширшинский «СРК» | Дымовая труба №1-3 | 17 | 0,6 |
| Котельная п. Катунино (д. Лахта) | Дымовая труба №4-5 | 14 | 0,95 |
| Котельная п. Боброво | Дымовая труба №1-3 | 10,5 | 0,365 |
| Котельная п. Лайский Док | Дымовая труба №1-2 | 10,5 | 0,365 |
| Котельная п. Луговой | Дымовая труба №1-2 | 10,5 | 0,365 |
| Котельная ТЭС п. Соловецкий | Дымовая труба №1-2 | 15 | 44 |
| Котельная д. Емельяновская | н/д | н/д | н/д |
| Котельная д. Куропти | н/д | н/д | н/д |
| Котельная ООО"ТЭПАК" д. Большое Анисимово | н/д | н/д | н/д |
| Котельная п. Талаги, 21 А | н/д | н/д | н/д |
| Котельная "СЭК-Беломорье" | н/д | н/д | н/д |
| Котельная "Центральная" п. Васьково | н/д | н/д | н/д |
| Котельная Школа с. Вознесенье | н/д | н/д | н/д |
| Котельная № 2 с. Вознесенье (ул. Центральная) | н/д | н/д | н/д |
| Котельная № 1 с. Вознесенье (ул. Заозёрная) | н/д | н/д | н/д |
| Котельная д. Кяростров ООО "Помор" | н/д | н/д | н/д |
| Котельная д. Ластола ООО "Помор" | н/д | н/д | н/д |
| Муниципальная котельная д. Пустошь | н/д | н/д | н/д |
| Котельная СПК "РК "Беломор"" д. Летняя Золотица | н/д | н/д | н/д |
| ДК д. Летняя Золотица | н/д | н/д | н/д |
| Школа д. Лопшеньга | н/д | н/д | н/д |
| ДК д. Лопшеньга | н/д | н/д | н/д |
| ДК д. Яреньга | н/д | н/д | н/д |
| Котельная администрации п. Пертоминск | н/д | н/д | н/д |
| Детский сад п. Пертоминск | н/д | н/д | н/д |
| Школа п. Пертоминск | н/д | н/д | н/д |
| Детский сад д. Верхняя Золотица | н/д | н/д | н/д |
| Школа д. Патракеевка | н/д | н/д | н/д |
| Котельная ООО "РН-Морской терминал Архангельск", п.Талаги, 30 | Дымовая труба №1 | 31650 | 0,53 и 0,63 |
| Газовая п. Уемский, ул. Большесельская, д. № 85а | Дымовая труба №1, Дымовая труба №2 | 24 24 | 630 630 |
| Газовая п. Уемский, ул. Заводская, д. № 11а | Дымовая труба №1, Дымовая труба №2 Дымовая труба №3 | 15 15 15 | 500 630 630 |
| Газовая д. Рикасиха | Дымовая труба №1, Дымовая труба №2 Дымовая труба №3 | 21 21 21 | 377 630 630 |
| котельная инв.№2 в/г №65 д. Нижняя Золотица | Дымовая труба №1 | 22 | 0,75 |
|  | Дымовая труба №2 | 22 | 0,75 |
| котельная инв.№12 в/г №8 д. Хорьково | Дымовая труба №1 | 12 | 0,7 |
| Аэропорт Васьково | Дымовая труба № 1 | 33 | 0,8 |
| Котельная АО «АТГК» (объекты п. Талаги) | н/д | н/д | н/д |
| Котельная ООО «Регион-лес» (объекты д. Повракульская) с 01.12.2024 | н/д | н/д | н/д |
| Арх. ТЭЦ (в части объектов д. Повракульская)(до 01.12.2024) | н/д | н/д | н/д |

д) описание валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на каждом источнике тепловой энергии (мощности)

В таблице 1.12.2 приведены значения валовых и максимальных разовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на котельных.

Таблица 1.12.2

Валовые и максимальные разовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух на котельных в 2023 году

| Источник тепловой энергии (мощности) | Код вещества | Наименование вещества | Выбросы загрязняющих веществ 2023 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | г/с | мг/м3 | т/год |
| Котельная ООО "РН-Морской терминал Архангельск" | 301 | азота диоксид | 0,2248219 | 148,8 | 0,000370 |
|  | 304 | азота оксид | 0,0365336 | 24,18 | 0,000601 |
|  | 337 | углерода оксид | ─ | менее16 | 0,012311 |
|  | 703 | бенз(а)пирен | 0,00000003 | 0,018 | 0,0000000066 |
| Все котельные ООО "Архбиоэнерго" | - | Азот (II) оксид (Азота оксид) | - | - | - |
|  | - | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | - | - | - |
|  | - | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | - | - | - |
|  | - | Взвешенные вещества | - | - | - |
|  | - | Углерод (Сажа) | - | - | - |
|  | - | Углерод оксид | - | - | - |
| Газовая п. Уемский, ул. Большесельская, д. № 85а | 0301 | азота диоксид | 0,23999500 | н/д | 2,31512860 |
|  | 0304 | азота оксид | 0,03899920 | н/д | 0,37620830 |
|  | 0337 | углерода оксид | 0,60431000 | н/д | 5,82952060 |
|  | 0703 | бенз(а)пирен | 0,00000030 | н/д | 0,00000380 |
| Газовая п. Уемский, ул. Заводская, д. № 11а | 0301 | азота диоксид | 0,29698030 | н/д | 2,07446500 |
|  | 0304 | азота оксид | 0,04825930 | н/д | 0,33710060 |
|  | 0337 | углерода оксид | 0,88433900 | н/д | 7,26306920 |
|  | 0703 | бенз(а)пирен | 0,00000022 | н/д | 0,00000100 |
| Газовая д. Рикасиха д.62а | 0301 | азота диоксид | 0,32202050 | н/д | 3,26925080 |
|  | 0304 | азота оксид | 0,05190130 | н/д | 0,52635220 |
|  | 0337 | углерода оксид | 0,76292450 | н/д | 6,89965850 |
|  | 0703 | бенз(а)пирен | 0,00000022 | н/д | 0,00000180 |

е) описание результатов расчетов средних за год концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения

Данные отсутствуют.

ж) описание результатов расчетов максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения

В таблице 1.12.3 приведены значения максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения.

Таблица 1.12.3

Максимальные разовые концентрации вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения

| Источник тепловой энергии (мощности) | Код вещества | Наименование вещества м3/ч | Максимальные разовые концентрации вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха, мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная ООО "РН-Морской терминал Архангельск" (п. Талаги, 30) | 301 | азота диоксид | менее 0,021 |
|  | 337 | углерода оксид | менее 0,6 |

з) описание объема (массы) образования и размещения отходов сжигания топлива

Описание объема (массы) образования и размещения отходов сжигания топлива представлено в таблице 1.12.4.

Таблица 1.12.4

Описание объема (массы) образования и размещения отходов сжигания топлива

| Источник тепловой энергии (мощности) | Объем (масса) образования отходов сжигания топлива | Размещение отходов сжигания топлива |
| --- | --- | --- |
| Котельная д. Бабанегово ООО «СРК» | н/д | н/д |
| Котельная д. Новинки ООО «СРК» | н/д | н/д |
| Котельная в/г д. Черный Яр ООО «СРК» | н/д | н/д |
| Котельная д. Кузьмино ООО «СРК» | н/д | н/д |
| Котельная д. Исакогорка ООО «СРК» | н/д | н/д |
| Котельная п. Ширшинский «СРК» | н/д | н/д |
| Котельная п. Катунино (д. Лахта) | н/д | полигон |
| Котельная п. Боброво | н/д | полигон |
| Котельная п. Лайский Док | н/д | полигон |
| Котельная п. Луговой | н/д | полигон |
| Котельная ТЭС п. Соловецкий | н/д | н/д |
| Котельная д. Емельяновская | н/д | н/д |
| Котельная д. Куропти | н/д | н/д |
| Котельная ООО"ТЭПАК" д. Большое Анисимово | н/д | н/д |
| Котельная п. Талаги, 21 А | н/д | н/д |
| Котельная "СЭК-Беломорье" | н/д | н/д |
| Котельная "Центральная" п. Васьково | н/д | н/д |
| Котельная Школа с. Вознесенье | н/д | н/д |
| Котельная № 2 с. Вознесенье (ул. Центральная) | н/д | н/д |
| Котельная № 1 с. Вознесенье (ул. Заозёрная) | н/д | н/д |
| Котельная д. Кяростров ООО "Помор" | н/д | н/д |
| Котельная д. Ластола ООО "Помор" | н/д | н/д |
| Муниципальная котельная д. Пустошь | н/д | н/д |
| Котельная СПК "РК "Беломор"" д. Летняя Золотица | н/д | н/д |
| ДК д. Летняя Золотица | н/д | н/д |
| Школа д. Лопшеньга | н/д | н/д |
| ДК д. Лопшеньга | н/д | н/д |
| ДК д. Яреньга | н/д | н/д |
| Котельная администрации п. Пертоминск | н/д | н/д |
| Детский сад п. Пертоминск | н/д | н/д |
| Школа п. Пертоминск | н/д | н/д |
| Детский сад д. Верхняя Золотица | н/д | н/д |
| Школа д. Патракеевка | н/д | н/д |
| Котельная ООО "РН-Морской терминал Архангельск", п.Талаги, 30 | н/д | н/д |
| Газовая п. Уемский, ул. Большесельская, д. № 85а | н/д | н/д |
| Газовая п. Уемский, ул. Заводская, д. № 11а | н/д | н/д |
| Газовая д. Рикасиха | н/д | н/д |
| котельная инв.№2 в/г №65 д. Нижняя Золотица | н/д | н/д |
| котельная инв.№12 в/г №8 д. Хорьково | н/д | н/д |
| Аэропорт Васьково | н/д | н/д |
| Котельная АО «АТГК» (объекты п. Талаги) | н/д | н/д |
| Котельная ООО «Регион-лес» (объекты д. Повракульская) с 01.12.2024 | н/д | н/д |
| Арх. ТЭЦ (в части объектов д. Повракульская)(до 01.12.2024) | н/д | н/д |

и) данные расчетов рассеивания вредных (загрязняющих) веществ от существующих объектов теплоснабжения, представленные на карте-схеме поселения, муниципального округа, города федерального значения

Данные отсутствуют.

Часть 13 "Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения муниципального округа"

а) описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Основные проблемы организации качественного теплоснабжения сводятся к перечню финансовых и технических причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения:

- Низкий остаточный ресурс, изношенность находящегося в эксплуатации оборудования котельных.

- Отсутствие химводоподготовки сетевой воды на котельных.

- Отсутствие приборов учета отпуска и потребления тепловой энергии.

- Нестабильный гидравлический режим сетей отопления, отсутствие регулировки на сетях теплоснабжения, приводящие к «перетопам» объектов, ближайших к источникам теплоснабжения.

- Наличие несанкционированного отбора сетевой воды потребителями в зонах действия котельных.

б) описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения муниципального округа (перечень причин, приводящих к снижению надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Проблемы в организации надежного и безопасного теплоснабжения сводятся к следующим основным причинам:

- Низкий остаточный ресурс, изношенность находящегося в эксплуатации оборудования котельных.

- Отсутствие химводоподготовки сетевой воды на котельных.

- Нестабильный гидравлический режим сетей отопления, отсутствие регулировки на сетях теплоснабжения, приводящие к «перетопам» объектов, ближайших к источникам теплоснабжения.

- Отсутствие грязевиков, фланцевых соединений для режимной наладки, приборов измерения давления и температуры, запорной арматуры для постоянной регулировки системы отопления на теплопотребляющих установках потребителей.

в) описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Теплоснабжающими организациями проводится большая работа по повышению надежности теплоснабжения муниципального округа, устранению имеющихся технических и технологических проблем, а именно:

- на котельных производится плановый ремонт основного и вспомогательного оборудования;

- проводится ремонт и перекладка проблемных участков тепловых сетей.

Однако существуют проблемы, которые сдерживают развитие системы теплоснабжения муниципального округа. Этими проблемами являются:

В настоящее время теплоснабжение осуществляется от котельных, использующих в качестве основного источника топлива: уголь, брикеты, дрова, пеллеты, опилки, природный газ, дизельное топливо.

- . В целях обеспечения надежности в снабжении тепловой энергией, а также в возможном снижении стоимости теплоэнергии, на перспективу предусматривается газификация котельных.

- Низкий процент замены сетей теплоснабжения из-за недостатка финансовых средств. Необходимо выделение дополнительных целевых бюджетных средств на замену сетей теплоснабжения.

- Необходима модернизация тепловой изоляции сетей ТВС надземной прокладки с применением передовых технологий.

- Необходимо проведение наладки тепловых сетей в поселении.

Для решения проблем требуется разработка, финансирование и реализация инвестиционных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

г) описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

Проблемы надёжного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения в муниципальном округе отсутствуют и могут возникнуть только при финансовой задолженности теплогенерирующих предприятий поставщикам топлива.

д) анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, отсутствуют.

ГЛАВА 2 "СУЩЕСТВУЮЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"

а) данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Базовым периодом для актуализации схемы теплоснабжения принят 2023 год. На конец базового периода теплоснабжение в муниципальном округе осуществляется от 21 котельной.

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения на 2023 год

| Источник тепловой энергии | Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/ч |  |  | Производство тепловой энергии, Гкал | Отпуск тепловой энергии с коллекторов, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отопление и вентиляция | ГВС | Суммарная нагрузка |  |  |
| Котельная д. Бабанегово ООО «СРК» | н/д | н/д | 1,00 | 261,15 | 245,68 |
| Котельная д. Новинки ООО «СРК» | н/д | н/д | 4,00 | 5 431,83 | 5 360,23 |
| Котельная в/г д. Черный Яр ООО «СРК» | н/д | н/д | 5,84 | 2823,49 | 2725,98 |
| Котельная д. Кузьмино ООО «СРК» | н/д | н/д | 0,34 | 806,76 | 791,26 |
| Котельная д. Исакогорка ООО «СРК» | н/д | н/д | 1,34 | 782,52 | 774,28 |
| Котельная п. Ширшинский «СРК» | н/д | н/д | 3,44 | 8 781,87 | 8 762,48 |
| Котельная п. Катунино (д. Лахта) | н/д | н/д | н/д | 37004,292 | 36634,249 |
| Котельная п. Боброво | н/д | н/д | н/д | 8282,541 | 8199,715 |
| Котельная п. Лайский Док | н/д | н/д | н/д | 5896,307 | 5837,344 |
| Котельная п. Луговой | н/д | н/д | н/д | 3428,733 | 3394,446 |
| Котельная ТЭС п. Соловецкий | 1,368 | 0 | 1,368 | 4524,314 | 4474,547 |
| Котельная д. Емельяновская | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная д. Куропти | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная ООО"ТЭПАК" д. Большое Анисимово | н/д | н/д | 4,30 | 9 062,0 | 8 753,23 |
| Котельная п. Талаги, 21 А | н/д | н/д | 2,54 | 4 457,86 | 4 253,63 |
| Котельная "СЭК-Беломорье" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная "Центральная" п. Васьково | н/д | н/д | н/д | 8086 | - |
| Котельная Школа с. Вознесенье | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная № 2 с. Вознесенье (ул. Центральная) | н/д | н/д | н/д | 901,7 | 847,8 |
| Котельная № 1 с. Вознесенье (ул. Заозёрная) | н/д | н/д | н/д | 759,1 | 685,9 |
| Котельная д. Кяростров ООО "Помор" | н/д | н/д | н/д | 2680,6 | 2085,7 |
| Котельная д. Ластола ООО "Помор" | н/д | н/д | н/д | 6058 | 6035,7 |
| Муниципальная котельная д. Пустошь | н/д | н/д | н/д | 2446,1 | 2365,4 |
| Котельная СПК "РК "Беломор"" д. Летняя Золотица | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ДК д. Летняя Золотица | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Школа д. Лопшеньга | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ДК д. Лопшеньга | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ДК д. Яреньга | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная администрации п. Пертоминск | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Детский сад п. Пертоминск | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Школа п. Пертоминск | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Детский сад д. Верхняя Золотица | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Школа д. Патракеевка | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная ООО «РН-Морской терминал Архангельск» п.Талаги, 30 | н/д | н/д | н/д | 34953 | 7778 |
| Газовая п. Уемский, ул. Большесельская, д. № 85а | 3,488 | 0,556 | 4,044 | 11965 | 11718 |
| Газовая п. Уемский, ул. Заводская, д. № 11а | 3,650 | 0,407 | 4,057 | 11155 | 10951 |
| Газовая д. Рикасиха | 4,588 | 0,271 | 4,859 | 13886 | 13655 |
| котельная инв.№2 в/г №65 д. Нижняя Золотица | 0,219 | н/д | н/д | 495,66 | 495,66 |
| котельная инв.№12 в/г №8 д. Хорьково | 0,134 | н/д | н/д | 878,6 | 878,6 |
| Аэропорт Васьково | н/д | н/д | н/д | 4568,6 | 4468,6 |
| Котельная АО «АТГК» (объекты п. Талаги) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная ООО «Регион-лес» (объекты д. Повракульская) с 01.12.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Арх. ТЭЦ (в части объектов д. Повракульская)(до 01.12.2024) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ИТОГО | 13,447 | 1,234 | 37,128 | 162643,5 | 133796,1 |

б) прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

Показатели о движении строительных фондов в ретроспективном периоде приведены в таблице 2.2.

Таблица 2.2

Сведения о движении строительных фондов в поселении, тыс. м2

| Наименование показателя | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая отапливаемая площадь строительных фондов на начало года | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Прибыло общей отапливаемой площади, в том числе: | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| новое строительство, в том числе: | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - многоквартирные жилые здания | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - общественно-деловая застройка | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| - индивидуальная жилищная застройка | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Выбыло общей отапливаемой площади | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Общая отапливая площадь на конец года | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Перечень потребителей тепловой энергии, планируемых к подключению к системе теплоснабжения, представлен в таблице 2.3.

Таблица 2.3

Перечень потребителей тепловой энергии, планируемых к подключению к системе теплоснабжения

| № п/п | Наименование объекта, адресная привязка | N кадастрового квартала | Источник тепловой энергии | Год планируемого подключения | Строительная площадь, м2 | Подключенная тепловая нагрузка отопления и вентиляции, Гкал/час | Подключенная среднечасовая тепловая нагрузка ГВС, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

в) прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

Требования к энергетической эффективности жилых и общественных зданий приведены в ФЗ № 261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ФЗ № 190 «О теплоснабжении».

В соответствии с указанными документами, проектируемые и реконструируемые жилые, общественные и промышленные здания, должны проектироваться согласно СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».

Данные строительные нормы и правила устанавливают требования к тепловой защите зданий в целях экономии энергии при обеспечении санитарно-гигиенических и оптимальных параметров микроклимата помещений и долговечности ограждающих конструкций зданий и сооружений.

Удельные укрупненные показатели тепловой нагрузки на обеспечение теплоснабжения 1 м² площади строений, для определения перспективной тепловой нагрузки и уровня теплопотребления для новой застройки, приведены в таблице.

Удельный (на 1 м2 отапливаемой площади пола квартир или полезной площади помещений [или на 1 м2 отапливаемого объема]) расход тепловой энергии на отопление здания, кДж/(м2·°С·сут) или [кДж/(м2·°С·сут)], должен быть меньше или равен нормируемому значению. Удельный расход тепловой энергии на отопление здания должно удовлетворять значениям, приведенным в таблицах 2.4-2.5.

Таблица 2.4

Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление жилых домов одноквартирных, отдельно стоящих и блокированных, кДж/(м2·°С·сут)

| Отапливаемая площадь домов, м2 | С числом этажей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 60 и менее | 140 | - | - |  |
| 100 | 125 | 135 | - | - |
| 150 | 110 | 120 | 130 | - |
| 250 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| 400 | - | 90 | 95 | 100 |
| 600 | - | 80 | 85 | 90 |
| 1000 и более | - | 70 | 75 | 80 |
| Примечание – При промежуточных значениях отапливаемой площади дома в интервале 60-1000 м2 значения qhreq должны определяться по линейной интерполяции. |  |  |  |  |

Таблица 2.5

Нормируемый удельный расход тепловой энергии на отопление зданий, кДж/(м2·°С·сут) или [кДж/(м3·°С·сут)]

| Типы зданий | Этажность зданий |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-3 | 4, 5 | 6, 7 | 8, 9 | 10, 11 | 12 и выше |
| 1. Жилые, гостиницы, общежития | По таблице 8 | 85[31] | 80[29] | 76[27,5] | 72[26] | 70[25] |
|  |  | для 4-этажных одноквартирных и блокированных домов - по таблице 8 |  |  |  |  |
| 2. Общественные, кроме перечисленных в поз.3, 4 и 5 таблицы | [42]; [38]; [36] соответственно нарастанию этажности | [32] | [31] | [29,5] | [28] | - |
| 3. Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | [34]; [33]; [32] соответственно нарастанию этажности | [31] | [30] | [29] | [28] | - |
| 4. Дошкольные учреждения | [45] | - | - | - | - | - |
| 5. Сервисного обслуживания | [23]; [22]; [21] соответственно нарастанию этажности | [20] | [20] | - | - | - |
| 6.Административного назначения (офисы) | [36]; [34]; [33] соответственно нарастанию этажности | [27] | [24] | [22] | [20] | [20] |
| Примечание – Для регионов, имеющих значение Dd=8000°С сут и более, нормируемые qhreq следует снизить на 5%. |  |  |  |  |  |  |

г) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Прогноз прироста тепловых нагрузок по муниципальному округу сформирован на основе прогноза перспективной и представлен в таблицах 2.6-2.12.

Таблица 2.6

Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых жилых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции жилищного фонда, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по округу, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жилищный фонд, в том числе по кадастровым кварталам: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2.7

Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых жилых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки горячего водоснабжения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по округу, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жилищный фонд, в том числе по кадастровым кварталам: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2.8

Снижение тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в жилых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение тепловой нагрузки отопления и вентиляции жилищного фонда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по округу, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жилищный фонд, в том числе по кадастровым кварталам: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2.9

Снижение тепловой нагрузки горячего водоснабжения в жилых зданиях на период разработки схемы теплоснабжения, Гкал/ч

| Наименование показателей | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение тепловой нагрузки горячего водоснабжения в сносимых зданиях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средне- и малоэтажный жилищный фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по округу, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жилищный фонд, в том числе по кадастровым кварталам: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2.10

Прирост тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период разработки схемы теплоснабжения

| Наименование показателей | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки отопления и вентиляции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по округу, в том числе по кадастровым кварталам: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2.11

Прирост тепловой нагрузки на горячее водоснабжение в проектируемых зданиях общественно-делового фонда на период разработки схемы теплоснабжения

| Наименование показателей | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки горячего водоснабжения фонда, Гкал/ч, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по округу, в том числе по кадастровым кварталам: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2.9

Снижение тепловой нагрузки на отопление и вентиляцию в зданиях общественно-делового фонда на период разработки схемы теплоснабжения

| Наименование показателей | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снижение тепловой нагрузки отопления и вентиляции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по округу, в том числе по кадастровым кварталам: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2.12

Общий прирост тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение в проектируемых и отключаемых жилых и общественно-деловых зданиях и строениях на период разработки схемы теплоснабжения

| Наименование показателей | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прирост тепловой нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения Гкал/ч | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Снижение тепловой нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| то же накопительным итогом, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| отопление | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего прирос по округу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

д) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки будет осуществляться за счёт индивидуальных теплоисточников.

е) прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

По объектам, расположенным в производственных зонах, прирост объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя отсутствует.

ГЛАВА 3 "ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ"

При разработке и актуализации схем теплоснабжения поселений, округов с численностью населения до 100 тыс. человек соблюдение требований, указанных в подпункте "в" пункта 23 и пунктах 55 и 56 требований к схемам теплоснабжения, утвержденных настоящим постановлением, не является обязательным.

Электронная модель системы теплоснабжения муниципального округа не разрабатывается.

а) графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения и с полным топологическим описанием связности объектов

Электронная модель системы теплоснабжения муниципального округа не разрабатывается.

б) паспортизация объектов системы теплоснабжения

Электронная модель системы теплоснабжения муниципального округа не разрабатывается.

в) паспортизация и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное

Электронная модель системы теплоснабжения муниципального округа не разрабатывается.

г) гидравлический расчет тепловых сетей любой степени закольцованности, в том числе гидравлический расчет при совместной работе нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Электронная модель системы теплоснабжения муниципального округа не разрабатывается.

д) моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловых сетях, в том числе переключений тепловых нагрузок между источниками тепловой энергии

Электронная модель системы теплоснабжения муниципального округа не разрабатывается.

е) расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии и по территориальному признаку

Электронная модель системы теплоснабжения муниципального округа не разрабатывается.

ж) расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с утечками теплоносителя

Электронная модель системы теплоснабжения муниципального округа не разрабатывается.

з) расчет показателей надежности теплоснабжения

Электронная модель системы теплоснабжения муниципального округа не разрабатывается.

и) групповые изменения характеристик объектов (участков тепловых сетей, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схем теплоснабжения

Электронная модель системы теплоснабжения муниципального округа не разрабатывается.

к) сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловых сетей

Электронная модель системы теплоснабжения муниципального округа не разрабатывается.

ГЛАВА 4 "СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ"

а) балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки, а в ценовых зонах теплоснабжения – балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой системе теплоснабжения с указанием сведений о значениях существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии, находящихся в государственной или муниципальной собственности и являющихся объектами концессионных соглашений или договоров аренды

Перспективные балансы тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельных приведены в таблицах 4.1-4.43.

Ценовые зоны на территории муниципального округа отсутствуют.

Таблица 4.1

Баланс тепловой мощности котельной д. Бабанегово ООО "СРК", Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Располагаемая тепловая мощность | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты тепла на собственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 0,075 | 0,075 | 0,075 | - | - | - | - | - |
| отопление и вентиляция | 0,075 | 0,075 | 0,075 | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 4.2

Баланс тепловой мощности котельной д. Новинки ООО "СРК", Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Располагаемая тепловая мощность | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты тепла на собственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 1,72 | 1,72 | 1,753 | - | - | - | - | - |
| отопление и вентиляция | 1,552 | 1,552 | 1,585 | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение | 0,168 | 0,168 | 0,168 | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 4.3

Баланс тепловой мощности котельной в/г д. Черный Яр ООО "СРК", Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 5,84 | 5,84 | 5,84 | 5,84 | 5,84 | 5,84 | 5,84 | 5,84 |
| Располагаемая тепловая мощность | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты тепла на собственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 0,8125 | 0,8125 | 0,8125 | - | - | - | - | - |
| отопление и вентиляция | 0,8125 | 0,8125 | 0,8125 | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 4.4

Баланс тепловой мощности котельной д. Кузьмино ООО "СРК", Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| Располагаемая тепловая мощность | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты тепла на собственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - | - | - | - | - |
| отопление и вентиляция | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 4.5

Баланс тепловой мощности котельной д.  Исакогорка ООО "СРК", Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
| Располагаемая тепловая мощность | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты тепла на собственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 0,268 | 0,268 | 0,268 | - | - | - | - | - |
| отопление и вентиляция | 0,268 | 0,268 | 0,268 | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 4.6

Баланс тепловой мощности котельной п. Ширшинский ООО "СРК", Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
| Располагаемая тепловая мощность | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты тепла на собственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 3,2 | 3,2 | 3,2 | - | - | - | - | - |
| отопление и вентиляция | 2,22 | 2,22 | 2,22 | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение | 0,98 | 0,98 | 0,98 | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 4.7

Баланс тепловой мощности котельной п. Катунино (д. Лахта), Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 |
| Располагаемая тепловая мощность | 17,028 | 17,028 | 17,028 | 17,028 | 17,028 | 17,028 | 17,028 | 17,028 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 | 0,172 |
| Потери в тепловых сетях | 1,581 | 1,581 | 1,581 | 1,581 | 1,581 | 1,581 | 1,581 | 1,581 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление и вентиляция | 9,31 | 9,31 | 9,31 | 9,31 | 9,31 | 9,31 | 9,31 | 9,31 |
| горячее водоснабжение | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 3,017 | 3,017 | 3,017 | 3,017 | 3,017 | 3,017 | 3,017 | 3,017 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 13,588 | 13,588 | 13,588 | 13,588 | 13,588 | 13,588 | 13,588 | 13,588 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 4.8

Баланс тепловой мощности котельной п. Боброво, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 | 3,87 |
| Располагаемая тепловая мощность | 3,8313 | 3,8313 | 3,8313 | 3,8313 | 3,8313 | 3,8313 | 3,8313 | 3,8313 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0387 | 0,0387 | 0,0387 | 0,0387 | 0,0387 | 0,0387 | 0,0387 | 0,0387 |
| Потери в тепловых сетях | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 | 0,481 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление и вентиляция | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,371 | 0,371 | 0,371 | 0,371 | 0,371 | 0,371 | 0,371 | 0,371 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,5413 | 2,5413 | 2,5413 | 2,5413 | 2,5413 | 2,5413 | 2,5413 | 2,5413 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 4.9

Баланс тепловой мощности котельной п. Лайский Док, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 | 2,58 |
| Располагаемая тепловая мощность | 2,5542 | 2,5542 | 2,5542 | 2,5542 | 2,5542 | 2,5542 | 2,5542 | 2,5542 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0258 | 0,0258 | 0,0258 | 0,0258 | 0,0258 | 0,0258 | 0,0258 | 0,0258 |
| Потери в тепловых сетях | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 | 0,236 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление и вентиляция | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,2642 | 1,2642 | 1,2642 | 1,2642 | 1,2642 | 1,2642 | 1,2642 | 1,2642 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 4.10

Баланс тепловой мощности котельной п. Луговой, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 | 1,29 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,2771 | 1,2771 | 1,2771 | 1,2771 | 1,2771 | 1,2771 | 1,2771 | 1,2771 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,0129 | 0,0129 | 0,0129 | 0,0129 | 0,0129 | 0,0129 | 0,0129 | 0,0129 |
| Потери в тепловых сетях | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 | 0,171 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление и вентиляция | 0,726 | 0,726 | 0,726 | 0,726 | 0,726 | 0,726 | 0,726 | 0,726 |
| горячее водоснабжение | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 4.11

Баланс тепловой мощности котельной ТЭС п. Соловецкий Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 | 3,44 |
| Располагаемая тепловая мощность | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 | 3,03 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| Потери в тепловых сетях | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отопление и вентиляция | 1,368 | 1,368 | 1,368 | 1,368 | 1,368 | 1,368 | 1,368 | 1,368 |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |

Таблица 4.12

Баланс тепловой мощности котельной д. Емельяновская, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты тепла на собственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери в тепловых сетях | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отопление и вентиляция | - | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 4.13

Баланс тепловой мощности котельной д. Куропти, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты тепла на собственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери в тепловых сетях | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отопление и вентиляция | - | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 4.14

Баланс тепловой мощности котельной ООО"ТЭПАК" д. Большое Анисимово, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| Располагаемая тепловая мощность | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты тепла на собственные нужды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Потери в тепловых сетях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 3,574 | 3,574 | 3,574 | - | - | - | - | - |
| отопление и вентиляция | 2,274 | 2,274 | 2,274 | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение | 1,3 | 1,3 | 1,3 | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 4.15

Баланс тепловой мощности котельной п. Талаги, 21 А, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты тепла на собственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери в тепловых сетях | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 |
| отопление и вентиляция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 4.16

Баланс тепловой мощности котельной "СЭК-Беломорье", Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Располагаемая тепловая мощность | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Затраты тепла на собственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери в тепловых сетях | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отопление и вентиляция | - | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 4.17

Баланс тепловой мощности котельной "Центральная" п. Васьково, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Располагаемая тепловая мощность | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Затраты тепла на собственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери в тепловых сетях | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отопление и вентиляция | - | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 4.18

Баланс тепловой мощности котельной Школа с. Вознесенье, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Затраты тепла на собственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери в тепловых сетях | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отопление и вентиляция | - | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 4.19

Баланс тепловой мощности котельной № 2 с. Вознесенье (ул. Центральная), Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 1,38 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Затраты тепла на собственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери в тепловых сетях | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отопление и вентиляция | - | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 4.20

Баланс тепловой мощности котельной № 1 с. Вознесенье (ул. Заозёрная), Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 |
| Затраты тепла на собственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери в тепловых сетях | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отопление и вентиляция | - | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 4.21

Баланс тепловой мощности котельной д. Кяростров ООО "Помор", Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 | 1,34 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Затраты тепла на собственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери в тепловых сетях | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отопление и вентиляция | - | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 4.22

Баланс тепловой мощности котельной д. Ластола ООО "Помор", Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты тепла на собственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери в тепловых сетях | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отопление и вентиляция | - | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 4.23

Баланс тепловой мощности котельной д. Пустошь, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты тепла на собственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери в тепловых сетях | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отопление и вентиляция | - | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 4.24

Баланс тепловой мощности котельной СПК "РК "Беломор"" д. Летняя Золотица, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты тепла на собственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери в тепловых сетях | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отопление и вентиляция | - | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 4.25

Баланс тепловой мощности котельной ДК д. Летняя Золотица, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты тепла на собственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери в тепловых сетях | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отопление и вентиляция | - | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 4.26

Баланс тепловой мощности котельной Школа д. Лопшеньга, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты тепла на собственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери в тепловых сетях | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отопление и вентиляция | - | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 4.27

Баланс тепловой мощности котельной ДК д. Лопшеньга, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты тепла на собственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери в тепловых сетях | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отопление и вентиляция | - | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 4.28

Баланс тепловой мощности котельной ДК д. Яреньга, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты тепла на собственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери в тепловых сетях | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отопление и вентиляция | - | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 4.29

Баланс тепловой мощности котельной администрации п. Пертоминск, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты тепла на собственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери в тепловых сетях | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отопление и вентиляция | - | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 4.30

Баланс тепловой мощности котельной Детский сад п. Пертоминск, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты тепла на собственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери в тепловых сетях | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отопление и вентиляция | - | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 4.31

Баланс тепловой мощности котельной Школа п. Пертоминск, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты тепла на собственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери в тепловых сетях | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отопление и вентиляция | - | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 4.32

Баланс тепловой мощности котельной Детский сад д. Верхняя Золотица, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты тепла на собственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери в тепловых сетях | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отопление и вентиляция | - | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 4.33

Баланс тепловой мощности котельной Школа д. Патракеевка, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты тепла на собственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери в тепловых сетях | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отопление и вентиляция | - | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 4.34

Баланс тепловой мощности котельной ООО "РН-Морской терминал Архангельск"  п.Талаги, 30, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 |
| Располагаемая тепловая мощность | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 |
| Затраты тепла на собственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери в тепловых сетях | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 3,91 |
| отопление и вентиляция | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,27 | 2,271 | 2,27 | 2,27 | 2,27 |
| горячее водоснабжение | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 4.35

Баланс тепловой мощности котельной п. Уемский, ул. Большесельская, д. № 85а, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 4,816 | 4,816 | 4,816 | 4,816 | 4,816 | 4,816 | 4,816 | 4,816 |
| Располагаемая тепловая мощность | 0,772 | 0,772 | 0,772 | 0,772 | 0,772 | 0,772 | 0,772 | 0,772 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 | 0,247 |
| Потери в тепловых сетях | 0,862 | 0,862 | 0,862 | 0,862 | 0,862 | 0,862 | 0,862 | 0,862 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 4,044 | 4,044 | 4,044 | 4,044 | 4,044 | 4,044 | 4,044 | 4,044 |
| отопление и вентиляция | 3,488 | 3,488 | 3,488 | 3,488 | 3,488 | 3,488 | 3,488 | 3,488 |
| горячее водоснабжение | 1,279 | 1,279 | 1,279 | 1,279 | 1,279 | 1,279 | 1,279 | 1,279 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 0,772 | 0,772 | 0,772 | 0,772 | 0,772 | 0,772 | 0,772 | 0,772 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,019 | 1,019 | 1,019 | 1,019 | 1,019 | 1,019 | 1,019 | 1,019 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 1,019 | 1,019 | 1,019 | 1,019 | 1,019 | 1,019 | 1,019 | 1,019 |

Таблица 4.36

Баланс тепловой мощности котельной п. Уемский, ул. Заводская, д. № 11а, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 6,278 | 6,278 | 6,278 | 6,278 | 6,278 | 6,278 | 6,278 | 6,278 |
| Располагаемая тепловая мощность | 2,221 | 2,221 | 2,221 | 2,221 | 2,221 | 2,221 | 2,221 | 2,221 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 | 0,204 |
| Потери в тепловых сетях | 1,259 | 1,259 | 1,259 | 1,259 | 1,259 | 1,259 | 1,259 | 1,259 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 4,057 | 4,057 | 4,057 | 4,057 | 4,057 | 4,057 | 4,057 | 4,057 |
| отопление и вентиляция | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 | 3,65 |
| горячее водоснабжение | 0,935 | 0,935 | 0,935 | 0,935 | 0,935 | 0,935 | 0,935 | 0,935 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 2,221 | 2,221 | 2,221 | 2,221 | 2,221 | 2,221 | 2,221 | 2,221 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 2,425 | 2,425 | 2,425 | 2,425 | 2,425 | 2,425 | 2,425 | 2,425 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 2,425 | 2,425 | 2,425 | 2,425 | 2,425 | 2,425 | 2,425 | 2,425 |

Таблица 4.37

Баланс тепловой мощности котельной д. Рикасиха, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 | 6,45 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 |
| Затраты тепла на собственные нужды | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| Потери в тепловых сетях | 1,668 | 1,668 | 1,668 | 1,668 | 1,668 | 1,668 | 1,668 | 1,668 |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 5,212 | 5,212 | 5,212 | 5,212 | 5,212 | 5,212 | 5,212 | 5,212 |
| отопление и вентиляция | 4,588 | 4,588 | 4,588 | 4,588 | 4,588 | 4,588 | 4,588 | 4,588 |
| горячее водоснабжение | 0,624 | 0,624 | 0,624 | 0,624 | 0,624 | 0,624 | 0,624 | 0,624 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 | 1,238 |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | 1,468 | 1,468 | 1,468 | 1,468 | 1,468 | 1,468 | 1,468 | 1,468 |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | 1,468 | 1,468 | 1,468 | 1,468 | 1,468 | 1,468 | 1,468 | 1,468 |

Таблица 4.38

Баланс тепловой мощности котельной инв.№2 в/г  №65 д. Нижняя Золотица, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 1,256 | 1,256 | 1,256 | 1,256 | 1,256 | 1,256 | 1,256 | 1,256 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,256 | 1,256 | 1,256 | 1,256 | 1,256 | 1,256 | 1,256 | 1,256 |
| Затраты тепла на собственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери в тепловых сетях | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отопление и вентиляция | - | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 4.39

Баланс тепловой мощности котельной инв.№12 в/г  №8 д. Хорьково, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 1,404 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | 1,404 |
| Располагаемая тепловая мощность | 1,404 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | 1,404 | 1,404 |
| Затраты тепла на собственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери в тепловых сетях | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отопление и вентиляция | - | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 4.40

Баланс тепловой мощности котельной аэропорт Васьково, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 |
| Располагаемая тепловая мощность | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 | 2,38 |
| Затраты тепла на собственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери в тепловых сетях | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отопление и вентиляция | - | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 4.41

Баланс тепловой мощности котельной АО «АТГК» (объекты п. Талаги), Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты тепла на собственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери в тепловых сетях | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 |
| отопление и вентиляция | 0,97 | 0,97 | 0,974 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| горячее водоснабжение | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 4.42

Баланс тепловой мощности котельной ООО «Регион-лес» (переключение объектов д. Повракульская с Арх. ТЭЦ на новую котельную) с 01.12.2024, Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты тепла на собственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери в тепловых сетях | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| отопление и вентиляция | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| горячее водоснабжение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 4.43

Баланс тепловой мощности Архангельской ТЭЦ (в части объектов д. Повракульская)(до 01.12.2024), Гкал/ч

| Наименование показателя | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты тепла на собственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Потери в тепловых сетях | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе | - | - | - | - | - | - | - | - |
| отопление и вентиляция | - | - | - | - | - | - | - | - |
| горячее водоснабжение | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв/дефицит тепловой мощности | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды) при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах источника тепловой энергии при аварийном выводе самого мощного котла | - | - | - | - | - | - | - | - |

б) гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

На момент актуализации схемы гидравлический расчет не проводился.

в) выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

В процессе формирования балансов тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия централизованных источников тепловой энергии установлено, что мощность является избыточной. Дефицит тепловой мощности не наблюдается.

ГЛАВА 5 «МАСТЕР-ПЛАН РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ»

а) описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения (в случае их изменения относительно ранее принятого варианта развития систем теплоснабжения в утвержденной в установленном порядке схеме теплоснабжения)

В Мастер-плане сформировано 2 варианта развития системы теплоснабжения муниципального округа.

Вариант 1 предполагает сохранение существующей системы теплоснабжения с плановой реконструкцией источников теплоснабжения по мере износа, либо неисправного состояния основного и вспомогательного оборудования в процессе эксплуатации. Развитие тепловых сетей выполняется только для подключения новых абонентов, а также ремонт и замена существующих.

Предпосылкой для разработки Варианта 1 послужили Требования к схемам теплоснабжения (Постановление Правительства Российской Федерации № 154 от 22 февраля 2012 г).

Это сохранит существующую выработку тепловой энергии с возможностью подключения новых потребителей.

Вариант 2 предполагает те же мероприятия, что и в первом варианте и дополнительно:

Таблица 5.1

| Наименование мероприятия | Начало работ | Окончание работ |
| --- | --- | --- |
| Строительство котельной по адресу: Приморский район, дер. Большая Корзиха | 2024 | 2024 |
| Строительство котельной по адресу: Приморский район, д. Емельяновская | 2024 | 2024 |
| Строительство котельной на древесных гранулах в дер. Большая Корзиха мощностью 0,4 МВт. (0,344 Гкал/час), тыс./руб. | - | - |
| Строительство в дер. Емельяновская котельной на древесных гранулах, мощностью 0,52 Гкал/час | 2024 | 2026 |
| Строительство новой котельной на древесных гранулах или природном газе в дер. Повракульская мощностью 3 Гкал/ч | 2024 | 2024 |
| Лайский Док. Реконструкция ТС от МКД № 13 до МКД №4 по ул. Центральная | - | - |
| Лайский Док. Реконструкция ТС трассы от МКД № 12 до здания №19а по ул. Центральная | - | - |
| Реконструкция тепловых сетей в дер. Большое Анисимово от т. А в районе здания детского сада по ул. 60 лет Октября, д.8 до т. Б в районе подключения здания ВПК "Ратник" | 2025 | 2025 |
| Реконструкция котельной д. Большое Анисимово, ул. 60 лет Октября, 15 в целях обеспечения резервным видом топлива (природный газ) | 2025 | 2025 |
| Капитальный ремонт разводящих сетей горячего водоснабжения в пос. Луговой Приморского района Архангельской области" | 2024 | 2024 |
| Реконструкция трассы пересечение главной магистрали через Лахтинское шоссе с плановым объемом инвестиций | 2024 | 2024 |
| Реконструкция трассы пересечение главной магистрали через ул. Катунина в районе МКД №13 | 2025 | 2025 |
| Реконструкция теплотрассы по ул. Геологов, д. 21 пос. Катунино | - | - |
| Реконструкция теплотрассы по ул. Матросская, д. 9 пос. Катунино | - | - |
| Реконструкция теплотрассы по ул. Советская, д. 24 пос. Катунино | - | - |
| Реконструкция теплотрассы от ТК-52 до ТК-69 пос. Катунино | - | - |
| Реконструкция теплотрассы по 3-му кварталу пос. Катунино | - | - |
| Реконструкция теплотрассы от ТК К-26/4 рядом с МКД ул. Маркина, д. 3) до МКД ул. Стрельцова, д. 1 | - | - |
| Реконструкция теплотрассы от МКД ул. Стрельцова, д. 1 до ТК 26/18 (напротив МКД ул. Советская, д. 36) | - | - |
| Реконструкция теплотрассы от МКД ул. Стрельцова, д. 1 к МКД №39, 41 и 30, по ул. Советская | - | - |
| Реконструкция участка развязочного узла по адресу ул. Авиаторов, д. 1 и переходом под дорогой Лахтинское шоссе с рекострукцией тепловой камеры К-29 у МКД ул. Катунина, д. 8 | - | - |
| Боброво. Реконструкция ТС от МКД №19б по ул. Дружная до поворота в направлении к водонапорной башне | 2024 | 2024 |
| Боброво. Реконструкция ТС от поворота до МКД №19а по ул. Дружная поворота в направлении к водонапорной башне | 2025 | 2025 |
| Замена паровых котлов котельной ООО "РН-Морской терминал Архангельск" | 2025 | 2029 |
| Техперевооружение БМК(Норд)-7,3 МВт в п. Уемский, ул. Заводская, 11А - замена системы котловой автоматики, замена общекотельной автоматики, замена системы общей диспетчеризации и автоматики управления горелками | 2025 | 2025 |
| Техперевооружение БМК(Норд)-5,6 МВт в п. Уемский, ул. Большесельская, 85А - замена системы котловой автоматики, замена общекотельной автоматики, замена системы общей диспетчеризации и автоматики управления горелками | 2025 | 2025 |
| Техперевооружение БМК(Норд)-7,3 МВт в п. Уемский, ул. Заводская, 11А -замена 2 (двух) теплообменных аппаратов (теплообменники) | 2025 | 2025 |
| Техперевооружение БМК(Норд)-5,6 МВт в п. Уемский, ул. Большесельская, 85А -замена 2 (двух) теплообменных аппаратов (теплообменники) | 2025 | 2025 |
| Установка сетевого насоса БМК 7,5МВт дер. Рикасиха,62а Приморского района Архангельской области | 2025 | 2025 |

б) технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения

Необходимые расчеты для каждого из вариантов развития системы теплоснабжения муниципального округа приведены в соответствующих главах Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения:

- Описание мероприятий по развитию источников тепловой энергии с оценкой необходимых финансовых потребностей для реализации данных мероприятий.

- Подробное описание мероприятий по развитию источников тепловой энергии приведено в главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения;

- Описание мероприятий по развитию системы транспортировки тепловой энергии с оценкой необходимых финансовых потребностей для реализации данных мероприятий. Подробное описание мероприятий по развития тепловых сетей приведено в главе 8 «Предложения по строительству, реконструкции тепловых сетей» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения;

- Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей приведены в главе 4 «Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения;

- Топливные балансы источников тепловой энергии приведены в главе 10 «Перспективные топливные балансы» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения муниципального округа;

- Балансы водоподготовительных установок источников тепловой энергии приведены в главе 6 «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах» обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения.

в) обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, города федерального значения на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, а в ценовых зонах теплоснабжения – на основе анализа ценовых (тарифных) последствий для потребителей, возникших при осуществлении регулируемых видов деятельности, и индикаторов развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа, города федерального значения

Вариант 1. Данный вариант развития системы теплоснабжения на территории муниципального округа предлагает сравнительно небольшие капиталовложения с небольшим сроком окупаемости, что не сильно повлияет на увеличение динамики роста тарифов на тепловую энергию.

Вариант 2. Данный вариант развития системы теплоснабжения на территории муниципального округа предлагает более современное развитие, но для выполнения требуются большие капиталовложения с длительным сроком окупаемости.

Таким образом, наиболее приоритетным вариантом перспективного развития систем теплоснабжения на территории муниципального округа является 2 вариант развития.

Ценовые зоны на территории муниципального округа отсутствуют.

ГЛАВА 6 «СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ»

а) расчетная величина нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

Расчёт нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях всех зон действия источников тепловой энергии выполнен на основании «Методических указаний по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «потери сетевой воды»» СО 153-34.20.523-2003, утверждённых Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2003 № 278 и [8].

Нормируемые годовые ПСВ в тепловой сети , м3 определяем по формуле:

;

где  - расчётные годовые технологические потери сетевой воды, м3;

- расчётные (нормативные) годовые ПСВ с нормативной утечкой из тепловой сети, м3;

- расчётные годовые потери (затраты) сетевой воды, связанные с пуском тепловых сетей в эксплуатацию после планового ремонта и с подключением новых сетей после монтажа, м3. Потери сетевой воды, связанных с пуском тепловых сетей в эксплуатацию после планового ремонта и подключения новых сетей после монтажа на период регулирования определяются в размере 1,5-кратного объёма сетей;

= 0 – расчётные годовые ПСВ со сливами из САРЗ, установленных на тепловых сетях, м3. САРЗ в системе теплоснабжения г. Белозерск – отсутствуют;

- расчётные годовые ПСВ, неизбежные при проведении плановых эксплуатационных испытаний и других регламентных работ на тепловых сетях, м3. Расчётные годовые ПСВ, неизбежные при проведении плановых эксплуатационных испытаний и других регламентных работ на тепловых сетях составляют 0,5-кратного объёма сетей.

В таблице 6.1 представлены перспективные объёмы нормативных потерь теплоносителя в ходе развития системы теплоснабжения муниципального округа с учётом предполагаемых к реализации мероприятий.

Таблица 6.1

Перспективные объёмы нормативных потерь теплоносителя в разрезе источников тепловой энергии

| Источник тепловой энергии | Нормативные утечки теплоносителя, тыс.м3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |
| Котельная д. Бабанегово ООО «СРК» | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная д. Новинки ООО «СРК» | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная в/г д. Черный Яр ООО «СРК» | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная д. Кузьмино ООО «СРК» | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная д. Исакогорка ООО «СРК» | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная п. Ширшинский «СРК» | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная п. Катунино (д. Лахта) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная п. Боброво | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная п. Лайский Док | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная п. Луговой | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная ТЭС п. Соловецкий | 1,346 | 1,346 | 1,346 | 1,346 | 1,346 | 1,346 | 1,346 | 1,346 |
| Котельная д. Емельяновская | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная д. Куропти | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная ООО"ТЭПАК" д. Большое Анисимово | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная п. Талаги, 21 А | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная "СЭК-Беломорье" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная "Центральная" п. Васьково | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная Школа с. Вознесенье | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная № 2 с. Вознесенье (ул. Центральная) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная № 1 с. Вознесенье (ул. Заозёрная) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная д. Кяростров ООО "Помор" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная д. Ластола ООО "Помор" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Муниципальная котельная д. Пустошь | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная СПК "РК "Беломор"" д. Летняя Золотица | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ДК д. Летняя Золотица | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Школа д. Лопшеньга | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ДК д. Лопшеньга | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ДК д. Яреньга | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная администрации п. Пертоминск | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Детский сад п. Пертоминск | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Школа п. Пертоминск | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Детский сад д. Верхняя Золотица | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Школа д. Патракеевка | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная ООО "РН-Морской терминал Архангельск" п.Талаги, 30 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовая п. Уемский, ул. Большесельская, д. № 85а | 1,147 | 1,304 | 1,304 | 1,304 | 1,304 | 1,304 | 1,304 | 1,304 |
| Газовая п. Уемский, ул. Заводская, д. № 11а | 1,729 | 1,830 | 1,830 | 1,830 | 1,830 | 1,830 | 1,830 | 1,830 |
| Газовая д. Рикасиха | 1,041 | 1,067 | 1,113 | 1,113 | 1,113 | 1,113 | 1,113 | 1,113 |
| котельная инв.№2 в/г №65 д. Нижняя Золотица | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная инв.№12 в/г №8 д. Хорьково | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Аэропорт Васьково | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная АО «АТГК» (объекты п. Талаги) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная ООО «Регион-лес» (объекты д. Повракульская) с 01.12.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Арх. ТЭЦ (в части объектов д. Повракульская)(до 01.12.2024) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

б) максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения

В соответствии с пунктами 6.16, 6.17 [14] установка для подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике должна обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воду соответствующего качества и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов:

- В закрытых системах теплоснабжения – 0,75% фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5% объема воды в этих трубопроводах;

- Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

в) сведения о наличии баков-аккумуляторов

Сведения о баках-аккумуляторах отсутствуют.

г) нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

Производительность водоподготовительных установок должна покрыть нормативные утечки теплоносителя в тепловой сети и системах отопления потребителя.

Согласно п. 6.22. СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»: «Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения».

д) существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

Водоподготовительные установки установлены на следующих котельных: котельная «Бечевинка», котельная «Оптика», котельная «Агрофирма». Для восполнения утечек в сеть добавляется вода, прошедшая через систему водоподготовки. На остальных котельных, установленные котлы не нуждаются в специальной водоподготовке, поэтому водоподготовительных установок нет. Для заполнения и подпитки тепловой сети используется вода из водопровода.

В таблице 6.3 представлен существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и подпитки тепловой сети источников тепловой энергии.

Таблица 6.3

Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и подпитки тепловой сети от котельных

| Показатель | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная "СРК" д. Большое Анисимово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Доля резерва | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная п. Луговой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производительность ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Срок службы | лет | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | ед. | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Общая емкость баков-аккумуляторов | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Расчетный часовой расход для подпитки системы теплоснабжения | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Всего подпитка тепловой сети, в том числе: | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| нормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| сверхнормативные утечки теплоносителя | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Отпуск теплоносителя из тепловых сетей на цели ГВС | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Объем аварийной подпитки (химически не обработанной и не деаэрированной водой) | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Резерв (+) / дефицит (-) ВПУ | т/ч | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Доля резерва | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная п. Уемский, ул. Заводская, д. № 11а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Располагаемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Фактические собственные нужды водоподготовительной установки | м3/ч | 0,18 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3/ч | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | м3/ч | 0,18 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| - нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 0,18 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| - сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Котельная п. Уемский, ул. Большесельская, д. № 85а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Располагаемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Фактические собственные нужды водоподготовительной установки | м3/ч | 0,16 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | м3/ч | 0,16 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| - нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 0,15 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| - сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Котельная д. Рикасиха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Располагаемая производительность водоподготовительной установки | м3/ч | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Фактические собственные нужды водоподготовительной установки | м3/ч | 0,07 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Количество баков-аккумуляторов теплоносителя | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Емкость баков аккумуляторов | тыс. м3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т.ч.: | м3/ч | 0,07 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| - нормативные утечки теплоносителя | м3/ч | 0,07 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| - сверхнормативные утечки теплоносителя | м3/ч | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Максимальная подпитка тепловой сети в период повреждения участка | м3/ч | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

ГЛАВА 7 "ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ"

а) описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

Определение условий организации централизованного теплоснабжения

Согласно статье 14 ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года, подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей тепловой энергии, в том числе застройщиков, к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ №190 «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным, для теплоснабжающей организации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам, и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключении соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику, в заключении договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключении договора на его подключение не допускается. Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к системе теплоснабжения, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае, если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.

Вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе.

С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.

Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:

- значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;

- малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч);

- отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе;

- использования тепловой энергии в технологических целях.

Потребители, отопление которых осуществляется от индивидуальных источников, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению на условиях организации централизованного теплоснабжения. В соответствии с требованиями п. 15 статьи 14 ФЗ №190 «О теплоснабжении» «Запрещается переход на отопление жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии при наличии осуществлённого в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения многоквартирных домов».

Следовательно, использование индивидуальных поквартирных источников тепловой энергии не ожидается в ближайшей перспективе.

Планируемые к строительству жилые дома, могут проектироваться с использованием поквартирного индивидуального отопления, при условии получения технических условий от газоснабжающей организации.

б) описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

На территории муниципального округа отсутствуют источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

в) анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирующего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощности на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий период), в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения

На территории муниципального округа отсутствуют источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

г) обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

Предложения по строительству источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок отсутствуют.

д) обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

Предложения по реконструкции действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок отсутствуют.

е) обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Предложения по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок, не предусматриваются.

ж) обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

Предложения для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии не предусматриваются.

з) обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Предложения для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не предусматриваются.

и) обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Предложения по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не предусматриваются.

к) обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Вывод в резерв и (или) вывод из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии не предусматривается.

л) обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями

Существующие и планируемые к застройке потребители, вправе использовать для отопления индивидуальные источники теплоснабжения. Использование автономных источников теплоснабжения целесообразно в случаях:

- значительной удаленности от существующих и перспективных тепловых сетей;

- малой подключаемой нагрузки (менее 0,01 Гкал/ч);

- отсутствия резервов тепловой мощности в границах застройки на данный момент и в рассматриваемой перспективе;

- использования тепловой энергии в технологических целях.

Индивидуальное теплоснабжение предусматривается для индивидуальной и малоэтажной застройки. Основанием для принятия такого решения является низкая плотность тепловой нагрузки в этих зонах, что приводит к существенному увеличению затрат и снижению эффективности централизованного теплоснабжения.

м) обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения

Согласно расчету балансов тепловой мощности существующих источников теплоснабжения с учетом перспективного развития, источники теплоснабжения не будут иметь дефицит тепловой мощности.

н) анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Мероприятия по вводу новых и реконструкции и (или) модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива на расчетный срок не предусматриваются.

о) обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения

Теплоснабжение производственных зон осуществляется как от централизованных источников теплоснабжения, так и от собственных котельных и утилизаторов промышленных предприятий. В перспективе эта схема теплоснабжения в производственных зонах сохраняется.

п) результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

Подключение дополнительной тепловой нагрузки с увеличением радиуса действия источника тепловой энергии приводит к возрастанию затрат на производство и транспорт тепловой энергии и одновременно к увеличению доходов от дополнительного объема ее реализации. Радиус эффективного теплоснабжения представляет собой то расстояние, при котором увеличение доходов равно по величине возрастанию затрат. Для действующих источников тепловой энергии это означает, что удельные затраты (на единицу отпущенной потребителям тепловой энергии) являются минимальными.

На основании расчета эффективного радиуса теплоснабжения проводится анализ разработанных мероприятий по подключению перспективных потребителей и микрорайонов по условиям предельного радиуса теплоснабжения. Предельный радиус эффективного теплоснабжения определяется из следующего условия: если дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов (ОК 013-94), то подключение объекта является нецелесообразным и объект заявителя находятся за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.

Для тепловой нагрузки заявителя <0,1 Гкал/ч, дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям исполнителя определяется в соответствии с формулой

где

|  | - | дисконтированный срок окупаемости инвестиций в строительство тепловой сети, лет; |
| --- | --- | --- |
| n | - | число периодов окупаемости, лет; |
|  | - | приток денежных средств от операционной деятельности исполнителя по теплоснабжению объекта заявителя, подключенного к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя (без НДС), тыс. руб.; |
|  | - | норма доходности инвестированного капитала; |
|  | - | величина капитальных затрат в строительство тепловой сети от точки подключения к тепловым сетям системы теплоснабжения (без НДС); |

ГЛАВА 8 "ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ"

а) предложения по реконструкции и (или) модернизации, строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, отсутствуют.

б) предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения

Мероприятия по данному пункту на территории Приморского муниципального округа не предусматриваются.

Зоны перспективной застройки Приморского муниципального округа, согласно данных, предоставленных администрацией Приморского муниципального округа, не утверждены.

в) предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия поставки тепловой энергии потребителям от разных источников тепловой энергии, не предполагается.

г) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Новое строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в «пиковый» режим работы не планируется.

д) предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

В СП 124.13330.2012 надежность теплоснабжения определяется как: способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде).

В таблице 8.1 сформулированы мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности системы теплоснабжения.

Таблица 8.1

Мероприятия по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Характеристика | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лайский Док. Реконструкция ТС от МКД № 13 до МКД №4 по ул. Центральная | 290 м. | - |
| 2 | Лайский Док. Реконструкция ТС трассы от МКД № 12 до здания №19а по ул. Центральная | 290 м. | - |
| 3 | Реконструкция тепловых сетей в дер. Большое Анисимово от т. А в районе здания детского сада по ул. 60 лет Октября, д.8 до т. Б в районе подключения здания ВПК "Ратник" | - реконструкция участка тепловой сети протяженностью 380 метров с увеличением диаметра трубопроводов со 100 мм до 125 мм с применением предизолированных (пенополиуретановая оболочка) труб с современной запорной и регулирующей арматурой; - реконструкция участка тепловой сети протяженностью 90 метров с увеличением диаметра трубопроводов с 80 мм до 100 мм с применением предизолированных (пенополиуретановая оболочка) труб с современной запорной и регулирующей арматурой. Производитель основного и вспомогательного оборудования – Россия. | 2025 |
| 4 | Реконструкция котельной д. Большое Анисимово, ул. 60 лет Октября, 15 в целях обеспечения резервным видом топлива (природный газ) | установка модуля газового котла с необходимым вспомогательным оборудованием тепловой мощностью 0,43 Гкал/час на основе водогрейного жаротрубного котла «NOBEL Econ 500Н» в помещении из легковозводимых конструкций в непосредственной близости от существующего источника тепловой энергии | 2025 |
| 5 | Капитальный ремонт разводящих сетей горячего водоснабжения в пос. Луговой Приморского района Архангельской области" | н/д | 2024 |
| 6 | Реконструкция трассы пересечение главной магистрали через Лахтинское шоссе с плановым объемом инвестиций | н/д | 2024 |
| 7 | Реконструкция трассы пересечение главной магистрали через ул. Катунина в районе МКД №13 | н/д | 2025 |
| 8 | Реконструкция теплотрассы по ул. Геологов, д. 21 пос. Катунино | н/д | - |
| 9 | Реконструкция теплотрассы по ул. Матросская, д. 9 пос. Катунино | н/д | - |
| 10 | Реконструкция теплотрассы по ул. Советская, д. 24 пос. Катунино | н/д | - |
| 11 | Реконструкция теплотрассы от ТК-52 до ТК-69 пос. Катунино | н/д | - |
| 12 | Реконструкция теплотрассы по 3-му кварталу пос. Катунино | н/д | - |
| 13 | Реконструкция теплотрассы от ТК К-26/4 рядом с МКД ул. Маркина, д. 3) до МКД ул. Стрельцова, д. 1 | н/д | - |
| 14 | Реконструкция теплотрассы от МКД ул. Стрельцова, д. 1 до ТК 26/18 (напротив МКД ул. Советская, д. 36) | н/д | - |
| 15 | Реконструкция теплотрассы от МКД ул. Стрельцова, д. 1 к МКД №39, 41 и 30, по ул. Советская | н/д | - |
| 16 | Реконструкция участка развязочного узла по адресу ул. Авиаторов, д. 1 и переходом под дорогой Лахтинское шоссе с рекострукцией тепловой камеры К-29 у МКД ул. Катунина, д. 8 | н/д | - |
| 17 | Реконструкция трассы пересечение главной магистрали через Лахтинское шоссе | н/д | 2024 |
| 18 | Реконструкция трассы пересечение главной магистрали через ул. Катунина в районе МКД №13 | н/д | 2025 |
| 19 | Строительство модульной котельной, работающей на дровах, в дер. Чёрный Яр | Котельная с тремя котлами Квр-1,44 КД, Квр-1,16 КД, КВр-1,5 | 2025 |
| 20 | Техперевооружение БМК(Норд)-7,3 МВт в п. Уемский, ул. Заводская, 11А - замена системы котловой автоматики, замена общекотельной автоматики, замена системы общей диспетчеризации и автоматики управления горелками | н/д | 2025 |
| 21 | Техперевооружение БМК(Норд)-5,6 МВт в п. Уемский, ул. Большесельская, 85А - замена системы котловой автоматики, замена общекотельной автоматики, замена системы общей диспетчеризации и автоматики управления горелками | н/д | 2025 |
| 22 | Техперевооружение БМК(Норд)-7,3 МВт в п. Уемский, ул. Заводская, 11А -замена 2 (двух) теплообменных аппаратов (теплообменники) | н/д | 2025 |
| 23 | Техперевооружение БМК(Норд)-5,6 МВт в п. Уемский, ул. Большесельская, 85А -замена 2 (двух) теплообменных аппаратов (теплообменники) | н/д | 2025 |
| 24 | Установка сетевого насоса БМК 7,5МВт дер. Рикасиха,62а Приморского района Архангельской области | н/д | 2025 |

е) предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не предусматриваются.

ж) предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Предложения по реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса, отсутствуют.

з) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации насосных станций

Строительство и реконструкция насосных станций не предусматривается.

ГЛАВА 9 " ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ "

В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» к 2022 году все потребители в зоне действия открытой системы теплоснабжения должны быть переведены на закрытую схему горячего водоснабжения.

а) технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей (или присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельным участкам такой системы, на закрытую систему горячего водоснабжения

При разработке мероприятий по переводу на закрытую схему горячего водоснабжения рассматриваются две основные схемы подключения подогревателей горячего водоснабжения (ГВС) к тепловым сетям: параллельная одноступенчатая схема ГВС и двухступенчатая смешанная схема ГВС.

Самая простая и самая соответственно недорогая это одноступенчатая параллельная схема. Нагрев воды происходит в одном подогревателе ГВС, который устанавливается параллельно системе отопления с регулирующим устройством.

Регулирование осуществляется одним регулирующим клапаном и заключается в поддержании постоянной температуры нагретой воды в зависимости от величины горячего водоразбора.

Для монтажа оборудования не требуется дополнительных площадей, т.к. проблема размещения оборудования в помещениях ИТП особенно актуальна.

Однако при работе в режиме «излома» температурного графика для ГВС эта схема самая неэкономичная в плане расхода греющего теплоносителя. Т.е. по сравнению с двухступенчатой схемой, одноступенчатая параллельная схема ГВС, будет потреблять больше теплоносителя при тех же самых нагрузках.

Двухступенчатые схемы ГВС имеют ряд преимуществ, т.к. позволяют при одинаковой нагрузке ГВС экономить до 30% расхода теплоносителя за счет использования температуры обратной воды и тем самым повышая КПД источников тепловой энергии.

Однако данные схемы дорогие т.к. требуют для работы более дорогостоящих теплообменников, кроме того, затраты на монтаж двухступенчатой схемы ГВС также выше. Ее стоимость относительно параллельной схемы выше в 1,5-2,0 раза в зависимости от соотношения нагрузок отопления и ГВС. При разработке проектов проектировщикам в ряде случаев приходится сталкиваться с нехваткой площадей для размещения оборудования.

При обоснованном технико-экономическом расчете можно подключать системы ГВС по любой схеме, какая дает максимальный выигрыш в техническом плане и обеспечивает потребность в горячей воде.

Для перехода на закрытую систему теплоснабжения в муниципальном округе планируется:

- установка теплообменников в ИТП зданий;

- строительство пристраиваемого помещения для установки теплообменников, в зданиях, где отсутствует техническая возможность установки теплообменников;

- переход на электрические водонагреватели.

б) обоснование и пересмотр графика температур теплоносителя и его расхода в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)

Схемой теплоснабжения не предусматривается изменение методов регулирования отпуска тепловой энергии от котельных.

в) предложения по реконструкции тепловых сетей в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), на отдельных участках таких систем, обеспечивающих передачу тепловой энергии к потребителям

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения не предусматриваются.

г) расчет потребности инвестиций для перевода открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

На территории Приморского муниципального округа закрытая система теплоснабжения.

д) оценка экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

На территории Приморского муниципального округа закрытая система теплоснабжения.

е) расчет ценовых (тарифных) последствий для потребителей в случае реализации мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Инвестиции не требуются.

ГЛАВА 10 "ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ"

а) расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории муниципального округа

Централизованные источники теплоснабжения муниципального округа в качестве основного вида топлива используют: уголь, дрова, пеллеты, опилки, природный газ, дизельное топливо.

Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) представлены в таблице 10.1.

Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) представлен в таблице 10.2.

Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) представлены в таблице 10.3.

Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными) представлены в таблице 10.4.

Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии представлен в таблице 10.5.

Таблица 10.1

Прогнозные значения выработки тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными), Гкал

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Выработка тепловой энергии, Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |
| 1 | Котельная д. Бабанегово ООО «СРК» | дрова | 261,15 | 266,00 | 261,97 | 261,97 | 261,97 | 261,97 | 261,97 | 261,97 |
| 2 | Котельная д. Новинки ООО «СРК» | дрова | 5 431,83 | 5 230,71 | 5 263,90 | 5 263,90 | 5 263,90 | 5 263,90 | 5 263,90 | 5 263,90 |
| 3 | Котельная в/г д. Черный Яр ООО «СРК» | дрова | 2823,48 | 2823,27 | 2827,48 | 2827,48 | 2827,48 | 2827,48 | 2827,48 | 2827,48 |
| 4 | Котельная д. Кузьмино ООО «СРК» | дрова | 806,76 | 810,99 | 836,36 | 836,36 | 836,36 | 836,36 | 836,36 | 836,36 |
| 5 | Котельная д. Исакогорка ООО «СРК» | дрова | 782,52 | 763,04 | 769,08 | 769,08 | 769,08 | 769,08 | 769,08 | 769,08 |
| 6 | Котельная п. Ширшинский «СРК» | щепа | 8 781,87 | 9 066,27 | 9 005,70 | 9 005,70 | 8 811,62 | 8 811,62 | 8 811,62 | 8 811,62 |
| 7 | Котельная п. Катунино (д. Лахта) | пеллеты | 37004,292 | 37004,292 | 37004,292 | 37004,292 | 37004,292 | 37004,292 | 37004,292 | 37004,292 |
| 8 | Котельная п. Боброво | пеллеты | 8282,541 | 8282,541 | 8282,541 | 8282,541 | 8282,541 | 8282,541 | 8282,541 | 8282,541 |
| 9 | Котельная п. Лайский Док | пеллеты | 5896,307 | 5896,307 | 5896,307 | 5896,307 | 5896,307 | 5896,307 | 5896,307 | 5896,307 |
| 10 | Котельная п. Луговой | пеллеты | 3428,733 | 3428,733 | 3428,733 | 3428,733 | 3428,733 | 3428,733 | 3428,733 | 3428,733 |
| 11 | Котельная ТЭС п. Соловецкий | диз.топливо | 4524,314 | 5324,57 | 5324,57 | 5324,57 | 5324,57 | 5324,57 | 5324,57 | 5324,57 |
| 12 | Котельная д. Емельяновская | дрова | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 13 | Котельная д. Куропти | уголь | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14 | Котельная ООО"ТЭПАК" д. Большое Анисимово | щепа | 9 062,05 | 8 967,87 | 8 967,87 | 8 967,87 | 8 967,87 | 8 967,87 | 8 967,87 | 8 967,87 |
| 15 | Котельная п. Талаги, 21 А | дрова | 4 457,86 | 4 605,22 | 4 605,22 | 4 605,22 | 4 605,22 | 4 605,22 | 4 605,22 | 4 605,22 |
| 16 | Котельная "СЭК-Беломорье" | щепа | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 17 | Котельная "Центральная" п. Васьково | дрова | 8086 | 8086 | 8086 | 8086 | 8086 | 8086 | 8086 | 8086 |
| 18 | Котельная Школа с. Вознесенье | уголь | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 19 | Котельная № 2 с. Вознесенье (ул. Центральная) | уголь | 901,7 | 901,7 | 901,7 | 901,7 | 901,7 | 901,7 | 901,7 | 901,7 |
| 20 | Котельная № 1 с. Вознесенье (ул. Заозёрная) | уголь | 759,1 | 759,1 | 759,1 | 759,1 | 759,1 | 759,1 | 759,1 | 759,1 |
| 21 | Котельная д. Кяростров ООО "Помор" | уголь | 2680,6 | 2680,6 | 2680,6 | 2680,6 | 2680,6 | 2680,6 | 2680,6 | 2680,6 |
| 22 | Котельная д. Ластола ООО "Помор" | уголь | 6058 | 6058 | 6058 | 6058 | 6058 | 6058 | 6058 | 6058 |
| 23 | Муниципальная котельная д. Пустошь | уголь | 2446,1 | 2446,1 | 2446,1 | 2446,1 | 2446,1 | 2446,1 | 2446,1 | 2446,1 |
| 24 | Котельная СПК "РК "Беломор"" д. Летняя Золотица | дрова | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 25 | ДК д. Летняя Золотица | дрова | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 26 | Школа д. Лопшеньга | уголь | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 27 | ДК д. Лопшеньга | уголь | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 28 | ДК д. Яреньга | уголь | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 29 | Котельная администрации п. Пертоминск | уголь | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 30 | Детский сад п. Пертоминск | уголь | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 31 | Школа п. Пертоминск | уголь | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 32 | Детский сад д. Верхняя Золотица | уголь | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 33 | Школа д. Патракеевка | уголь | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 34 | Котельная ООО "РН-Морской терминал Архангельск" п.Талаги, 30 | природный газ | 34953 | 34953 | 34953 | 34953 | 34953 | 34953 | 34953 | 34953 |
| 35 | Газовая п. Уемский, ул. Большесельская, д. № 85а | природный газ | 11965 | 13095 | 13095 | 13095 | 13095 | 13095 | 13095 | 13095 |
| 36 | Газовая п. Уемский, ул. Заводская, д. № 11а | природный газ | 11155 | 12113 | 12113 | 12113 | 12113 | 12113 | 12113 | 12113 |
| 37 | Газовая д. Рикасиха | природный газ | 13886 | 13997 | 13997 | 13997 | 13997 | 13997 | 13997 | 13997 |
| 38 | котельная инв.№2 в/г №65 д. Нижняя Золотица | уголь ДПК | 495,66 | 495,66 | 495,66 | 495,66 | 495,66 | 495,66 | 495,66 | 495,66 |
| 39 | котельная инв.№12 в/г №8 д. Хорьково | уголь ДР | 878,6 | 878,6 | 878,6 | 878,6 | 878,6 | 878,6 | 878,6 | 878,6 |
| 40 | Аэропорт Васьково | уголь | 4568,6 | 4568,6 | 4568,6 | 4568,6 | 4568,6 | 4568,6 | 4568,6 | 4568,6 |
| 41 | Котельная АО «АТГК» (объекты п. Талаги) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 42 | Котельная ООО «Регион-лес» (объекты д. Повракульская) с 01.12.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 43 | Арх. ТЭЦ (в части объектов д. Повракульская)(до 01.12.2024) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ИТОГО |  |  | 171705,51 | 174600 | 179895,5 | 179895,5 | 179895,5 | 179895,5 | 179895,5 | 179895,5 |

Таблица 10.2

Удельный расход условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными), кг условного топлива/Гкал

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Удельный расход условного топлива, кг условного топлива/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |
| 1 | Котельная д. Бабанегово ООО «СРК» | дрова | 0,2429 | 0,2429 | 0,22310 | 0,22310 | 0,22310 | 0,22310 | 0,22310 | 0,22310 |
| 2 | Котельная д. Новинки ООО «СРК» | дрова | 0,2716 | 0,2716 | 0,26197 | 0,26197 | 0,26197 | 0,26197 | 0,26197 | 0,26197 |
| 3 | Котельная в/г д. Черный Яр ООО «СРК» | дрова | 0,2642 | 0,2642 | 0,27206 | 0,27206 | 0,27206 | 0,27206 | 0,27206 | 0,27206 |
| 4 | Котельная д. Кузьмино ООО «СРК» | дрова | 0,2571 | 0,2571 | 0,24450 | 0,24450 | 0,24450 | 0,24450 | 0,24450 | 0,24450 |
| 5 | Котельная д. Исакогорка ООО «СРК» | дрова | 0,20400 | 0,20400 | 0,20400 | 0,20400 | 0,20400 | 0,20400 | 0,20400 | 0,20400 |
| 6 | Котельная п. Ширшинский «СРК» | щепа | 0,20400 | 0,20400 | 0,20400 | 0,20400 | 0,20400 | 0,20400 | 0,20400 | 0,20400 |
| 7 | Котельная п. Катунино (д. Лахта) | пеллеты | 167,89 | 167,89 | 167,89 | 167,89 | 167,89 | 167,89 | 167,89 | 167,89 |
| 8 | Котельная п. Боброво | пеллеты | 163,96 | 163,96 | 163,96 | 163,96 | 163,96 | 163,96 | 163,96 | 163,96 |
| 9 | Котельная п. Лайский Док | пеллеты | 168,14 | 168,14 | 168,14 | 168,14 | 168,14 | 168,14 | 168,14 | 168,14 |
| 10 | Котельная п. Луговой | пеллеты | 181,55 | 181,55 | 181,55 | 181,55 | 181,55 | 181,55 | 181,55 | 181,55 |
| 11 | Котельная ТЭС п. Соловецкий | диз.топливо | 157,65 | 163,75 | 163,75 | 163,75 | 163,75 | 163,75 | 163,75 | 163,75 |
| 12 | Котельная д. Емельяновская | дрова | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Котельная д. Куропти | уголь | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Котельная ООО"ТЭПАК" д. Большое Анисимово | щепа | 0,20996 | 0,20996 | 0,20996 | 0,20996 | 0,20996 | 0,20996 | 0,20996 | 0,20996 |
| 15 | Котельная п. Талаги, 21 А | дрова | 0,2277 | 0,2277 | 0,2277 | 0,2277 | 0,2277 | 0,2277 | 0,2277 | 0,2277 |
| 16 | Котельная "СЭК-Беломорье" | щепа | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Котельная "Центральная" п. Васьково | дрова | 292,1 | 292,1 | 292,1 | 292,1 | 292,1 | 292,1 | 292,1 | 292,1 |
| 18 | Котельная Школа с. Вознесенье | уголь | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Котельная № 2 с. Вознесенье (ул. Центральная) | уголь | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Котельная № 1 с. Вознесенье (ул. Заозёрная) | уголь | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Котельная д. Кяростров ООО "Помор" | уголь | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Котельная д. Ластола ООО "Помор" | уголь | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Муниципальная котельная д. Пустошь | уголь | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Котельная СПК "РК "Беломор"" д. Летняя Золотица | дрова | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | ДК д. Летняя Золотица | дрова | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Школа д. Лопшеньга | уголь | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | ДК д. Лопшеньга | уголь | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | ДК д. Яреньга | уголь | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Котельная администрации п. Пертоминск | уголь | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Детский сад п. Пертоминск | уголь | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Школа п. Пертоминск | уголь | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Детский сад д. Верхняя Золотица | уголь | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Школа д. Патракеевка | уголь | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Котельная ООО "РН-Морской терминал Архангельск" п.Талаги, 30 | природный газ | 130-133 | 130-133 | 130-133 | 130-133 | 130-133 | 130-133 | 130-133 | 130-133 |
| 35 | Газовая п. Уемский, ул. Большесельская, д. № 85а | природный газ | 150,99 | 153,15 | 153,15 | 153,15 | 153,15 | 153,15 | 153,15 | 153,15 |
| 36 | Газовая п. Уемский, ул. Заводская, д. № 11а | природный газ | 152,55 | 152,96 | 152,96 | 152,96 | 152,96 | 152,96 | 152,96 | 152,96 |
| 37 | Газовая д. Рикасиха | природный газ | 150,57 | 152,26 | 152,26 | 152,26 | 152,26 | 152,26 | 152,26 | 152,26 |
| 38 | котельная инв.№2 в/г №65 д. Нижняя Золотица | уголь ДПК | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 |
| 39 | котельная инв.№12 в/г №8 д. Хорьково | уголь ДР | 272,25 | 272,25 | 272,25 | 272,25 | 272,25 | 272,25 | 272,25 | 272,25 |
| 40 | Аэропорт Васьково | уголь | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 41 | Котельная АО «АТГК» (объекты п. Талаги) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Котельная ООО «Регион-лес» (объекты д. Повракульская) с 01.12.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Арх. ТЭЦ (в части объектов д. Повракульская)(до 01.12.2024) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 10.3

Прогнозные значения расходов условного топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными), тонн условного топлива

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Расход условного топлива, тонн условного топлива |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |
| 1 | Котельная д. Бабанегово ООО «СРК» | дрова | 54,66 | 55,89 | 55,57 | 55,57 | 55,57 | 55,57 | 55,57 | 55,57 |
| 2 | Котельная д. Новинки ООО «СРК» | дрова | 1 404,22 | 1 351,53 | 1 311,14 | 1 311,14 | 1 311,14 | 1 311,14 | 1 311,14 | 1 311,14 |
| 3 | Котельная в/г д. Черный Яр ООО «СРК» | дрова | 712,58 | 720,09 | 742,72 | 742,72 | 742,72 | 742,72 | 742,72 | 742,72 |
| 4 | Котельная д. Кузьмино ООО «СРК» | дрова | 193,46 | 194,50 | 194,43 | 194,43 | 194,43 | 194,43 | 194,43 | 194,43 |
| 5 | Котельная д. Исакогорка ООО «СРК» | дрова | 157,95 | 153,98 | 155,21 | 155,21 | 155,21 | 155,21 | 155,21 | 155,21 |
| 6 | Котельная п. Ширшинский «СРК» | щепа | 2 045,71 | 2 103,73 | 2 091,37 | 2 091,37 | 2 091,37 | 2 091,37 | 2 091,37 | 2 091,37 |
| 7 | Котельная п. Катунино (д. Лахта) | пеллеты | 6007,19 | 6007,19 | 6007,19 | 6007,19 | 6007,19 | 6007,19 | 6007,19 | 6007,19 |
| 8 | Котельная п. Боброво | пеллеты | 1394,94 | 1394,94 | 1394,94 | 1394,94 | 1394,94 | 1394,94 | 1394,94 | 1394,94 |
| 9 | Котельная п. Лайский Док | пеллеты | 967,64 | 967,64 | 967,64 | 967,64 | 967,64 | 967,64 | 967,64 | 967,64 |
| 10 | Котельная п. Луговой | пеллеты | 554,43 | 554,43 | 554,43 | 554,43 | 554,43 | 554,43 | 554,43 | 554,43 |
| 11 | Котельная ТЭС п. Соловецкий | диз.топливо | 705,418 | 862,765 | 862,765 | 862,765 | 862,765 | 862,765 | 862,765 | 862,765 |
| 12 | Котельная д. Емельяновская | дрова | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 13 | Котельная д. Куропти | уголь | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14 | Котельная ООО"ТЭПАК" д. Большое Анисимово | щепа | 1 837,80 | 1 727,73 | 1 818,05 | 1 818,05 | 1 818,05 | 1 818,05 | 1 818,05 | 1 818,05 |
| 15 | Котельная п. Талаги, 21 А | дрова | 968,55 | 999,42 | 999,42 | 999,42 | 999,42 | 999,42 | 999,42 | 999,42 |
| 16 | Котельная "СЭК-Беломорье" | щепа | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 17 | Котельная "Центральная" п. Васьково | дрова | 2399,32 | 2399,32 | 2399,32 | 2399,32 | 2399,32 | 2399,32 | 2399,32 | 2399,32 |
| 18 | Котельная Школа с. Вознесенье | уголь | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 19 | Котельная № 2 с. Вознесенье (ул. Центральная) | уголь | 179,5 | 179,5 | 179,5 | 179,5 | 179,5 | 179,5 | 179,5 | 179,5 |
| 20 | Котельная № 1 с. Вознесенье (ул. Заозёрная) | уголь | 137,4 | 137,4 | 137,4 | 137,4 | 137,4 | 137,4 | 137,4 | 137,4 |
| 21 | Котельная д. Кяростров ООО "Помор" | уголь | 431,7 | 431,7 | 431,7 | 431,7 | 431,7 | 431,7 | 431,7 | 431,7 |
| 22 | Котельная д. Ластола ООО "Помор" | уголь | 1216,8 | 1216,8 | 1216,8 | 1216,8 | 1216,8 | 1216,8 | 1216,8 | 1216,8 |
| 23 | Муниципальная котельная д. Пустошь | уголь | 496,5 | 496,5 | 496,5 | 496,5 | 496,5 | 496,5 | 496,5 | 496,5 |
| 24 | Котельная СПК "РК "Беломор"" д. Летняя Золотица | дрова | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 25 | ДК д. Летняя Золотица | дрова | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 26 | Школа д. Лопшеньга | уголь | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 27 | ДК д. Лопшеньга | уголь | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 28 | ДК д. Яреньга | уголь | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 29 | Котельная администрации п. Пертоминск | уголь | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 30 | Детский сад п. Пертоминск | уголь | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 31 | Школа п. Пертоминск | уголь | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 32 | Детский сад д. Верхняя Золотица | уголь | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 33 | Школа д. Патракеевка | уголь | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 34 | Котельная ООО "РН-Морской терминал Архангельск" п.Талаги, 30 | природный газ | 4992 | 4992 | 4992 | 4992 | 4992 | 4992 | 4992 | 4992 |
| 35 | Газовая п. Уемский, ул. Большесельская, д. № 85а | природный газ | 1806,608 | 2 005,445 | 2 005,445 | 2 005,445 | 2 005,445 | 2 005,445 | 2 005,445 | 2 005,445 |
| 36 | Газовая п. Уемский, ул. Заводская, д. № 11а | природный газ | 1701,716 | 1 852,735 | 1 852,735 | 1 852,735 | 1 852,735 | 1 852,735 | 1 852,735 | 1 852,735 |
| 37 | Газовая д. Рикасиха | природный газ | 2090,804 | 2 131,276 | 2 131,276 | 2 131,276 | 2 131,276 | 2 131,276 | 2 131,276 | 2 131,276 |
| 38 | котельная инв.№2 в/г №65 д. Нижняя Золотица | уголь ДПК | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 |
| 39 | котельная инв.№12 в/г №8 д. Хорьково | уголь ДР | 172,25 | 172,25 | 172,25 | 172,25 | 172,25 | 172,25 | 172,25 | 172,25 |
| 40 | Аэропорт Васьково | уголь | 1352,6 | 1352,6 | 1352,6 | 1352,6 | 1352,6 | 1352,6 | 1352,6 | 1352,6 |
| 41 | Котельная АО «АТГК» (объекты п. Талаги) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 42 | Котельная ООО «Регион-лес» (объекты д. Повракульская) с 01.12.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 43 | Арх. ТЭЦ (в части объектов д. Повракульская)(до 01.12.2024) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ИТОГО |  |  | 30777,816 | 30875,9 | 31365,89 | 31365,89 | 31365,89 | 31365,89 | 31365,89 | 31365,89 |

Таблица 10.4

Прогнозные значения расходов натурального топлива на выработку тепловой энергии источниками тепловой энергии (котельными), тыс. м3, т

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Ед. изм. | Расход натурального топлива, тыс. м3, м3, т |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |
| 1 | Котельная д. Бабанегово ООО «СРК» | дрова | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 2 | Котельная д. Новинки ООО «СРК» | дрова | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 3 | Котельная в/г д. Черный Яр ООО «СРК» | дрова | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4 | Котельная д. Кузьмино ООО «СРК» | дрова | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 5 | Котельная д. Исакогорка ООО «СРК» | дрова | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 6 | Котельная п. Ширшинский «СРК» | щепа | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 7 | Котельная п. Катунино (д. Лахта) | пеллеты | кг | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 8 | Котельная п. Боброво | пеллеты | кг | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 9 | Котельная п. Лайский Док | пеллеты | кг | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 10 | Котельная п. Луговой | пеллеты | кг | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11 | Котельная ТЭС п. Соловецкий | диз.топливо | кг | 486495,00 | 595010,2 | 595010,2 | 595010,2 | 595010,2 | 595010,2 | 595010,2 | 595010,2 |
| 12 | Котельная д. Емельяновская | дрова | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 13 | Котельная д. Куропти | уголь | кг | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 14 | Котельная ООО"ТЭПАК" д. Большое Анисимово | щепа | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 15 | Котельная п. Талаги, 21 А | дрова | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 16 | Котельная "СЭК-Беломорье" | щепа | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 17 | Котельная "Центральная" п. Васьково | дрова | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 18 | Котельная Школа с. Вознесенье | уголь | кг | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 19 | Котельная № 2 с. Вознесенье (ул. Центральная) | уголь | кг | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 20 | Котельная № 1 с. Вознесенье (ул. Заозёрная) | уголь | кг | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 21 | Котельная д. Кяростров ООО "Помор" | уголь | кг | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 22 | Котельная д. Ластола ООО "Помор" | уголь | кг | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 23 | Муниципальная котельная д. Пустошь | уголь | кг | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 24 | Котельная СПК "РК "Беломор"" д. Летняя Золотица | дрова | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 25 | ДК д. Летняя Золотица | дрова | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 26 | Школа д. Лопшеньга | уголь | кг | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 27 | ДК д. Лопшеньга | уголь | кг | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 28 | ДК д. Яреньга | уголь | кг | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 29 | Котельная администрации п. Пертоминск | уголь | кг | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 30 | Детский сад п. Пертоминск | уголь | кг | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 31 | Школа п. Пертоминск | уголь | кг | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 32 | Детский сад д. Верхняя Золотица | уголь | кг | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 33 | Школа д. Патракеевка | уголь | кг | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 34 | Котельная ООО "РН-Морской терминал Архангельск", п.Талаги, 30 | природный газ | м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 35 | Газовая п. Уемский, ул. Большесельская, д. № 85а | природный газ | м3 | 1 544,854 | 1 732,339 | 1 732,339 | 1 732,339 | 1 732,339 | 1 732,339 | 1 732,339 | 1 732,339 |
| 36 | Газовая п. Уемский, ул. Заводская, д. № 11а | природный газ | м3 | 1 455,130 | 1 600,425 | 1 600,425 | 1 600,425 | 1 600,425 | 1 600,425 | 1 600,425 | 1 600,425 |
| 37 | Газовая д. Рикасиха | природный газ | м3 | 1 787,875 | 1 841,090 | 1 841,090 | 1 841,090 | 1 841,090 | 1 841,090 | 1 841,090 | 1 841,090 |
| 38 | котельная инв.№2 в/г №65 д. Нижняя Золотица | уголь ДПК | кг | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 39 | котельная инв.№12 в/г №8 д. Хорьково | уголь ДР | кг | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 40 | Аэропорт Васьково | уголь | кг | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 41 | Котельная АО «АТГК» (объекты п. Талаги) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 42 | Котельная ООО «Регион-лес» (объекты д. Повракульская) с 01.12.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 43 | Арх. ТЭЦ (в части объектов д. Повракульская)(до 01.12.2024) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

Таблица 10.5

Максимальный часовой расход натурального топлива на выработку тепловой энергии на источниках тепловой энергии, м3, кг

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Ед. изм. | Максимальный часовой расход натурального топлива, м3, кг |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |
| 1 | Котельная д. Бабанегово ООО «СРК» | дрова | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Котельная д. Новинки ООО «СРК» | дрова | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Котельная в/г д. Черный Яр ООО «СРК» | дрова | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Котельная д. Кузьмино ООО «СРК» | дрова | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Котельная д. Исакогорка ООО «СРК» | дрова | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Котельная п. Ширшинский «СРК» | щепа | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Котельная п. Катунино (д. Лахта) | пеллеты | кг | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Котельная п. Боброво | пеллеты | кг | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Котельная п. Лайский Док | пеллеты | кг | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Котельная п. Луговой | пеллеты | кг | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Котельная ТЭС п. Соловецкий | диз.топливо | кг | 185,77 | 185,77 | 185,77 | 185,77 | 185,77 | 185,77 | 185,77 | 185,77 |
| 12 | Котельная д. Емельяновская | дрова | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Котельная д. Куропти | уголь | кг | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Котельная ООО"ТЭПАК" д. Большое Анисимово | щепа | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Котельная п. Талаги, 21 А | дрова | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Котельная "СЭК-Беломорье" | щепа | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Котельная "Центральная" п. Васьково | дрова | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Котельная Школа с. Вознесенье | уголь | кг | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Котельная № 2 с. Вознесенье (ул. Центральная) | уголь | кг | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Котельная № 1 с. Вознесенье (ул. Заозёрная) | уголь | кг | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Котельная д. Кяростров ООО "Помор" | уголь | кг | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Котельная д. Ластола ООО "Помор" | уголь | кг | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Муниципальная котельная д. Пустошь | уголь | кг | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Котельная СПК "РК "Беломор"" д. Летняя Золотица | дрова | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | ДК д. Летняя Золотица | дрова | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Школа д. Лопшеньга | уголь | кг | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | ДК д. Лопшеньга | уголь | кг | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | ДК д. Яреньга | уголь | кг | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Котельная администрации п. Пертоминск | уголь | кг | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Детский сад п. Пертоминск | уголь | кг | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Школа п. Пертоминск | уголь | кг | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Детский сад д. Верхняя Золотица | уголь | кг | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Школа д. Патракеевка | уголь | кг | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Котельная ООО "РН-Морской терминал Архангельск", п.Талаги, 30 | природный газ | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Газовая п. Уемский, ул. Большесельская, д. № 85а | природный газ | м3 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 | 638 |
| 36 | Газовая п. Уемский, ул. Заводская, д. № 11а | природный газ | м3 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 |
| 37 | Газовая д. Рикасиха | природный газ | м3 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 |
| 38 | котельная инв.№2 в/г №65 д. Нижняя Золотица | уголь ДПК | кг | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | котельная инв.№12 в/г №8 д. Хорьково | уголь ДР | кг | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Аэропорт Васьково | уголь | кг | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Котельная АО «АТГК» (объекты п. Талаги) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 42 | Котельная ООО «Регион-лес» (объекты д. Повракульская) с 01.12.2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Арх. ТЭЦ (в части объектов д. Повракульская)(до 01.12.2024) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

«Проектирование котельных, для которых не определён в установленном порядке вид топлива, не допускается. Вид топлива и его классификация (основное, при необходимости аварийное) определяется по согласованию с региональными уполномоченными органами власти. Количество и способ доставки необходимо согласовать с топливоснабжающими организациями».

Суточный расход топлива определяется в соответствии с п. 13.4 [11], для водогрейных котлов – исходя из 24 часов их работы при покрытии тепловых нагрузок, рассчитанных по средней температуре самого холодного месяца.

б) результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Расчет нормативов запаса топлива (НЗТ) на перспективу осуществлялся в соответствии с приказом Министерства энергетики РФ от 10 августа 2012 г. № 377 «О порядке определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя, нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии, нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в том числе в целях государственного регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения».

Аварийный вид топлива на котельных отсутствует.

в) вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

На территории Приморского муниципального округа преобладающим видом топлива является уголь. Доля использования угля составляет 45,0 %, дров – 25,0 %, пеллет – 10,0 %, природного газа -10,0 %, щепы – 7,5  %, дизельного топлива – 2,5 %.

г) виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

На территории Приморского муниципального округа преобладающим видом топлива является уголь. Доля использования угля составляет 45,0 %, дров – 25,0 %, пеллет – 10,0 %, природного газа -10,0 %, щепы – 7,5  %, дизельного топлива – 2,5 %.

д) преобладающий в муниципальном округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем муниципальном округе

На территории муниципального округа преобладающим видом топлива на перспективу будет являться уголь.

е) приоритетное направление развития топливного баланса муниципального округа

Предусматривается строительство котельной на древесных гранулах в дер. Большая Корзиха мощностью 0,4 МВт (0,344 Гкал/час); в дер. Чёрный Яр,

в 2025 году планируется строительство модульной котельной, сжигающей дрова с тремя котлами Квр-1,44 КД,  Квр-1,16 КД, КВр-1,5.

В 2024-2026 годы предусматривается  строительство в дер. Емельяновская котельной на древесных гранулах, мощностью 0,52 Гкал/час.

В конце 2024 года предусматривается строительство новой котельной на древесных гранулах или природном газе в дер. Повракульская мощностью 3 Гкал/ч.

ГЛАВА 11 «ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»

а) обоснование метода и результатов обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

Оценка надежности теплоснабжения разрабатываются в соответствии с подпунктом «и» пункта 19 и пункта 46 «Требований к схемам теплоснабжения». Нормативные требования к надёжности теплоснабжения установлены в СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» в части пунктов 6.25-6.30 раздела «Надежность». В СП 124.13330.2012 надежность теплоснабжения определяется по способности проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) обеспечивать нормативные показатели вероятности безотказной работы [Р], коэффициент готовности [Кг], живучести [Ж].

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя. При этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

- источника теплоты РИТ = 0,97;

- тепловых сетей РТС = 0,9;

- потребителя теплоты РПТ = 0,99;

- СЦТ в целом РСЦТ = 0,97×0,9×0,99 = 0,86.

Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:

- установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

- местом размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

- достаточностью диаметров выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

- необходимость замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей теплопроводов на более надежные, а также обоснованность перехода на надземную или тоннельную прокладку;

- очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс.

Готовность системы теплоснабжения к исправной работе в течении отопительного периода определяется по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также – числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности. Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 0,97.

Нормативные показатели готовности систем теплоснабжения обеспечиваются следующими мероприятиями:

- готовностью СЦТ к отопительному сезону;

- достаточностью установленной (располагаемой) тепловой мощности источника тепловой энергии для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- способностью тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- организационными и техническими мерами, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

- максимально допустимым числом часов готовности для источника теплоты.

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

Первая категория – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494. Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

Вторая категория – потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

- жилых и общественных зданий до 12 °С;

- промышленных зданий до 8 °С.

Третья категория – остальные потребители. Например, временные здания и сооружения, вспомогательные здания промышленных предприятий, бытовые помещения и т.п.

Отказов на тепловых сетях за 2023 год, приведших к нарушению теплоснабжения, не зарегистрировано.

б) обоснование метода и результатов обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

При подземной прокладке тепловых сетей в непроходных каналах и бесканальной прокладке величина подачи теплоты (%) для обеспечения внутренней температуры воздуха в отапливаемых помещениях не ниже +12°С в течение ремонтно-восстановительного периода после отказов принимается в соответствии с таблицей 11.2.

Таблица 11.2

Допускаемое снижение подачи теплоты в зависимости от диаметра теплопроводов и расчетной температуры наружного воздуха

| Диаметр труб тепловых сетей, мм | Время восстановления теплоснабжения, ч | Расчетная температура наружного воздуха t0, °C |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | -10 | -20 | -30 | -40 | -50 |
|  |  | Допускаемое снижение подачи теплоты, % |  |  |  |  |
| 300 | 15 | 32 | 50 | 60 | 59 | 64 |
| 400 | 18 | 41 | 56 | 65 | 63 | 68 |
| 500 | 22 | 49 | 63 | 70 | 69 | 73 |
| 600 | 26 | 52 | 68 | 75 | 73 | 77 |
| 700 | 29 | 59 | 70 | 76 | 75 | 78 |
| 800 – 1000 | 40 | 66 | 75 | 80 | 79 | 82 |
| 1200 – 1400 | До 54 | 71 | 79 | 83 | 82 | 85 |

Время ликвидации аварий в значительной мере зависит от наличия запасных частей и материалов, необходимых для этого. Поэтому особое внимание уделяется поддержанию необходимого запаса материалов, деталей, узлов и оборудования.

Основой надежной, бесперебойной и экономичной работы систем теплоснабжения является выполнение правил эксплуатации, а также своевременное и качественное проведение профилактических ремонтов.

Выполнение в полном объеме перечня работ по подготовке источников, тепловых сетей и потребителей к отопительному сезону в значительной степени обеспечит надежное и качественное теплоснабжение потребителей.

С целью определения состояния строительно-изоляционных конструкций, тепловой изоляции и трубопроводов производятся шурфовки, которые в настоящее время являются наиболее достоверным способом оценки состояния элементов подземных прокладок тепловых сетей. Для проведения шурфовок ежегодно составляются планы. Количество проводимых шурфовок устанавливается предприятием тепловых сетей и зависит от протяженности тепловой сети, ее состояния, вида изоляционных конструкций. Результаты шурфовок учитываются при составлении плана ремонтов тепловых сетей.

Тепловые сети от источника теплоснабжения до тепловых пунктов, включая магистральные, разводящие трубопроводы и абонентские ответвления, подвергаются испытаниям на максимальную температуру теплоносителя 1 раз в 5 лет. Целью испытаний водяных тепловых сетей на расчетную температуру теплоносителя является проверка тепловой сети на прочность в условиях температурных деформаций, вызванных повышением температуры до расчетных значений, а также проверка в этих условиях компенсирующей способности элементов тепловой сети.

Тепловые сети, находящиеся в эксплуатации, подвергаются испытаниям на гидравлическую плотность ежегодно после окончания отопительного периода для выявления дефектов, подлежащих устранению при капитальном ремонте и после окончания ремонта перед включением сетей в эксплуатацию. Испытания проводятся по отдельным, отходящим от источника тепла магистралям при отключенных водоподогревательных установках, системах теплопотребления и открытых воздушниках у потребителей. При испытании на гидравлическую плотность давление в сети доводится до пробного (1,25 рабочего). Температура воды в трубопроводах при испытаниях не превышает 45°C.

Для дистанционного обнаружения мест повреждения трубопроводов тепловых сетей канальной и бесканальной прокладки под слоем грунта на глубине до 3-4 м в зависимости от типа грунта и вида дефекта используются течеискатели.

В процессе эксплуатации особое внимание уделяется выполнению всех требований нормативных документов, что существенно уменьшает число отказов в период отопительного сезона.

Время восстановления повреждений на тепловых сетях не превышает нормы восстановления теплоснабжения, определенные в СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» и в «Правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденных Постановлением от 06.05.2011 г. № 354.

в) обоснование результатов оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединенным к магистральным и распределительным теплопроводам

В связи с тем, что нарушения подачи теплоты на отопление и вентиляцию могут привести к катастрофическим последствиям, а ограничения нагрузки горячего водоснабжения лишь к временному снижению комфорта, показатели рассчитываются для отопительно-вентиляционной нагрузки.

Потребители с малой нагрузкой, либо значительно удаленные от источника и не имеющие резервных веток теплоснабжения исключаются из расчета, т.к. в аварийном режиме нет возможности обеспечить их достаточным количеством тепла. Предлагается установить у данных потребителей индивидуальные резервные источники тепла, обеспечивающие температуру внутреннего воздуха не ниже допустимой.

При расчетном режиме данные потребители могут быть обеспечены расчетными расходом и температурой теплоносителя, а при сниженных параметрах в аварийном режиме существенно снижаются параметры теплоносителя на вводе, следовательно, и температура внутреннего воздуха.

Участки с значительным превышением расчетного потока отказа над потоком отказа при начальной интенсивности рекомендуются к перекладке. Наибольшее значение потока отказов имеют участки с большой его протяженностью. При наличии на участке запорной арматуры участок делится на более мелкие, что приведет к снижению потока отказов и времени восстановления.

Если сеть тупиковая (не имеет кольцевой части), очевидно, что при выходе из строя одного из элементов полностью прекращается теплоснабжение потребителей, расположенных за этим элементом. Теплоснабжение остальных потребителей не нарушается. Наибольшие значения относительного количества отключенной нагрузки имеют головные участки теплосети. Чем выше данные значения, тем большее влияние имеет данных участков на надежность системы в целом. Нулевые значения имеют участки закольцованных сетей, т.к. отключение данных участков не приводит к полному отключению потребителей, и участки, подключенная нагрузка которых относительно суммарной по сети незначительна.

В тепловых сетях, имеющих кольцевую часть, каждому состоянию сети с выходом из строя элемента кольцевой части соответствует свой уровень подачи тепла потребителям.

При отказах любого элемента, связанного с потребителем, во время проведения аварийно-восстановительных работ температура внутри зданий снижается. Снижение температуры внутреннего воздуха в аварийных ситуациях регламентировано СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СниП 41-02-2003» и ограничено минимально-допустимым значением 12 °С для жилых зданий. Следовательно, в зависимости от температур наружного воздуха, ограничен период восстановления системы теплоснабжения. При превышении расчетного времени восстановления над нормативное необходимо дополнительное секционирование тепловой сети.

Результат расчета средней вероятности безотказной работы теплопровода, состоящего из последовательно соединенных отдельных секционированных участков теплопровода, входящих в состав магистрального теплопровода, относительно конечного потребителя составляет 0,988. Расчеты показывают, что вероятность безотказной работы магистрального теплопроводов выше нормативной величины, требуемой в СП 124.13330.2012.

г) обоснование результатов оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Пропускная способность трубопроводов достаточна для пропуска расчетного расхода теплоносителя.

д) обоснование результатов оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» при авариях (отказах) на источнике теплоты на его выходных коллекторах в течение всего ремонтно-восстановительного процесса допустимое снижение теплоты при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления определяется по таблице 11.2. При средневзвешенном допустимом времени восстановления тепловой сети (как самого слабого элемента системы теплоснабжения), можно рассчитать допустимый недоотпуск тепловой энергии.

Таблица 11.2

Допустимое снижение теплоты при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления tо, °С |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
| Допустимое снижение подачи теплоты, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |
| Примечание - Таблица соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 |  |  |  |  |  |

Недоотпуск тепловой энергии отсутствует.

11.1. «Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения»

В связи с изменениями в Правилах оценки готовности к отопительному периоду, утверждёнными приказом министерства энергетики Российской Федерации № 103 от 12 марта 2013 г., оценка готовности муниципального образования к осенне-зимнему периоду производится с учётом оценки надёжности систем теплоснабжения.

а) применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования

В процессе эксплуатации источников теплоснабжения и при осуществлении плановых ремонтных работ проводится внедрение новых технологий и усовершенствование тепловых схем на котельных.

б) установка резервного оборудования

Расчеты по оценке надёжности систем теплоснабжения и анализ имеющегося оборудования в котельных показывают, что в устройстве дополнительного резервного оборудования необходимость отсутствует. Мероприятий по их установке схемой теплоснабжения не предусмотрено.

в) организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Источники теплоснабжения в Приморском муниципальном округе Архангельской области не объединены в единую тепловую сеть. По этой причине они осуществляют работу независимо друг от друга. Организация их совместной работы на единую тепловую сеть не предусмотрена, необходимость в данном мероприятии отсутствует.

г) резервирование тепловых сетей смежных территорий поселения

Системы теплоснабжения в Приморском муниципальном округе Архангельской области локализованы в расположенных на удалении друг от друга зонах потребления тепловой энергии. По этой причине в их резервировании необходимость отсутствует.

д) устройство резервных насосных станций

В устройстве резервных насосных станций на территории Приморского муниципального округа Архангельской области необходимость отсутствует.

е) установка баков-аккумуляторов

В установке дополнительных баков-аккумуляторов на источниках теплоснабжения Приморского муниципального округа Архангельской области необходимость отсутствует.

ГЛАВА 12 «ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ»

а) оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Оценка величины необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей представлена в таблице 12.1.

Таблица 12.1

Предложения по величине необходимых инвестиций на строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии и тепловых сетей

| № п/п | Мероприятие | Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб. | Начало работ | Окончание работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии |  |  |  |
| 1.1 | Строительство котельной по адресу: Приморский район, дер. Большая Корзиха | - | 2024 | 2024 |
| 1.2 | Строительство котельной по адресу: Приморский район, д. Емельяновская | - | 2024 | 2024 |
| 1.3 | Строительство котельной на древесных гранулах в дер. Большая Корзиха мощностью 0,4 МВт. (0,344 Гкал/час), тыс./руб. | 23600,0 | - | - |
| 1.4 | Строительство в дер. Емельяновская котельной на древесных гранулах, мощностью 0,52 Гкал/час | 35400,0 | 2024 | 2026 |
| 1.5 | Строительство новой котельной на древесных гранулах или природном газе в дер. Повракульская мощностью 3 Гкал/ч | 147000,0 | 2024 | 2024 |
| 1.6 | Техперевооружение БМК(Норд)-7,3 МВт в п. Уемский, ул. Заводская, 11А - замена системы котловой автоматики, замена общекотельной автоматики, замена системы общей диспетчеризации и автоматики управления горелками | 11431,830 | 2025 | 2025 |
| 1.7 | Техперевооружение БМК(Норд)-5,6 МВт в п. Уемский, ул. Большесельская, 85А - замена системы котловой автоматики, замена общекотельной автоматики, замена системы общей диспетчеризации и автоматики управления горелками | 9236,357 | 2025 | 2025 |
| 1.8 | Техперевооружение БМК(Норд)-7,3 МВт в п. Уемский, ул. Заводская, 11А -замена 2 (двух) теплообменных аппаратов (теплообменники) | 4895,3 | 2025 | 2025 |
| 1.9 | Техперевооружение БМК(Норд)-5,6 МВт в п. Уемский, ул. Большесельская, 85А -замена 2 (двух) теплообменных аппаратов (теплообменники) | 3372,2 | 2025 | 2025 |
| 1.10 | Установка сетевого насоса БМК 7,5МВт дер. Рикасиха,62а Приморского района Архангельской области | 1936,0 | 2025 | 2025 |
|  | Всего объем финансовых затрат, в том числе по источникам их финансирования: | 24203,95 | - | - |
|  | - бюджетное финансирование | н/д | - | - |
|  | - собственные средства | н/д | - | - |
|  | - внебюджетные средства | н/д | - | - |
| 2 | Предложения по реконструкции, модернизации, прокладке тепловых сетей: |  |  |  |
| 2.1 | Лайский Док. Реконструкция ТС от МКД № 13 до МКД №4 по ул. Центральная | - | 2024 | 2024 |
| 2.2 | Лайский Док. Реконструкция ТС трассы от МКД № 12 до здания №19а по ул. Центральная | - | - | - |
| 2.3 | Реконструкция тепловых сетей в дер. Большое Анисимово от т. А в районе здания детского сада по ул. 60 лет Октября, д.8 до т. Б в районе подключения здания ВПК "Ратник" | 13 692,55 | 2025 | 2025 |
| 2.4 | Реконструкция котельной д. Большое Анисимово, ул. 60 лет Октября, 15 в целях обеспечения резервным видом топлива (природный газ) | 11 888,68 | 2025 | 2025 |
| 2.5 | Капитальный ремонт разводящих сетей горячего водоснабжения в пос. Луговой Приморского района Архангельской области" | 2054,0 | 2024 | 2024 |
| 2.6 | Реконструкция трассы пересечение главной магистрали через Лахтинское шоссе с плановым объемом инвестиций | 1 983,98 | 2024 | 2024 |
| 2.7 | Реконструкция трассы пересечение главной магистрали через ул. Катунина в районе МКД №13 | 2 458,21 | 2025 | 2025 |
| 2.8 | Реконструкция теплотрассы по ул. Геологов, д. 21 пос. Катунино | 586,25 | - | - |
| 2.9 | Реконструкция теплотрассы по ул. Матросская, д. 9 пос. Катунино | 63,97 | - | - |
| 2.10 | Реконструкция теплотрассы по ул. Советская, д. 24 пос. Катунино | 82,61 | - | - |
| 2.11 | Реконструкция теплотрассы от ТК-52 до ТК-69 пос. Катунино | 1825,11 | - | - |
| 2.12 | Реконструкция теплотрассы по 3-му кварталу пос. Катунино | 1663,8 | - | - |
| 2.13 | Реконструкция теплотрассы от ТК К-26/4 рядом с МКД ул. Маркина, д. 3) до МКД ул. Стрельцова, д. 1 | 4180,52 | - | - |
| 2.14 | Реконструкция теплотрассы от МКД ул. Стрельцова, д. 1 до ТК 26/18 (напротив МКД ул. Советская, д. 36) | 2320 | - | - |
| 2.15 | Реконструкция теплотрассы от МКД ул. Стрельцова, д. 1 к МКД №39, 41 и 30, по ул. Советская | 3080,86 | - | - |
| 2.16 | Реконструкция участка развязочного узла по адресу ул. Авиаторов, д. 1 и переходом под дорогой Лахтинское шоссе с реконструкцией тепловой камеры К-29 у МКД ул. Катунина, д. 8 | 4417,79 | - | - |
| 2.17 | Боброво. Реконструкция ТС от МКД №19б по ул. Дружная до поворота в направлении к водонапорной башне | 1983,27 | 2024 | 2024 |
| 2.18 | Боброво. Реконструкция ТС от поворота до МКД №19а по ул. Дружная поворота в направлении к водонапорной башне | 1945,77 | 2025 | 2025 |
|  | Всего объем финансовых затрат, в том числе по источникам их финансирования: | 24203,95 | - | - |
|  | - бюджетное финансирование | - | - | - |
|  | - собственные средства | - | - | - |
|  | - внебюджетные средства | - | - | - |
| 3 | Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения, и прочие расходы. |  |  |  |
| 1 | - | - | - | - |
|  | Всего объем финансовых затрат, в том числе по источникам их финансирования: | - | - | - |
|  | - бюджетное финансирование | - | - | - |
|  | - собственные средства | - | - | - |
|  | - внебюджетные средства | - | - | - |
|  | ИТОГО: суммарные инвестиционные затраты в том числе по источникам | 261075,637 | - | - |
|  | - бюджетное финансирование | н/д | - | - |
|  | - собственные средства | н/д | - | - |
|  | - внебюджетные средства | н/д | - | - |

Примечание: Объем инвестиций необходимо уточнять по факту принятия решения о строительстве или реконструкции каждого объекта в индивидуальном порядке, кроме того, объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней на очередной финансовый год и плановый период.

б) обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Финансирование мероприятий по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии и тепловых сетей может осуществляться из двух основных групп источников: бюджетных и внебюджетных.

Бюджетное финансирование указанных проектов осуществляется из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и другими нормативно-правовыми актами.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств теплоснабжающих и теплосетевых предприятий, состоящих из прибыли и амортизационных отчислений.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.

К внебюджетному финансированию могут быть отнесены заемные средства.

Собственные средства энергоснабжающих предприятий

Прибыль. Чистая прибыль предприятия – один из основных источников инвестиционных средств на предприятиях любой формы собственности.

Амортизационные фонды. Амортизационный фонд – это денежные средства, накопленные за счет амортизационных отчислений основных средств (основных фондов) и предназначенные для восстановления изношенных основных средств и приобретения новых.

Создание амортизационных фондов и их использование в качестве источников инвестиций связано с рядом сложностей.

Во-первых, денежные средства в виде выручки поступают общей суммой, не выделяя отдельно амортизацию и другие ее составляющие, такие как прибыль или различные элементы затрат. Таким образом, предприятие использует все поступающие средства по собственному усмотрению, без учета целевого назначения. Однако осуществление инвестиций требует значительных единовременных денежных вложений. С другой стороны, создание амортизационного фонда на предприятии может оказаться экономически нецелесообразным, так как это требует отвлечения из оборота денежных средств, которые зачастую являются дефицитным активом.

Инвестиционные составляющие в тарифах на тепловую энергию.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) устанавливают следующие тарифы:

– тарифы на тепловую энергию (мощность), производимую в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более;

– тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, а также тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями другим теплоснабжающим организациям;

– тарифы на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям;

– тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя;

– плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности при отсутствии потребления тепловой энергии;

– плата за подключение к системе теплоснабжения.

В соответствии со ст. 23 закона «Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов», п.2 развитие системы теплоснабжения поселения или муниципального округа осуществляется на основании схемы теплоснабжения, которая должна соответствовать документам территориального планирования поселения или муниципального округа, в том числе схеме планируемого размещения объектов теплоснабжения в границах поселения или муниципального округа.

Согласно п.4 реализация включенных в схему теплоснабжения мероприятий по развитию системы теплоснабжения осуществляется в соответствии с инвестиционными программами теплоснабжающих или теплосетевых организаций и организаций, владеющих источниками тепловой энергии, утвержденными уполномоченными органами в порядке, установленном правилами согласования и утверждения инвестиционных программ в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Важное положение установлено также ст.10 «Сущность и порядок государственного регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию (мощность)», п.8, который регламентирует возможное увеличение тарифов, обусловленное необходимостью возмещения затрат на реализацию инвестиционных программ теплоснабжающих организаций. В этом случае решение об установлении для теплоснабжающих организаций или теплосетевых организаций тарифов на уровне выше установленного предельного максимального уровня может приниматься органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования цен (тарифов).

Необходимым условием принятия такого решения является утверждение инвестиционных программ теплоснабжающих организаций в порядке, установленном Правилами утверждения и согласования инвестиционных программ в сфере теплоснабжения.

Правила утверждения и согласования инвестиционных программ в сфере теплоснабжения должны быть утверждены Правительством Российской Федерации, однако в настоящее время существует только проект постановления Правительства РФ.

Проект Правил содержит следующие важные положения:

1. Под инвестиционной программой понимается программа финансирования мероприятий организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и (или) модернизации источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей в целях развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения, подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения.

2. Утверждение инвестиционных программ осуществляется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с органами местного самоуправления поселений, округов.

3. В инвестиционную программу подлежат включению инвестиционные проекты, целесообразность реализации которых обоснована в схемах теплоснабжения соответствующих поселений, округов.

4. Инвестиционная программа составляется по форме, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации.

Относительно порядка утверждения инвестиционной программы указано, что орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации:

– обязан утвердить инвестиционную программу в случае, если ее реализация не приводит к превышению предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям на территории субъекта РФ;

– обязан утвердить инвестиционную программу в случае, если ее реализация приводит к превышению предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), но при этом сокращение инвестиционной программы приводит к сохранению неудовлетворительного состояния надежности и качества теплоснабжения, или ухудшению данного состояния;

– вправе отказать в согласовании инвестиционной программы в случае, если ее реализация приводит к превышению предельных (минимального и (или) максимального) уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), при этом отсутствуют обстоятельства, указанные в предыдущем пункте.

Заемные средства

Заемные средства могут быть привлечены организацией на срок до 10 лет, при этом стоимость заемных средств составляет 14%. Для получения кредита необходимо предоставления гарантий на всю сумму долга без учета процентов.

Средства материнской компании привлекаются на условиях заемного финансирования, но для их получения не требуется предоставления гарантий.

Бюджетное финансирование

Федеральный бюджет. Возможность финансирования мероприятий Программы из средств федерального бюджета рассматривается в установленном порядке на федеральном уровне при принятии соответствующих федеральных целевых программ.

Согласно опубликованному проекту, целью Программы является повышение уровня надежности поставки коммунальных ресурсов и эффективности деятельности организаций коммунального хозяйства при обеспечении доступности коммунальных услуг для населения.

Планируемые к строительству потребители, могут быть подключены к централизованному теплоснабжению, за счет платы за подключение. Плата за подключение устанавливается для новых потребителей, подключаемых к системе централизованного теплоснабжения. Она рассчитывается на основании Постановления Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения».

Бюджетные средства могут быть использованы для финансирования низкоэффективных проектов и социально-значимых проектов при отсутствии других возможностей по финансированию проектов.

в) расчеты экономической эффективности инвестиций

В настоящий момент не существует законодательно закрепленных правил и методик определения совокупного экономического эффекта от реализации всех мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения и учитывающих различные интересы и возможности всех участников схемы, а на их основе – выбора наиболее оптимального варианта схемы теплоснабжения.

Расчет эффективности инвестиций затрудняется тем, что проекты, предусмотренные схемой теплоснабжения, направлены, в первую очередь не на получение прибыли, а на выполнение мероприятий, обусловленных физической (дефицит тепловых мощностей), технической (критичный износ существующих тепловых мощностей и теплосетей) и качественной (не соответствующие требованиям и нормам параметры теплоносителя) необходимостью, а также на выполнение требований законодательства.

Следует отметить, что реализация мероприятий по реконструкции тепловых сетей, направленных на повышение надежности теплоснабжения имеет целью – поддержание ее в рабочем состоянии. Данная группа проектов имеет низкий экономический эффект (относительно капитальных затрат на ее реализацию) и является социально-значимой. Расчет эффективности инвестиций в данную группу в схеме теплоснабжения не приводится.

г) расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

Рост тарифа на тепловую энергию обусловлен общими сценарными условиями, установленными Минэкономразвития РФ согласно индексам-дефляторам, и не зависит от фактической деятельности организаций.

Индекс роста прогнозной цены на производство и передачу тепловой энергии по методу экономически обоснованных расходов почти не превышает или ниже индекса роста тарифа регулируемый государством.

Все мероприятия направлены на снижение стоимости 1 Гкал тепловой энергии и уменьшению тарифов на тепловую энергию для населения.

Ценовые последствия разрабатываются при формировании инвестиционных программ и утверждении их в Агентстве по тарифам и ценам Архангельской области.

ГЛАВА 13 "ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА"

Индикаторы развития систем теплоснабжения включает следующие показатели:

количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях;

количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии;

удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии;

отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

коэффициент использования установленной тепловой мощности;

удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке;

доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, муниципального округа, города федерального значения);

удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии;

коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии);

доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии;

средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей;

отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей;

отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии;

отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях.

В таблицах 13.1-13.43 приведены значения индикаторов развития систем теплоснабжения муниципального округа.

Таблица 13.1

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной д. Бабанегово

| № п/п | Индикатор | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал* | 0,2429 | 0,2429 | 0,22310 | 0,22310 | 0,22310 | 0,22310 | 0,22310 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах муниципального округа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 13.2

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной д. Новинки "СРК"

| № п/п | Индикатор | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал* | 0,2716 | 0,2716 | 0,26197 | 0,26197 | 0,26197 | 0,26197 | 0,26197 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах муниципального округа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 13.3

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной в/г д. Черный Яр

| № п/п | Индикатор | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал* | 0,2637 | 0,2637 | 0,25410 | 0,25410 | 0,25410 | 0,25410 | 0,25410 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах муниципального округа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 13.4

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной д. Кузьмино

| № п/п | Индикатор | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал* | 0,2571 | 0,2571 | 0,24450 | 0,24450 | 0,24450 | 0,24450 | 0,24450 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах муниципального округа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 13.5

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной д. Исакогорка "СРК

| № п/п | Индикатор | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал* | 0,20400 | 0,20400 | 0,20400 | 0,20400 | 0,20400 | 0,20400 | 0,20400 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах муниципального округа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 13.6

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной п. Ширшинский "СРК

| № п/п | Индикатор | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал* | 0,20400 | 0,20400 | 0,20400 | 0,20400 | 0,20400 | 0,20400 | 0,20400 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах муниципального округа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 13.7

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной п. Катунино (д. Лахта)

| № п/п | Индикатор | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал* | 167,89 | 167,89 | 167,89 | 167,89 | 167,89 | 167,89 | 167,89 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах муниципального округа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 13.8

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной п. Боброво

| № п/п | Индикатор | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал* | 163,96 | 163,96 | 163,96 | 163,96 | 163,96 | 163,96 | 163,96 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах муниципального округа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 13.9

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной п. Лайский Док

| № п/п | Индикатор | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал* | 168,14 | 168,14 | 168,14 | 168,14 | 168,14 | 168,14 | 168,14 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах муниципального округа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 13.20

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной п. Луговой

| № п/п | Индикатор | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал* | 181,55 | 181,55 | 181,55 | 181,55 | 181,55 | 181,55 | 181,55 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах муниципального округа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 13.11

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной ТЭС п. Соловецкий

| № п/п | Индикатор | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал* | 163,75 | 163,75 | 163,75 | 163,75 | 163,75 | 163,75 | 163,75 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 | 2,07 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 39,77 | 39,77 | 39,77 | 39,77 | 39,77 | 39,77 | 39,77 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | 395,87 | 395,87 | 395,87 | 395,87 | 395,87 | 395,87 | 395,87 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах муниципального округа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | 30,02 | 30,02 | 30,02 | 30,02 | 30,02 | 30,02 | 30,02 |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 13.12

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной д. Емельяновская

| № п/п | Индикатор | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал* | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах муниципального округа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 13.13

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной д. Куропти

| № п/п | Индикатор | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал* | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах муниципального округа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 13.14

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной "СРК" д. Большое Анисимово

| № п/п | Индикатор | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал* | 0,2277 | 0,2277 | 0,2277 | 0,2277 | 0,2277 | 0,2277 | 0,2277 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах муниципального округа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 13.15

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной п. Талаги. 21А

| № п/п | Индикатор | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал | 0,2277 | 0,2277 | 0,2277 | 0,2277 | 0,2277 | 0,2277 | 0,2277 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах муниципального округа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 13.16

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной "СЭК-Беломорье"

| № п/п | Индикатор | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал* | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах муниципального округа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 13.17

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной "Центральная" п. Васьково

| № п/п | Индикатор | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал | 292,1 | 292,1 | 292,1 | 292,1 | 292,1 | 292,1 | 292,1 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах муниципального округа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 13.18

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной Школа с. Вознесенье

| № п/п | Индикатор | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал* | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах муниципального округа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 13.19

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной № 2 с. Вознесенье (ул. Центральная)

| № п/п | Индикатор | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах муниципального округа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | - |  | - | - | - | - | - |

Таблица 13.20

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной № 1 с. Вознесенье (ул. Заозёрная)

| № п/п | Индикатор | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах муниципального округа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 13.21

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной д. Кяростров ООО "Помор"

| № п/п | Индикатор | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах муниципального округа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 13.22

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной д. Ластола ООО "Помор"

| № п/п | Индикатор | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах муниципального округа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 13.23

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия муниципальной котельной д. Пустошь

| № п/п | Индикатор | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах муниципального округа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 13.24

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной  СПК "РК "Беломор"" д. Летняя Золотица

| № п/п | Индикатор | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах муниципального округа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 13.25

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной ДК д. Летняя Золотица

| № п/п | Индикатор | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах муниципального округа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 13.26

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной Школа д. Лопшеньга

| № п/п | Индикатор | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах муниципального округа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 13.27

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной ДК д. Лопшеньга

| № п/п | Индикатор | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах муниципального округа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 13.28

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной ДК д. Яреньга

| № п/п | Индикатор | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах муниципального округа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 13.29

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной администрации п. Пертоминск

| № п/п | Индикатор | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах муниципального округа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 13.30

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной Детский сад п. Пертоминск

| № п/п | Индикатор | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах муниципального округа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 13.31

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной Школа п. Пертоминск

| № п/п | Индикатор | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах муниципального округа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 13.32

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной Детский сад д. Верхняя Золотица

| № п/п | Индикатор | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах муниципального округа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 13.33

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной Школа д. Патракеевка

| № п/п | Индикатор | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах муниципального округа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 13.34

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной ООО "РН-Морской терминал Архангельск"  п.Талаги, 30

| № п/п | Индикатор | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал | 130-133 | 130-133 | 130-133 | 130-133 | 130-133 | 130-133 | 130-133 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах муниципального округа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 13.35

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия газовой котельной п. Уемский, ул. Большесельская, д. № 85а

| № п/п | Индикатор | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал | 153,15 | 153,15 | 153,15 | 153,15 | 153,15 | 153,15 | 153,15 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах муниципального округа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 13.36

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия газовой котельной п. Уемский, ул. Заводская, д. № 11а

| № п/п | Индикатор | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал | 152,96 | 152,96 | 152,96 | 152,96 | 152,96 | 152,96 | 152,96 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах муниципального округа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 13.37

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной д. Рикасиха

| № п/п | Индикатор | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал | 152,26 | 152,26 | 152,26 | 152,26 | 152,26 | 152,26 | 152,26 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах муниципального округа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 13.38

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной инв.№2 в/г  №65 д. Нижняя Золотица

| № п/п | Индикатор | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах муниципального округа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 13.39

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной инв.№12 в/г  №8 д. Хорьково

| № п/п | Индикатор | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал | 272,25 | 272,25 | 272,25 | 272,25 | 272,25 | 272,25 | 272,25 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах муниципального округа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 13.40

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной Аэропорт Васьково

| № п/п | Индикатор | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах муниципального округа) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 13.41

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной АО «АТГК» (объекты п. Талаги)

| № п/п | Индикатор | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах муниципального округа) | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 13.42

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия котельной ООО «Регион-лес» (объекты д. Повракульская) с 01.12.2024

| № п/п | Индикатор | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах муниципального округа) | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 13.43

Индикаторы развития системы теплоснабжения в зоне действия Архангельской ТЭЦ (в части объектов д. Повракульская) (до 01.12.2024)

| № п/п | Индикатор | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии, кг у.т/Гкал | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке, м2/Гкал/ч | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах муниципального округа) | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электроэнергии, кг у.т/(кВт*ч) | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии, % | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Отсутствие зафиксированных фактов нарушения антимонопольного законодательства (выданных предупреждений, предписаний), а также отсутствие применения санкций, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере теплоснабжения, антимонопольного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о естественных монополиях | - | - | - | - | - | - | - |

ГЛАВА 14 "ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ"

а) тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Ценовые последствия разрабатываются при формировании инвестиционных программ и утверждении их в Агентстве по тарифам и ценам Архангельской области.

б) тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Ценовые последствия разрабатываются при формировании инвестиционных программ и утверждении их в Агентстве по тарифам и ценам Архангельской области.

в) результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

Ценовые последствия разрабатываются при формировании инвестиционных программ и утверждении их в Агентстве по тарифам и ценам Архангельской области.

ГЛАВА 15 "РЕЕСТР ЕДИНЫХ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ"

В соответствии со статьёй 4 пункт 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 190 ФЗ «О теплоснабжении» Правительство Российской Федерации сформулировало правила организации теплоснабжения. В правилах, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808, предписаны права и обязанности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, иных владельцев источников тепловой энергии и тепловых сетей, потребителей в сфере теплоснабжения. Из условий повышения качества обеспечения населения тепловой энергией в них предписана необходимость организации единых теплоснабжающих организаций (ЕТО). При разработке схемы теплоснабжения предусматривается включать в неё обоснование соответствия организации, предлагаемой в качестве единой теплоснабжающей организации, требованиям, установленным Постановлениями Правительства о 22.02.2012 № 154 и от 08.08.2012 № 808.

В соответствии со статьёй 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее – единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее – федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утверждёнными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьёй 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «К полномочиям органов местного самоуправления поселений, округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Решения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей  организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации.

Основные положения по организации ЕТО в соответствии с Правилами заключаются в следующем:

1. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением – органа местного самоуправления (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения поселения, муниципального округа (гл. 2 ст. 3);

2. В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций), Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

В случае если на территории поселения, муниципального округа существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения, муниципального округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию (гл. 2 ст. 4);

3. Для присвоения статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, муниципального округа, лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями подают в уполномоченный орган в течение одного месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, заявку на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны деятельности, К заявке прилагаются бухгалтерская отчётность, составленная на последнюю отчётную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии;

4. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу. В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теплоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями настоящих Правил (гл. 2 ст. 6);

5. В случае если заявки на присвоение статуса ЕТО поданы от организации, которая владеет на праве собственности или другом законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наибольшей ёмкостью в границах зоны деятельности ЕТО, статус ЕТО присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала;

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчётности, составленной на последнюю отчётную дату перед подачей заявки на присвоение статуса ЕТО, с отметкой налогового органа о ее принятии (гл. 2 ст. 9);

6. Способность в лучшей мере обеспечить надёжность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у организации технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабжения и обосновывается в схеме теплоснабжения (гл. 2 ст. 10);

7. Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей деятельности согласно гл. 2 ст. 12 обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объёма тепловой нагрузки, распределённой в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя объёме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учётом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче, распределённой в соответствии со схемой теплоснабжения;

8 Границы зоны деятельности ЕТО согласно гл. 2 ст. 19 могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения.

Сведения об изменении границ зон деятельности ЕТО, а также сведения о присвоении другой организации статуса ЕТО подлежат внесению в схему теплоснабжения при ее актуализации.

а) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах округа

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций в границах муниципального округа представлен в таблице 15.1.

Таблица 15.1

Реестр систем теплоснабжения

| № системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная д. Бабанегово ООО «СРК» | ООО "Северная ресурсоснабжающая компания" | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 01 | - |
| 2 | Котельная д. Новинки ООО «СРК» | ООО "Северная ресурсоснабжающая компания" | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 02 | - |
| 3 | Котельная в/г д. Черный Яр ООО «СРК» | ООО "Северная ресурсоснабжающая компания" | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 03 | - |
| 4 | Котельная д. Кузьмино ООО «СРК» | ООО "Северная ресурсоснабжающая компания" | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 04 | - |
| 5 | Котельная д. Исакогорка ООО «СРК» | ООО "Северная ресурсоснабжающая компания" | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 05 | - |
| 6 | Котельная п. Ширшинский «СРК» | ООО "Северная ресурсоснабжающая компания" | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 06 | - |
| 7 | Котельная п. Катунино (д. Лахта) | ООО "Архбиоэнерго" | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 07 | - |
| 8 | Котельная п. Боброво | ООО "Архбиоэнерго" | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 08 | - |
| 9 | Котельная п. Лайский Док | ООО "Архбиоэнерго" | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 09 | - |
| 10 | Котельная п. Луговой | ООО "Архбиоэнерго" | Источник тепловой энергии, тепловые сети, , сети ГВС | 10 | - |
| 11 | Котельная ТЭС п. Соловецкий | АО "Архоблэнерго" | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 11 | - |
| 12 | Котельная д. Емельяновская | ООО "Теплоснаб" | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 12 | - |
| 13 | Котельная д. Куропти | ООО "Теплоснаб" | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 13 | - |
| 14 | Котельная ООО"ТЭПАК" д. Большое Анисимово | ООО "ТЭПАК" | Источник тепловой энергии, тепловые сети, , сети ГВС | 14 | - |
| 15 | Котельная п. Талаги, 21 А | ООО "ТЭПАК" | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 15 | - |
| 16 | Котельная "СЭК-Беломорье" | ООО "СЭК-Беломорье" | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 16 | - |
| 17 | Котельная "Центральная" п. Васьково | ООО "УК "Уютный город" | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 17 | - |
| 18 | Котельная № 2 с. Вознесенье (ул. Центральная) | ООО "Помор" | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 18 | - |
| 19 | Котельная № 1 с. Вознесенье (ул. Заозёрная) | ООО "Помор" | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 19 | - |
| 20 | Котельная д. Кяростров ООО "Помор" | ООО "Помор" | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 20 | - |
| 21 | Котельная д. Ластола ООО "Помор" | ООО "Помор" | Источник тепловой энергии, тепловые сети, наружные сети ГВС | 21 | - |
| 22 | Муниципальная котельная д. Пустошь | ООО "Помор" | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 22 | - |
| 23 | Котельная СПК "РК "Беломор"" д. Летняя Золотица | СПК "РК "Беломор"" | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 23 | - |
| 24 | Котельная ООО "РН-Морской терминал Архангельск" п.Талаги, 30 | ООО "РН-Морской терминал Архангельск" | Источник тепловой энергии | 24 | - |
|  |  | ООО ПК «Энергия Севера» | тепловые сети | 24 |  |
| 25 | Газовая п. Уемский, ул. Большесельская, д. № 85а | ООО "Газпром теплоэнерго Архангельск" | Источник тепловой энергии, тепловые сети, сети ГВС | 25 | - |
| 26 | Газовая п. Уемский, ул. Заводская, д. № 11а | ООО "Газпром теплоэнерго Архангельск" | Источник тепловой энергии, тепловые сети, сети ГВС | 26 | - |
| 27 | Газовая д. Рикасиха | ООО "Газпром теплоэнерго Архангельск" | Источник тепловой энергии, тепловые сети, сети ГВС | 27 | - |
| 28 | котельная инв.№2 в/г №65 д. Нижняя Золотица | ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 28 | - |
| 29 | котельная инв.№12 в/г №8 д. Хорьково | ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России | Источник тепловой энергии, тепловые сети | 29 | - |
| 30 | Котельная АО «АТГК» (объекты п. Талаги) | АО «АТГК» | источник | 30 |  |
|  |  | ООО ПК «Энергия Севера» | тепловые сети |  |  |
| 31 | Котельная ООО «Регион-лес» (объекты д. Повракульская) с 01.12.2024 | ООО «Регион-лес» | источник | 31 |  |
|  |  | ООО «ККП» | тепловые сети |  |  |
| 32 | Арх. ТЭЦ (в части объектов д. Повракульская)(до 01.12.2024) | ПАО "ТГК-2" | источник, расположенный на территории ГО "Город Архангельск" | - |  |
|  |  | ООО «КПП» | тепловые сети |  |  |

б) реестр единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации

На территории муниципального округа единые теплоснабжающие организации отсутствуют.

Реестр утвержденных единых теплоснабжающих организаций, содержащий перечень систем теплоснабжения, входящих в состав единой теплоснабжающей организации, приведен в таблице 15.2.

Таблица 15.2

Реестр единых теплоснабжающих организаций

| № ЕТО | Наименование ЕТО | Код зоны деятельности | Источник тепловой энергии в зоне деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | 01 | Котельная д. Бабанегово ООО «СРК» |
| - | - | 02 | Котельная д. Новинки ООО «СРК» |
| - | - | 03 | Котельная в/г д. Черный Яр ООО «СРК» |
| - | - | 04 | Котельная д. Кузьмино ООО «СРК» |
| - | - | 05 | Котельная д. Исакогорка ООО «СРК» |
| - | - | 06 | Котельная п. Ширшинский «СРК» |
| - | - | 07 | Котельная п. Катунино (д. Лахта) |
| - | - | 08 | Котельная п. Боброво |
| - | - | 09 | Котельная п. Лайский Док |
| - | - | 10 | Котельная п. Луговой |
| - | - | 11 | Котельная ТЭС п. Соловецкий |
| - | - | 12 | Котельная д. Емельяновская |
| - | - | 13 | Котельная д. Куропти |
| - | - | 14 | Котельная ООО"ТЭПАК" д. Большое Анисимово |
| - | - | 15 | Котельная п. Талаги, 21 А |
| - | - | 16 | Котельная "СЭК-Беломорье" |
| - | - | 17 | Котельная "Центральная" п. Васьково |
| - | - | 18 | Котельная № 2 с. Вознесенье (ул. Центральная) |
| - | - | 19 | Котельная № 1 с. Вознесенье (ул. Заозёрная) |
| - | - | 20 | Котельная д. Кяростров ООО "Помор" |
| - | - | 21 | Котельная д. Ластола ООО "Помор" |
| - | - | 22 | Муниципальная котельная д. Пустошь |
| - | - | 23 | Котельная СПК "РК "Беломор"" д. Летняя Золотица |
| - | - | 24 | Котельная ООО "РН-Морской терминал Архангельск" п.Талаги, 30 |
| - | - | 25 | Газовая п. Уемский, ул. Большесельская, д. № 85а |
| - | - | 26 | Газовая п. Уемский, ул. Заводская, д. № 11а |
| - | - | 27 | Газовая д. Рикасиха |
| - | - | 28 | котельная инв.№2 в/г №65 д. Нижняя Золотица |
| - | - | 29 | котельная инв.№12 в/г №8 д. Хорьково |
| - | - | 30 | Котельная АО «АТГК» (объекты п. Талаги) |
| - | - | 31 | Котельная ООО «Регион-лес» (объекты д. Повракульская) с 01.12.2024 |
| - | - | - | Арх. ТЭЦ (в части объектов д. Повракульская)(до 01.12.2024) |

в) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организацией

Согласно п.7 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

размер собственного капитала;

способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

По ПП РФ № 808 под рабочей тепловой мощностью понимается средняя приведенная часовая мощность источника тепловой энергии, определяемая по фактическому полезному отпуску источника тепловой энергии за последние 2 года работы.

Емкостью тепловых сетей называется произведение протяженности всех тепловых сетей, принадлежащих организации на праве собственности или ином законном основании, на средневзвешенную площадь поперечного сечения тепловых сетей.

Зона деятельности единой теплоснабжающей организации – одна или несколько систем теплоснабжения на территории поселения, муниципального округа, в границах которых единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии.

Сравнительный анализ критериев определения единых теплоснабжающих организаций в системах теплоснабжения на территории муниципального округа приведен в таблице 15.3.

Таблица 15.3

Сравнительный анализ критериев определения ЕТО в системах теплоснабжения на территории муниципального округа

| № системы теплоснабжения | Наименования источников тепловой энергии в системе теплоснабжения | Располагаемая тепловая мощность источника, Гкал/ч | Теплоснабжающие (теплосетевые) организации в границах системы теплоснабжения | Размер собственного капитала теплоснабжающей (теплосетевой) организации, тыс. руб. | Объекты систем теплоснабжения в обслуживании теплоснабжающей (теплосетевой) организации | Вид имущественного права | Информация о подаче заявки на присвоение статуса ЕТО | № зоны деятельности | Утвержденная ЕТО | Основание для присвоения статуса ЕТО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная д. Бабанегово ООО «СРК» | 1,00 | ООО "Северная ресурсоснабжающая компания" | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | - | 01 | - | «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808 |
| 2 | Котельная д. Новинки ООО «СРК» | 4,00 | ООО "Северная ресурсоснабжающая компания" | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Частная | - | 02 | - | «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808 |
| 3 | Котельная в/г д. Черный Яр ООО «СРК» | 5,84 | ООО "Северная ресурсоснабжающая компания" | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | - | 03 | - | «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808 |
| 4 | Котельная д. Кузьмино ООО «СРК» | 0,34 | ООО "Северная ресурсоснабжающая компания" | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | - | 04 | - | «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808 |
| 5 | Котельная д. Исакогорка ООО «СРК» | 1,34 | ООО "Северная ресурсоснабжающая компания" | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Частная | - | 05 | - | «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808 |
| 6 | Котельная п. Ширшинский «СРК» | 3,44 | ООО "Северная ресурсоснабжающая компания" | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Частная | - | 06 | - | «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808 |
| 7 | Котельная п. Катунино (д. Лахта) | 17,2 | ООО "Архбиоэнерго" | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве собственности | - | 07 | - | «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808 |
| 8 | Котельная п. Боброво | 3,87 | ООО "Архбиоэнерго" | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве собственности | - | 08 | - | «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808 |
| 9 | Котельная п. Лайский Док | 2,58 | ООО "Архбиоэнерго" | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве собственности | - | 09 | - | «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808 |
| 10 | Котельная п. Луговой | 1,29 | ООО "Архбиоэнерго" | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети, , сети ГВС | Владеет на праве собственности | - | 10 | - | «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808 |
| 11 | Котельная ТЭС п. Соловецкий | 3,44 | АО "Архоблэнерго" | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | - | 11 | - | «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808 |
| 12 | Котельная д. Емельяновская | н/д | ООО "Теплоснаб" | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | - | 12 | - | «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808 |
| 13 | Котельная д. Куропти | н/д | ООО "Теплоснаб" | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Частная | - | 13 | - | «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808 |
| 14 | Котельная ООО"ТЭПАК" д. Большое Анисимово | 4,3 | ООО "ТЭПАК" | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети, , сети ГВС | Частная | - | 14 | - | «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808 |
| 15 | Котельная п. Талаги, 21 А | 2,54 | ООО "ТЭПАК" | 10 | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Частная | - | 15 | - | «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808 |
| 16 | Котельная "СЭК-Беломорье" | 3 | ООО "СЭК-Беломорье" | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Частная | - | 16 | - | «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808 |
| 17 | Котельная "Центральная" п. Васьково | 6,5 | ООО "УК "Уютный город" | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве собственности | - | 17 | - | «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808 |
| 18 | Котельная № 2 с. Вознесенье (ул. Центральная) | 0,4 | ООО "Помор" | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | - | 18 | - | «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808 |
| 19 | Котельная № 1 с. Вознесенье (ул. Заозёрная) | 1,03 | ООО "Помор" | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | - | 19 | - | «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808 |
| 20 | Котельная д. Кяростров ООО "Помор" | 1,4 | ООО "Помор" | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Частная | - | 20 | - | «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808 |
| 21 | Котельная д. Ластола ООО "Помор" | 4,86 | ООО "Помор" | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети, наружные сети ГВС | Частная | - | 21 | - | «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808 |
| 22 | Муниципальная котельная д. Пустошь | 2 | ООО "Помор" | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве аренды | - | 22 | - | «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808 |
| 23 | Котельная СПК "РК "Беломор"" д. Летняя Золотица | н/д | СПК "РК "Беломор"" | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Частная | - | 23 | - | «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808 |
| 24 | Котельная ООО "РН-Морской терминал Архангельск" п.Талаги, 30 | 0,64 | ООО "РН-Морской терминал Архангельск"/ООО ПК «Энергия Севера» | 273 228 /12 | Источник тепловой энергии/тепловые сети | Владеет на праве аренды/субаренды | - | 24 | - | «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808 |
| 25 | Газовая п. Уемский, ул. Большесельская, д. № 85а | 0,86 | ООО "Газпром теплоэнерго Архангельск" | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети, сети ГВС | Владеет на праве собственности | - | 25 | - | «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808 |
| 26 | Газовая п. Уемский, ул. Заводская, д. № 11а | 2,26 | ООО "Газпром теплоэнерго Архангельск" | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети, сети ГВС | Владеет на праве собственности | - | 26 | - | «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808 |
| 27 | Газовая д. Рикасиха | 0,3 | ООО "Газпром теплоэнерго Архангельск" | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети, сети ГВС | Владеет на праве собственности | - | 27 | - | «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808 |
| 28 | котельная инв.№2 в/г №65 д. Нижняя Золотица | 0,6 | ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве собственности | - | 28 | - | «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808 |
| 29 | котельная инв.№12 в/г №8 д. Хорьково | 0,3 | ФГБУ "ЦЖКУ" Минобороны России | н/д | Источник тепловой энергии, тепловые сети | Владеет на праве собственности | - | 29 | - | «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808 |
| 30 | Котельная АО «АТГК» (объекты п. Талаги) | - | АО «АТГК» | 1000 | источник тепловой энергии | Владеет на праве собственности | - | 30 | - | «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808 |
|  |  |  | ООО ПК «Энергия Севера» | 12 | тепловые сети | Владеет на праве аренды |  |  |  |  |
| 31 | Котельная ООО «Регион-лес» (переключение объектов д. Повракульская с Арх. ТЭЦ на новую котельную) с 01.12.2024 | - | ООО «Регион-лес» | 195000 | источник тепловой энергии | - | - | 31 | - | «Правила организации теплоснабжения», утвержденные ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808 |
|  |  | - | ООО «ККП» | 11 | тепловые сети | Владеет на праве концессии | - | - | - |  |
| 32 | Арх. ТЭЦ (в части объектов д. Повракульская)(до 01.12.2024) | - | ПАО «ТГК-2» | 14749053 | источник, расположенный на территории ГО "Город Архангельск" | Владеет на праве собственности | - | - | - | не соответствует критериям ЕТО на территории Приморского муниципального округа Архангельской области в соответствии с «Правилами организации теплоснабжения», утвержденными ПП РФ от 08.08.2012 г. № 808 |
|  |  |  | ООО «ККП» | 12 | тепловые сети | Владеет на праве концессии | - | - | - |  |

г) заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Информация о поданных заявках отсутствует.

д) описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

На территории муниципального округа единые теплоснабжающие организации отсутствуют.

ГЛАВА 16 "РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"

а) перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Перечень мероприятий представлен в главе 7 «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии».

б) перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

Перечень мероприятий представлен в главе 8 «Предложения по строительству, реконструкции тепловых сетей».

в) перечень мероприятий, обеспечивающих перевод открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения

Перечень вариантов перехода от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения с описанием мероприятий представлен в главе 9 «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения».

ГЛАВА 17 "ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"

а) описание фоновых и/или сводных расчетов концентраций вредных (загрязняющих) веществ на территории поселения, муниципального округа, города федерального значения

Наблюдения за качеством атмосферного воздуха на территории муниципального округа не проводятся.

б) прогнозные расчеты максимальных разовых концентраций вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектов теплоснабжения, с учетом плана реализации мер по уменьшению загрязнения атмосферного воздуха

Прогнозные максимальные разовые концентрации вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха от объектов теплоснабжения не представляется оценить, ввиду отсутствия текущих данных.

в) прогнозные расчеты вкладов выбросов от объектов теплоснабжения, в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ на территории поселения, муниципального округа, города федерального значения

Прогнозные вклады выбросов от объектов теплоснабжения, в фоновые (сводные) концентрации загрязняющих веществ на территории муниципального округа, отсутствуют.

г) прогнозы удельных выбросов загрязняющих веществ на выработку тепловой и электрической энергии, согласованных с требованиями к обеспечению экологической безопасности объектов теплоэнергетики, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации

На территории муниципального округа отсутствуют источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии. Строительство не предусматривается.

д) прогнозы образования и размещения отходов сжигания топлива на сохраняемых, модернизируемых и планируемых к строительству объектах теплоснабжения

Прогнозы образования и размещения отходов сжигания топлива на объектах теплоснабжения представлены в таблице 17.1.

Таблица 17.1

Прогнозы объема (масса) образования отходов сжигания топлива, т

| Источник тепловой энергии (мощности) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная д. Бабанегово ООО «СРК» | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная д. Новинки ООО "СРК" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная в/г д. Черный Яр ООО "СРК" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная д. Кузьмино ООО "СРК" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная д. Исакогорка ООО "СРК" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная п. Ширшинский "СРК | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная п. Катунино (д. Лахта) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная п. Боброво | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная п. Лайский Док | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная п. Луговой | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная ТЭС п. Соловецкий | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная д. Емельяновская | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная д. Куропти | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная ООО"ТЭПАК" д. Большое Анисимово | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная п. Талаги, 21А | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная "СЭК-Беломорье" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная "Центральная" п. Васьково | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная Школа с. Вознесенье | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная № 2 с. Вознесенье (ул. Центральная) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная № 1 с. Вознесенье (ул. Заозёрная) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная д. Кяростров ООО "Помор" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная д. Ластола ООО "Помор" | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Муниципальная котельная д. Пустошь | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная СПК "РК "Беломор"" д. Летняя Золотица | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ДК д. Летняя Золотица | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Школа д. Лопшеньга | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ДК д. Лопшеньга | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| ДК д. Яреньга | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная администрации п. Пертоминск | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Детский сад п. Пертоминск | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Школа п. Пертоминск | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Детский сад д. Верхняя Золотица | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Школа д. Патракеевка | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная ООО "РН-Морской терминал Архангельск", п.Талаги, 30 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовая п. Уемский, ул. Большесельская, д. № 85а | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовая п. Уемский, ул. Заводская, д. № 11а | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Газовая д. Рикасиха | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная инв.№2 в/г №65 д. Нижняя Золотица | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| котельная инв.№12 в/г №8 д. Хорьково | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Аэропорт Васьково | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная АО «АТГК» (объекты п. Талаги) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Котельная ООО «Регион-лес» (объекты д. Повракульская) с 01.12.2024 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Арх. ТЭЦ (в части объектов д. Повракульская)(до 01.12.2024) | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |

ГЛАВА 18 "ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"

а) перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения

Замечаний и предложений не поступало.

б) ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

Замечаний и предложений не поступало.

в) перечень учтенных замечаний и предложений, а также реестр изменений, внесенных в разделы схемы теплоснабжения и главы обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения

Замечаний и предложений не поступало.

ГЛАВА 19 "СВОДНЫЙ ТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ В ДОРАБОТАННОЙ И (ИЛИ) АКТУАЛИЗИРОВАННОЙ СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ"

Схема теплоснабжения муниципального округа разрабатывается впервые.